TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7305-2 : 2008

ISO 4427-2 : 2007

HỆ THỐNG ỐNG NHỰA - ỐNG POLYETYLEN (PE) VÀ PHỤ TÙNG DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – PHẦN 2: ỐNG

Plastics piping systems – Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply – Part 2: Pipes

Lời nói đầu

Bộ TCVN 7305:2008 thay thế TCVN 7305 : 2003.

TCVN 7305-2:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 4427-2 : 2007.

TCVN 7305-2:2008 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống và phụ tùng đường ống biên soạn, tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công ngệ công bố.

Bộ TCVN 7305, Hệ thống ống nhựa – Ống polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước, gồm các phần sau:

- TCVN 7305-1: 2008 (ISO 4427-1:2007), Phần 1: Qui định chung;

- TCVN 7305-2: 2008 (ISO 4427-2:2007), Phần 2: Ống;

- TCVN 7305-3: 2008 (ISO 4427-3:2007), Phần 3: Phụ tùng;

- TCVN 7305-5: 2008 (ISO 4427-5:2007), Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống.

Lời giới thiệu

Bộ TCVN  7305 (ISO 4427) qui định các yêu cầu đối với hệ thống đường ống bằng polyetylen (PE) và các bộ phận của chúng. Hệ thống đường ống này được sử dụng với mục đích để cấp nước sinh hoạt, bao gồm cả nước thô trước khi được xử lý và nước dùng cho các mục đích khác.

Về các ảnh hưởng bất lợi tiềm ẩn của các sản phẩm nêu trong TCVN 7305 (ISO 4427) đến chất lượng nước sinh hoạt:

a) Bộ TCVN 7305 (ISO 4427) không đưa ra thông tin liên quan đến việc liệu các sản phẩm này có thể được sử dụng không có hạn chế;

b) Các quy chuẩn quốc gia hiện tại liên quan đến việc sử dụng và/hoặc các đặc tính của các sản phẩm này vẫn có hiệu lực.

CHÚ THÍCH  Hướng dẫn về đánh giá sự phù hợp có thể xem trong các Tài liệu tham khảo [9] và [10].

HỆ THỐNG ỐNG NHỰA - ỐNG POLYETYLEN (PE) VÀ PHỤ TÙNG DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – PHẦN 2: ỐNG

Plastics piping systems – Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply – Part 2: Pipes

1.  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định cho ống được sản xuất từ polyetylen (PE) dùng để cấp nước sinh hoạt, bao gồm cả nước thô trước khi được xử lý và nước dùng cho các mục đích chung.

Tiêu chuẩn này qui định các thông số thử cho các phương pháp thử được sử dụng.

Cùng với các phần khác của bộ TCVN 7305 (ISO 4427), tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho ống và phụ tùng PE, các mối nối của chúng và các mối nối cơ học với các loại vật liệu khác, để sử dụng trong điều kiện sau:

a) áp suất làm việc tối đa (MOP) lên đến và bằng 2,5 MPa1);

b) nhiệt độ làm việc ở 200C là nhiệt độ chuẩn.

CHÚ THÍCH 1  Để áp dụng tại nhiệt độ làm việc không đổi lớn hơn 200C và đến 400C, xem Phục lục A của TCVN 7305-1 (ISO 4427-1).

CHÚ THÍCH 2  Bộ TCVN 7305 (ISO 4427) qui định một khoảng áp suất làm việc tối đa và đưa ra các yêu càu về màu sắc và các phụ gia. Điều này là trách nhiệm của khách hàng hoặc nhà kỹ thuật để đưa ra sự lựa chọn phù hợp các tính chất của ống, có xem xét đến các yêu cầu cụ thể và một số các hướng dẫn hoặc qui chuẩn quốc gia liên quan về thực hành hoặc quy phạm lắp đặt.

Có ba loại ống được qui định:

-  Ống PE ( đường kính ngoài dn), gồm cả các sọc nhận dạng;

-  ống PE có các lớp làm bằng phương pháp đùn đồng thời ở trên một hoặ cả hai mặt phẳng và ngoài ống (đường kính ngoài tổng cộng dn), như qui định ở Phụ lục A, khi tất cả các lớp có cùng tỷ lệ MRS.

-  ống PE (đường kính ngoài dn) có thêm một lớp liền kề bằng nhựa nhiệt dẻo, có thể tách bóc ở bề mặt ngoài của ống (“ống có lớp phủ”), xem Phụ lục A.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 6141 : 2003 (ISO 4065 : 1996), Ống nhựa nhiệt dẻo – Bảng chiều dày thông dụng của thành ống.

TCVN 6145 : 1996 (ISO 3126 : 1974), Ống nhựa nhiệt dẻo – Phương pháp đo kích thước.

TCVN 6148 : 2007 (ISO 2505 : 2005), Ống nhựa nhiệt dẻo – Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc – Phương pháp thử và các thông số.

TCVN 6149-1 : 2007 (ISO 1167-1 : 2005), Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Xác định độ bền với áp suất bên trong – Phần 1: Phương pháp thử chung.

TCVN 6149-2 : 2007 (ISO 1167-2 : 2005), Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Xác định độ bền với áp suất bên trong – Phần 2: Chuẩn bị mẫu thử.

TCVN 7093-1 : 2003 (ISO 11922-1 : 1997), Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Kích thước và dung sai – Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét.

TCVN 7434-1 : 2004 (ISO 6259-1 : 1997), Ống nhựa nhiệt dẻo – Xác định độ bền kéo – Phần 1: Phương pháp thử chung.

TCVN 7434-3 : 2004 (ISO 6259-3 : 1997), Ống nhựa dẻo – Xác định độ bền kéo – Phần 3: Ống polyolefin.

TCVN 7305-1 : 2008 (ISO 4427-1 : 2007), Hệ thống ống nhựa - Ống polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước – Phần 1: Qui định chung.

TCVN 7305-5 : 2008 (ISO 4427-5 : 2007), Hệ thống ống nhựa - Ống polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống.

ISO 4433-1 : 1997, Thermoplastics pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification – Part 1:

Immersion test method (Ống nhựa nhiệt dẻo – Độ bền với hoá chất lỏng – Phân loại – Phần 1: Phương pháp thử ngâm).

ISO 4433 – 2 : 1997, Thermoplastics pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification – Part 2: polyolefin pipes (Ống nhựa nhiệt dẻo – Độ bền với hoá chất lỏng – Phân loại – Phần 2:Ống polyolefin).

ISO 1133 : 2005, Plastics – Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of the thermoplastics (Chất dẻo – Xác định tốc độ dòng chảy theo khối lượng (MFR) và tốc độ dòng chảy theo thể tích (MVR) của nhựa nhiệt dẻo).

ISO 11357-6 : 2002, Plastics – Differential scanning calorimetry (DSC) – Part 6: Determination of oxidation induction time (Chất dẻo – Phép đo nhiệt lượng quét vi sai (DSC) – Phần 6: Xác định thời gian cảm ứng oxy hoá).

3. Thuật ngữ, định nghĩa và thuật ngữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và các thuật ngữ viết tắt theo TCVN 7305-1: 2008 (ISO 4427 -1: 2007).

4. Vật liệu

4.1. Nguyên liệu

Vật liệu dùng để sản xuất ống phải tuân thủ theo TVN 7305-1:2008 (ISO 4427 -1 : 2007).

4.2. Nguyên liệu để nhận dạng

Nguyên liệu được sử dụng cho các sọc nhận dạng và các lớp đùn đồng thời (xem 5.2) phải được sản xuất từ PE cùng loại như sử dụng trong nguyên liệu sản xuất ống.

Đối với các lớp đùn đồng thời sử dụng cho mục đích nhận dạng, áp dụng theo Phụ lục A.

5. Đặc tính chung

5.1. Ngoại quan

Khi quan sát không phóng đại, bề mặt trong và ngoài của ống phải nhẵn, sạch và không có gờ, bong rộp và các khuyết tật bề mặt khác làm cản trở sự phù hợp của ống theo bộ tiêu chuẩn này. Các đầu ống phải được cắt sạch và vuông góc với trục của ống.

5.2. Màu sắc

Ống phải là màu xanh hoặc màu đen, hoặc màu đen với các sọc màu xanh. Đối với ống có lớp phủ theo Phụ lục A, điều này áp dụng cho lớp bao.

Ống màu xanh hoặc đen có sọc màu xanh chỉ sử dụng cho dẫn nước uống.

Khi lắp đặt ở trên mặt đất, tất cả các bộ phận có màu xanh và các bộ phận có các lớp không phải màu đen phải được bảo vệ để tránh tia tử ngoại (UV).

5.3. Sự ảnh hưởng đến chất lượng nước

Cần phải chú ý đến các yêu cầu của các qui chuẩn quốc gia (xem Lời giới thiệu). Xem TCVN 7305-1 (ISO 4427 -1: 2007), Điều 5.

6. Đặc tính hình học

6.1. Phương pháp đo

Kích thước ống phải được đo theo TCVN 6145:1996 (ISO 3126:1974). Trong trường hợp tranh chấp, các phép đo kích thước phải được thực hiện không ít hơn 24 h sau khi ống được sản xuất và sau khi điều hoà ít nhất là 4 h ở (23±2)0C.

6.2  Đường kính ngoài trung bình và độ ôvan

Đường kính ngoài trung bình, dem, và độ ôvan phải tuân theo Bảng 1.

Bảng 1 – Đường kính ngoài trung bình và độ ôvan

Các kích thướt tính bằng milimét

| Kích cỡ danh nghĩa DN/OD | Đường kính ngoài danh nghĩa dn | Đường kính ngoài trung bình a | Độ ôvan lớn nhất b |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dem min | dem max |  |
| 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 | 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 | 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 75,0 90,0 110,0 125,0 140,0 160,0 180,0 200,0 225,0 250,0 280,0 315,0 355,0 400,0 450,0 500,0 560,0 630,0 710,0 800,0 900,0 1000,0 1200,0 1400,0 1600,0 1800,0 2000,0 | 16,3 20,3 25,3 32,3 40,4 50,4 63,4 75,5 90,6 110,7 125,8 140,9 161,0 181,1 201,2 226,4 251,5 281,7 316,9 357,2 402,4 452,7 503,0 563,4 633,8 716,4 807,2 908,1 1009,0 1210,8c 1412,6c 1614,4c 1816,2c 2018,0c | 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 9,8 11,1 12,5 14,0 15,6 17,5 19,6 22,1 - - - - - - - - - |
| Đối với ống cuộn và đối với ống thẳng có đường kính ≥ 710, độ ôvan lớn nhất sẽ được thoả thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng. |
| a Theo TCVN 7093 – 1 (ISO 11922 -1), cấp độ B, đối với kích cỡ ≤ 630 và cấp độ A đối với kích cỡ ≥ 710. b Theo TCVN 7093 – 1 (ISO 11922 -1), cấp độ N, đối với khích cỡ ≤ 630, được đo tại thời điểm sản xuất. c Dung sai được tính bằng 0,009 dam và không phù hợp với cấp độ A trong TCVN 7093 – 1 (ISO 11922 – 1). |

CHÚ THÍCH Dải dung sai theo TCVN 7093 – 1 (ISO 11922 – 1) được tính như sau:

a)  Cấp độ A: 0,009 dn được làm tròn lên đến số gần nhất là 0,1 mm với giá trị nhỏ nhất là 0,3 mm và giá trị lớn nhất là 10,0 mm.

b)  Cấp độ B: 0,006 dn được làm tròn lên đến số gần nhất là 0,1 mm với giá trị nhỏ nhất là 0,3 mm và giá trị lớn nhất là 4,0 mm.

c)  Cấp độ N:

-    đối với đường kính ≤ 75 mm                          (0,008 dn + 1) mm,

-    đối với đường kính ≥ 90 mm và ≤ 250 mm     (0,02 dn) mm,

-    đối với đường kính > 250 mm                          (0,035 dn) mm,

làm tròn đến 0,1 mm.

6.3  Chiều dày thành và dung sai

Chiều dài thành phải tuân theo Bảng 2.

CHÚ THÍCH   Mối liên quan giữa PN, MRS, S và SDR được cho trong Phụ lục B.

Bảng 2 – Chiều dày thành

| Dãy ống |
| --- |
|  | SDR 6 | SDR 7,4 | SDR 9 | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 |
|  | S 2,5 | S 3,2 | S 4 | S 5 | SDR 6,3 | S 8 |
|  | Áp suất danh nghĩa (PN)a bar |
| PE 40 | - | PN 10 | PN 8 | - | PN5 | PN4 |
| PN 63 | - | - | - | PN 10 | PN 8 | - |
| PE 80 | PN 25 | PN 20 | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 | PN 8 |
| PE 100 | - | PN 25 | PN 20 | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 |
| Kích cỡ danh nghĩa | Chiều dài thành b mm |
|  | emin | emax | emin | emax | emin | emax | emin | emax | emin | emax | emin | emax |
| 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 | 3,0 3,4 4,2 5,4 6,7 8,3 10,5 12,5 15,0 18,3 20,8 23,3 26,6 29,9 33,2 37,4 41,5 46,5 52,3 59,0 - - - - - - - - - - - - - - | 3,4 3,9 4,8 6,1 7,5 9,3 11,7 13,9 16,7 20,3 23,0 25,8 29,4 33,0 36,7 41,3 45,8 51,3 57,7 65,0 - - - - - - - - - - - - - - | 2,3 c 3,0 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6 10,3 12,3 15,1 17,1 19,2 21,9 24,6 27,4 30,8 34,2 38,3 43,1 48,5 54,7 61,5 - - - - - - - - - - - - | 2,7 3,4 4,0 5,0 6,2 7,7 9,6 11,5 13,7 16,8 19,0 21,3 24,2 27,2 30,3 34,0 37,8 42,3 47,6 53,5 60,3 67,8 - - - - - - - - - - - - | 2,0 c 2,3 c 3,0 3,6 4,5 5,6 7,1 8,4 10,1 12,3 14,0 15,7 17,9 20,1 22,4 25,2 27,9 31,3 35,2 39,7 44,7 50,3 55,8 62,5 70,3 79,3 89,3 - - - - - - - | 2,3 2,7 3,4 4,1 5,1 6,3 8,0 9,4 11,3 13,7 15,6 17,4 19,8 22,3 24,8 27,9 30,8 34,6 38,9 43,8 49,3 55,5 61,5 68,9 77,5 87,4 98,4 - - - - - - - | - 2,0 c 2,3 c 3,0 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 11,4 12,7 14,6 16,4 18,2 20,5 22,7 25,4 28,6 32,2 36,3 40,9 45,4 50,8 57,2 64,5 72,6 81,7 90,2 - - - - - | - 2,3 2,7 3,4 4,2 5,2 6,5 7,6 9,2 11,1 12,7 14,1 16,2 18,2 20,2 22,7 25,1 28,1 31,6 35,6 40,1 45,1 50,1 56,0 63,1 71,1 80,0 90,0 99,4 - - - - - | - - 2,0 c 2,4 3,0 3,7 4,7 5,6 6,7 8,1 9,2 10,3 11,8 13,3 14,7 16,6 18,4 20,6 23,2 26,1 29,4 33,1 36,8 41,2 46,3 52,2 58,8 66,2 72,5 88,2 102,9 117,6 - - | - - 2,3 2,8 3,5 4,2 5,3 6,3 7,5 9,1 10,3 11,5 13,1 14,8 16,3 18,4 20,4 22,8 25,7 28,9 32,5 36,6 40,6 45,5 51,1 57,6 64,8 73,0 79,9 97,2 113,3 129,5 - - | - - - 2,0c 2,4 3,0 3,8 4,5 5,4 6,6 7,4 8,3 9,5 10,7 11,9 13,4 14,8 16,6 18,7 21,1 23,7 26,7 29,7 33,2 37,4 42,1 47,4 53,3 59,3 67,9 82,4 94,1 105,9 117,6 | - - - 2,3 2,8 3,4 4,3 5,1 6,1 7,4 8,3 9,3 10,6 11,9 13,2 14,9 16,4 18,4 20,7 23,4 26,2 29,5 32,8 36,7 41,3 46,5 52,3 58,8 65,4 74,8 90,8 103,7 116,6 129,5 |

Bảng 2 (tiếp theo)

|  | Dãy ống |
| --- | --- |
|  | SDR 21 | SDR 26 | SDR 33 | SDR 41 |
|  | S 10 | S 12,5 | S 16 | S 20 |
|  | Áp suất danh nghĩa (PN)a bar |
| PE 40 | PE 3,2 | PE 2,5 | - | - |
| PE 63 | PN 5 | PN 4 | PN 3,2 | PN 2,5 |
| PE 80 | PN 6 d | PN 5 | PN 4 | PN 3,2 |
| PE 100 | PN 8 | PN 6 c | PN 5 | PN 4 |
| Kích cỡ danh nghĩa | Chiều dài thành b mm |
|  | emin | emax | emin | emax | emin | emax | emin | emax |
| 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 | - - - - 2,0c 2,4 3,0 3,6 4,3 5,3 6,0 6,7 7,7 8,6 9,6 10,8 11,9 13,4 15,0 16,9 | - - - - 2,3 2,8 3,4 4,1 4,9 6,0 6,7 7,5 8,6 9,6 10,7 12,0 13,2 14,9 16,6 18,7 | - - - - - 2,0 2,5 2,9 3,5 4,2 4,8 5,4 6,2 6,9 7,7 8,6 9,6 10,7 12,1 13,6 | - - - - - 2,3 2,9 3,3 4,0 4,8 5,4 6,1 7,0 7,7 8,6 9,6 10,7 11,9 13,5 15,1 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,7 10,9 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,8 12,1 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,7 8,7 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,6 9,7 |

Bảng 2 (kết thúc)

|  | Dãy ống |
| --- | --- |
|  | SDR 21 | SDR 26 | SDR 33 | SDR 41 |
|  | S 10 | S 12,5 | S 16 | S 20 |
|  | Áp suất danh nghĩa (PN)a bar |
| PE 40 | PE 3,2 | PE 2,5 | - | - |
| PE 63 | PN 5 | PN 4 | PN 3,2 | PN 2,5 |
| PE 80 | PN 6 d | PN 5 | PN 4 | PN 3,2 |
| PE 100 | PN 8 | PN 6 c | PN 5 | PN 4 |
| Kích cỡ danh nghĩa | Chiều dài thành b mm |
|  | emin | emax | emin | emax | emin | emax | emin | emax |
| 400 450 500 560 630 710 800 900 1 000 1 200 1 400 1 600 1800 2 000 | 19,1 21,5 23,9 26,7 30,0 33,9 38,1 42,9 47,7 57,2 66,7 76,2 85,7 95,2 | 21,2 23,8 26,4 29,5 33,1 37,4 42,1 47,3 52,6 63,1 73,5 84,0 94,4 104,9 | 15,3 17,2 19,1 21,4 24,1 27,2 30,6 34,4 38,2 45,9 53,5 61,2 69,1 76,9 | 17,0 19,1 21,2 23,7 26,7 30,1 33,8 38,3 42,2 50,6 59,0 67,5 76,2 84,7 | 12,3 13,8 15,3 17,2 19,3 21,8 24,5 27,6 30,6 36,7 42,9 49,0 54,5 60,6 | 13,7 15,3 17,0 19,1 21,4 24,1 27,1 30,5 33,5 40,5 47,3 54,0 60,1 66,8 | 9,8 11,0 12,3 13,7 15,4 17,4 19,6 22,0 24,5 29,4 34,3 39,2 43,8 48,8 | 10,9 12,2 13,7 15,2 17,1 19,3 21,7 24,3 27,1 32,5 37,9 43,3 48,3 53,8 |
| CHÚ THÍCH 1 bar = 01, MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/ mm2 . |
| a Giá trị PN lấy theo C = 1,25. b Dung sai theo TCVN 7093 – 1 (ISO 11922 -1), cấp độ V, được tính từ (0,1 emin + 0,1) làm tròn đến 0,1 mm. Đối với cho e > 30 mm, theo TCVN 7093 – 1 (ISO 11922 -1), cấp độ T, thì dung sai có thể được tính từ 0,15 emin , làm tròn số đến 0,1 mm. c Giá trị tính được của emin theo TCVN 6141 (ISO 4065) được làm tròn số đến giá trị chính xác của 2,0, 2,3 hoặc 3,0. Các giá trị này phải đáp ứng được các yêu cầu quốc gia. Đối với các lý do thực hành, chiều dày thành 3,0 mm nên sử dụng cho mối nối nung chảy bằng điện và lót. d Các giá trị thực tính được là 6,4 bar đối với PE 100 và 6,3 bar đối với PE 80. |

6.4. Ống cuộn

Ống phải được cuộn sao cho không có những biến dạng cục bộ, chẳng hạn như xoắn và vặn ống.

Đường kính trong nhỏ nhất của guồng cuộn ống phải không được nhỏ hơn 18 dn.

6.5 Chiều dài

Không có yêu cầu đối với chiều dài của ống cuộn hoặc ống thẳng hoặc dung sai; vì vậy, chiều dài ống được thoả thuận giữa nhà cung cấp và khách hàng.

7. Đặc tính cơ học

7.1. Điều hoà mẫu thử

Trừ khi có qui định khác trong việc áp dụng phương pháp thử, các mẫu thử phải được điều hoà ở (23±2)0C trước khi được thử.

7.2. Yêu cầu

Mẫu thử phải được thử phù hợp với Bảng 3. Nếu sử dụng phương pháp thử và các thông số được qui định trong bảng, thì ống phải có các đặc tính cơ học phù hợp với các yêu cầu của Bảng 3.

Bảng 3 – Các đặc tính cơ học

| Đặc tính | Yêu cầu | Thông số thử | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thông số | Giá trị |  |
| Độ bền thuỷ tĩnh ở 200C | Không phá hỏng bất kỳ mẫu thử nào trong khi thử | Đầu bịt Thời gian điều hoà Số lượng mẫu thửb Kiểu thử Nhiệt độ thử Thời gian thử Ứng suất vòng đối với: PE 40 PE 63 PE 80 PE 100 | Loại Aa Theo TCVN 6149 – 1: (ISO 1167-1) 3 Nước trong nước 20 0C 100 h 7,0 MPa 8,0 MPa 10,0 MPa 12,4 MPa | TCVN 6149-1 (ISO 1167-1) TCVN 6149-2 (ISO 1167-2) |
| Độ bền thuỷ tĩnh ở 800C | Không phá hỏng bất kỳ mẫu thử nào trong khi thử | Đầu bịt Thời gian điều hoà Số lượng mẫu thửb Kiểu thử Nhiệt độ thử Thời gian thử Ứng suất vòng đối với: PE 40 PE 63 PE 80 PE 100 | Loại Aa Theo TCVN 6149 – 1: (ISO 1167-1) 3 Nước trong nước 800C 165 hc 2,5 MPa 3,5 MPa 4,5 MPa 5,4 MPa | TCVN 6149-1 (ISO 1167-1); TCVN 6149-2 (ISO 1167-2) |

Bảng 3 (kết thúc)

| Đặc tính | Yêu cầu | Thông số thử | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thông số | Giá trị |  |
| Độ bền thuỷ tĩnh ở 800C | Không phá hỏng bất kỳ mẫu thử nào trong khi thử | Đầu bịt Thời gian điều hoà Số lượng mẫu thửb Kiểu thử Nhiệt độ thử Thời gian thử Ứng suất vòng đối với: PE 40 PE 63 PE 80 PE 100 | Loại Aa Theo TCVN 6149 – 1: (ISO 1167-1) 3 Nước trong nước 800C 1000 h 2,0 MPa 3,2 MPa 4,0 MPa 5,0 MPa | TCVN 6149-1 (ISO 1167-1) TCVN 6149-2 (ISO 1167-2) |
| CHÚ THÍCH Đặc tính độ bền với sự phát triển vết nứt chậm xử lý theo TCVN 7305- 1 (ISO 4427-1) là đặc tính của vật liệu được đo ở dạng ống. |
| a Đầu bịt loại B có thể được sử dụng cho phép thử xuất xưởng với đường kính ≥ 500 mm. b Số lượng mẫu thử được lấy cho biết số lượng được yêu cầu để thiết lập được một giá trị cho các đặc tính mô tả trong bảng này. Số lượng mẫu thử yêu cầu cho việc kiểm soát quá trình sản xuất trong nhà máy và kiểm soát quá trình phải được liệt kê trong kế hoạch chất lượng của nhà máy. c Không xem xét đến các phá huỷ dẻo xảy ra trước; xem qui trình thử lại trong 7.3 |

7.3. Thử lại trong trường hợp bị phá hỏng ở 800C

Sự phá huỷ giòn trước 165 h đã tạo thành một phá hỏng; tuy nhiên, nếu trong thử nghiệm 165 h mà mẫu thử bị phá huỷ dẻo trước 165 h thì phải tiến hành thử lại ở ứng suất được chọn thấp hơn để đạt được thời gian yêu cầu tối thiểu cho ứng suất thử đã chọn thu được từ đường thẳng đi qua các điểm ứng suất/thời gian cho trong Bảng 4.

Bảng 4 – Thông số thử đối với phép thử lại độ bền thuỷ tĩnh ở 800C

| PE 40 | PE 40 | PE 40 | PE 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ứng suất MPa | Thời gian thử h | Ứng suất MPa | Thời gian thử h | Ứng suất MPa | Thời gian thử h | Ứng suất MPa | Thời gian thử h |
| 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 | 165 230 323 463 675 1 000 | 3,5 3,4 3,3 3,2 | 165 295 538 1 000 | 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 | 165 233 331 474 685 1 000 | 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 | 165 256 399 629 1 000 |

8. Đặc tính vật lý

8.1. Điều hoà mẫu thử

Trừ khi có qui định khác trong việc áp dụng phương pháp thử, các mẫu thử phải được điều hoà ở (23±2)0C trước khi được thử.

8.2. Yêu cầu

Mẫu thử phải được thử phù hợp với Bảng 5. Khi thử có sử dụng phương pháp thử và các thông số được qui định trong bảng, thì ống phải có các đặc tính vật lý phù hợp với các yêu cầu của Bảng 5.

Bảng 5 – Đặc tính vật lý – Tất cả các ống

| Đặc tính | Yêu cầu | Thông số thử | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thông số | Gía trị |  |
| Độ giãn dài khi đứt đối với e ≤ 5 mm | ≥ 350% | Hình dạng mẫu thử Tốc độ thử Số lượng mẫu thửb | Kiểu 2 100 mm/min Theo TCVN 7434 (ISO 6259) | Theo TCVN 7434- 1 (ISO 6259-1) Theo TCVN 7434- 3 (ISO 6259-3) |
| Độ giãn dài khi đứt đối với 5 mm < e ≤ 12 mm | ≥ 350% | Hình dạng mẫu thử Tốc độ thử Số lượng mẫu thửb | Kiểu 1 a 50 mm/min Theo TCVN 7434 (ISO 6259) | Theo TCVN 7434- 1 (ISO 6259-1) Theo TCVN 7434- 3 (ISO 6259- 3) |
| Độ giãn dài khi đứt đối với e > 12 mm | ≥ 350% | Hình dạng mẫu thử Tốc độ thử Số lượng mẫu thửb Hoặc | Kiểu 1 a 25 mm/min Theo TCVN 7434 (ISO 6259) | Theo TCVN 7434- 1 (ISO 6259- 1) Theo TCVN 7434- 3 (ISO 6259- 3) |
|  |  | Hình dạng mẫu thử Tốc độ thử Số lượng mẫu thửb | Kiểu 3 a 10 mm/min Theo TCVN 7434 (ISO 6259) |  |
| Sự thay đổi kích thướt theo chiều dọc | ≤ 3% Không ảnh hưởng đến bề mặt | Hình dạng và số lượng mẫu thử c Nhiệt độ thử: PE 40 PE 63, PE 80, PE 100 Thời gian | Theo TCVN 6148 (ISO 2505) 100 ± 20C 110 ± 20C Theo ISO 1133 | TCVN 6148 (ISO 2505) |
| Tốc độ dòng chảy theo khối lượng MFR đối với PE 40 | MFR thay đổi theo quá trình ± 20 % d | Tải trọng Nhiệt độ thử Thời gian Số lượng mẫu thử b | 2,16 kg 1900C 10 min Theo ISO 1133 | ISO 1133 Điều kiện D |
| Tốc độ dòng chảy theo khối lượng MFR đối với PE 63, PE 80, PE 100 | MFR thay đổi theo quá trình ± 20 % d | Tải trọng Nhiệt độ thử Thời gian Số lượng mẫu thử b | 5,0 kg 1900C 10 min Theo ISO 1133 | ISO 1133 Điều kiện T |
| Thời gian cảm ứng oxy hoá | ≥ 20 min | Nhiệt độ thử Số lượng mẫu thử b, f | 2000C e 3 | ISO 11357-6 |
| Sự ảnh hưởng đến chất lượng nước | Theo qui chuẩn quốc gia |
| a Trong thực tế, mẫu thử cắt bằng máy kiểu 2 có thể sử dụng cho ống có chiều dày ≤ 25 mm. Phép thử sẽ kết thúc khi đáp ứng được yêu cầu, không làm tiếp cho đến khi mẫu đứt. b Số lượng mẫu thử được lấy cho biết số lượng được yêu cầu để thiết lập được một giá trị cho các đặc tính mô tả trong bảng này. Số lượng mẫu thử yêu cầu cho việc kiểm soát quá trình sản xuất trong nhà máy và kiểm soát quá trình phải được liệt kê trong kế hoạch chất lượng của nhà máy. c Đối với ống có đường kính ngoài > 200 mm, có thể sử dụng các đoạn mẫu thử cắt theo chiều dọc. d Sử dụng giá trị đo được của ống liên quan đến giá trị đo được ở nguyên liệu. e Phép thử có thể được tiến hành như phép thử gián tiếp ở 210 0C miễn là có sự tương quan rõ ràng với kết quả ở 200 0C. Trong trường hợp tranh chấp, nhiệt độ thử là 200 0C. f Mẫu thử được lấy từ mặt thành phía trong. |

9. Đặc tính hoá học của ống khi tiếp xúc với hoá chất

Đối với các lắp đặt cụ thể, cần phải đánh giá độ bền với hoá chất của ống, sau đó ống phải được phân loại theo ISO 4433-1 và ISO 4433-2.

CHÚ THÍCH  Hướng dẫn về độ bền của ống PE đối với hoa chất cho trong ISO/TR 10358[1].

10. Yêu cầu về tính năng

Nếu các ống phù hợp với bộ tiêu chuẩn này được lắp ráp với nhau hoặc với bộ phận khác phù hợp với các phần khác của bộ tiêu chuẩn này, thì các mối nối phải tuân thủ theo TCVN 7305-5 (ISO 4427-5).

11. Ghi nhãn

11.1. Qui định chung

Tất cả các ống phải được ghi nhãn rõ ràng và bền theo cách sao cho việc ghi nhãn không tạo ra vết nứt hoặc các phá hỏng khác và sao cho khi bảo quản thông thường, ngoài trời, khi lắp đặt và khi sử dụng không bị ảnh hưởng đến độ rõ ràng của nhãn.

Nếu in bằng máy, màu của các thông tin được in phải khác với màu cơ bản của sản phẩm.

Nhãn ghi phải đọc rõ ràng mà không cần phóng đại.

11.2. Yêu cầu nội dung ghi nhãn tối thiểu cho ống

Nội dung ghi nhãn tối thiểu được yêu cầu phải tuân theo Bảng 6, với tần số không ít hơn một lần trên một mét.

Bảng 6 – Yêu cầu nội dung ghi nhãn tối thiểu

| Nội dung | Cách ghi |
| --- | --- |
| Số hiệu tiêu chuẩn | TCVN 7305 (ISO 4427) |
| Nhận dạng của nhà sản xuất | Tên hoặc ký hiệu |
| Kích thướt (dn x en) | ví dụ, 110 x 10 |
| Dãy SDR (đối với DN > 32) | ví dụ, SDR 11 |
| Vật liệu và ký hiệu | ví dụ, PE 80 |
| Áp suất tính theo bar | ví dụ, PN 12,5 |
| Thời gian sản xuất ( ngày hoặc mã số) | ví dụ, 0204 a |
| Ống cuộn được ghi nhãn liên tục một mét một lần, ghi trong suốt chiều dài của cuộn. Từ “nước” được ghi thêm cho ống dùng để dẫn nước uống |
| a Ở dạng chữ số hoặc mã số miễn là ghi lại được thời gian sản xuất trong năm và tháng và nếu nhà sản xuất ở nơi khác thì ghi cả nơi sản xuất. |

Phụ lục A

(qui định)

Ống nhiều lớp

A.1  Qui định chung

Phụ lục này qui định thêm các tính chất hình học, cơ học và vất lý của ống polyetylen (PE) có nhiều lớp được dùng để cấp nước. Các yêu cầu thêm về ghi nhãn cho trong A.3.4.

Có hai loại ống có lớp:

a) ống PE màu đen được sản xuất theo phương pháp đùn đồng thời hoặc lớp màu có cùng mức độ MRS ở mặt ngoài của ống (đường kính ngoài tổng cộng dn) (xem A.2).

b) ống PE (đường kính ngoài dn ) có thêm một lớp liền kề bằng nhựa nhiệt dẻo, có thể tách bóc ở bề mặt ngoài của ống (“ống có lớp phủ”) và do đó có đường kính ngoài tổng cộng là dn + 2e bao (xem A.3).

CHÚ THÍCH  Các loại khác của ống có lớp có thể được qui định trong các tiêu chuẩn khác (ví dụ, Tài liệu tham khảo [3] và [4]).

A.2  Ống có lớp màu nhận dạng

A.2.1  Đặc tính hình học

Các đặc tính hình học của ống, bao gồm cả lớp màu nhận dạng, phải tuân theo Điều 6.

A.2.2  Đặc tính cơ học

Các đặc tính cơ học của ống, bao gồm cả lớp màu nhận dạng phải tuân theo Điều 7.

A.2.3  Tính chất vật lý

Các đặc tính vật lý phải tuân theo Điều 8. Các yêu cầu đối với độ ổn định nhiệt và tốc độ dòng chảy phải qui định riêng cho từng lớp cụ thể. Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc được áp dụng cho ống, bao gồm cả lớp màu nhận dạng.

A.2.4  Ghi nhãn

Việc ghi nhãn cho ống có lớp màu nhận dạng phải tuân thủ theo Điều 11.

A.3  Ống có lớp phủ

A.3.1  Đặc tính hình học

Các đặc tính hình học của ống, không bao gồm lớp phủ, phải tuân thủ theo Điều 6.

A.3.2  Đặc tính cơ học

Các đặc tính cơ học của ống, không bao gồm lớp phủ, phải tuân theo Điều 7. Lớp phủ không được có ảnh hưởng có hại đến khả năng phù hợp theo Điều 7 của ống.

Nên thử ống không bao gồm lớp phủ. Nếu ống được thử có cả lớp phủ thì phép thử phải đảm bảo được các điều kiện được chọn sao cho kết quả của ống chịu được ứng lực thử qui định. Trường hợp bị hỏng, ống phải được thử không có lớp phủ.

A.3.3  Đặc tính vật lý

Các đặc tính vật lý của ống, không bao gồm lớp phủ, tuân theo Điều 8. Lớp phủ không được có ảnh hưởng có hại đến ống hoặc ngược lại.

A.3.4  Ghi nhãn

Việc ghi nhãn phải được áp dụng cho lớp phủ và tuân theo Điều 11.

Ngoài ra, lớp phủ phải được ghi nhãn phân biệt được rõ ràng với ống không có lớp phủ trong lắp đặt (ví dụ, bằng các dải màu). Lớp phủ phải ghi nhãn cảnh báo rằng lớp phủ phải được loại bỏ trước khi nối bằng phương pháp nung chảy và phương pháp cơ học.

Phụ lục B

(Tham khảo)

Mối liên quan giữa PN, MRS, S và SDR

Mối liên quan giữa áp suất danh nghĩa, PN, ứng suất thiết kế σs, và dãy S/SDR được thể hiện theo công thức sau:

PN =  hoặc  PN =

Ví dụ về mối liên quan giữa PN, MRS, S và SDR dựa trên

σs  =

được cho trong Bảng B.1, trong đó C = 1,25

CHÚ THÍCH  Áp suất danh nghĩa (PN) cho trong Bảng  B.1 trên cơ sở sử dụng hệ số thiết kế toàn bộ của C = 1,25. Tuy nhiên , nếu giá trị C cao hơn qui định, thì giá trị PN có thể được tính lại theo công thức và dựa trên ứng suất thiết kế tính được σs, cho từng loại vật liệu. Giá trị C cao hơn có thể thu được bằng cách chọn loại PN cao hơn.

Bảng B.1 – Các ví dụ về mối liên quan giữa PN, MRS, S và SDR ở 20 0C (C = 1,25)

| SDR | S | Áp suất danh nghĩa cho loại vật liệu bar |
| --- | --- | --- |
|  |  | PE 40 | PE 63 | PE 80 | PE 100 |
| 41 33 26 21 17 13,6 11 9 7,4 6 | 20 16 12,5 10 8 6,3 5 4 3,2 2,5 | - - 2,5 3,2 4 5 - 8 10 - | 2,5 3,2 4 5 6 a 8 10 - - - | 3,2 4 5 6 a 8 10 12,5 16 20 25 | 4 5 6 a 8 10 12,5 16 20 25 - |
| CHÚ THÍCH 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2 |
| a Gía trị thực tính được là 6,4 bar cho PE 100 và 6,3 bar cho PE 80 và PE 63 |

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]   ISO/TR 10358, Plastics pipes and fittings – Combined chemical-resistance classification table.

[2]   ISO 18553, method for the assessment of the degree of pigment or carbon black dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds.

[3]   ISO 21003-2, Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings – Part 2: Pipes.

[4]   ISO 21004, Plastics piping systems - Multilayer pipes and their joints, based on thermoplastics, for water supply.

[5]    CEN/TS 12201-7, Plastics piping systems for water supply – Polyethylene (PE) – Part 7:

Guidance for the assessment of conformity.

[6]    CEN/TS 13244-7, Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, drainage and sewerage – Polyethylene (PE) – Part 7: Guidance for the assessment of conformity.

# Footnotes

1) 1 bar = 0,1 Mpa = 105 Pa; 1Mpa = 1N/mm2