| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 1781/BXD–VP V/v: Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình –Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp | Hà nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007 |

| Kính gửi: | - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước |
| --- | --- |

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình  theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi chi phí đầu tư xây dựng công trình.

| Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước ; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - Toà án Nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; - Văn phòng Chính phủ; - Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành ; - Các cục, Vụ thuộc Bộ XD ; - Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTTC, Viện KTXD, L.300. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng |
| --- | --- |

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN

ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH-PHẦN THÍ NGHIỆM  ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (sau đây gọi tắt là định mức dự toán) là định mức kinh tế-kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác thí nghiệm .

Định mức dự toán được lập trên các cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật điện, các qui trình công nghệ tiên tiến và Điều kiện thi công phổ biến.

1-Nội dung định mức dự toán :

Định mức dự toán bao gồm  :

1. Mức hao phí vật liệu:

Là khối lượng vật liệu, năng lượng trực tiếp sử dụng cho thí nghiệm hoàn thành một đơn vị  khối lượng thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Hao phí vật liệu đã bao gồm  hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển (nếu có).

2 . Mức hao phí lao động:

Là mức sử dụng ngày công của kỹ sư, công nhân trực tiếp để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trong đó đã bao gồm cả kỹ sư, công nhân Điều khiển máy thí nghiệm .

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện hoàn chỉnh một đơn vị thí nghiệm từ khâu  chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường thi công .

Cấp bậc kỹ sư, công nhân là cấp bậc bình quân tham gia thực hiện cho một đơn vị công tác thí nghiệm điện  .

3. Mức hao phí máy thi công:

Là số ca  máy và thiết bị thi công trực tiếp thực hiện thí nghiệm được tính bằng ca để hoàn thành một đơn vị thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

2- Kết cấu định mức dự toán  :

-  Định mức dự toán được trình bày theo loại công tác và được mã hoá thống nhất bao gồm 8  chương .

Chương I: Thí nghiệm các thiết bị điện

Chương II: Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện

Chương III: Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất

Chương IV: Thí nghiệm rơ le bảo vệ và tự  động điện

Chương V : Thí nghiệm thiết bị đo lường điện

Chương VI: Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt

Chương VII: Thí nghiệm mạch Điều khiển, đo lường, rơ le bảo vệ, tự động và tín hiệu.

Chương VIII: Thí nghiệm  mẫu hoá

- Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, nội dung thí nghiệm, Điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện hoàn thành cho một đơn vị công tác thí nghiệm .

3 - Hướng dẫn áp dụng :

Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp áp dụng để lập đơn giá, làm cơ sở để lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư  xây dựng công trình.

Khi thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp thuộc công trình cải tạo; mở rộng đang có lưới điện thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,1 (không kể phần phải mang điện theo qui trình công nghệ thực hiện thí nghiệm).

Khi thí nghiệm trạm GIS áp dụng các bảng mức của từng thiết bị riêng lẻ. Riêng thí nghiệm phần nhất thứ, mạch Điều khiển, đo lường rơ le bảo vệ, tự dộng hoá và tín hiệu, định mức  nhân công với hệ số  0,8 .

Ngoài  thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nói trên, trong mỗi chương công tác của định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng loại công tác thí nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, Điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Chương 1:

THÍ NGHIỆM CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

EA.10000  Động cơ, máy phát điện .

EA.11000 Thí nghiệm  máy phát điện, động cơ điện đồng bộ,  U< 1000V

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.

- Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.

- Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.

- Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính : 1 máy

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Công suất máy (kW) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <10 | <50 | <100 | <200 |
| EA.110 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,150 | 0,225 | 0,338 | 0,506 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,100 | 0,150 | 0,225 | 0,338 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,200 | 0,300 | 0,450 | 0,675 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 1,000 | 1,200 | 1,440 | 1,728 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 1,56 | 1,88 | 2,25 | 2,70 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 0,67 | 0,80 | 0,96 | 1,16 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,100 | 0,120 | 0,144 | 0,173 |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,200 | 0,240 | 0,288 | 0,346 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,050 | 0,060 | 0,072 | 0,087 |
| Ghi chú: |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1- Bảng mức xác định cho động cơ độc lập. |  |  |  |  |  |  |
| 2- Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 định mức được nhân hệ số 0,60. |  |  |  |  |  |  |

EA.12000     Thí nghiệm động cơ điện không đồng bộ  U < 1000V

Thành phần công việc :

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.

- Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.

- Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.

- Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 máy

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Công suất máy (KW) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <10 | <50 | <100 | <200 |
| EA.120 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,120 | 0,180 | 0,270 | 0,405 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,080 | 0,120 | 0,180 | 0,270 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,160 | 0,240 | 0,360 | 0,540 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,800 | 0,960 | 1,152 | 1,382 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 1,25 | 1,49 | 1,79 | 2,16 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 0,54 | 0,65 | 0,78 | 0,93 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,080 | 0,096 | 0,115 | 0,138 |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,160 | 0,192 | 0,230 | 0,277 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,040 | 0,048 | 0,058 | 0,069 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| 1- Bảng mức xác định cho động cơ độc lập |  |  |  |  |  |  |
| 2- Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 định mức được nhân hệ số 0,60. |  |  |  |  |  |  |

EA.20000 máy biến áp lực

EA.21000   Thí nghiệm máy biến áp lực -  U  66-500Kv

EA.21100   Thí nghiệm máy biến áp lực 3 pha-  U £110kV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .

- Đo tgd và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

- Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần).

- Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hoá của máy biến áp.

- Kiểm tra bộ Điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng.

- Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính.

- Kiểm tra các biến dòng chân sứ.

- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.

-  Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 máy

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | 3 pha <110kV 3 cuôn dây |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <16MVA | < 25MVA | < 40MVA | <100MVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EA.211 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 4,436 | 4,573 | 4,714 | 4,860 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 1,109 | 1,143 | 1,179 | 1,215 |
|  | Giẻ lau | kg | 1,109 | 1,143 | 1,179 | 1,215 |
|  | Băng cách điện | cuộn | 1,109 | 1,143 | 1,179 | 1,215 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 1,109 | 1,143 | 1,179 | 1,215 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 2,218 | 2,286 | 2,357 | 2,430 |
|  | Dây điện 2´1,5 mm2 | m | 4,436 | 4,573 | 4,714 | 4,860 |
|  | Cáp bọc 7´2,5 mm2 | m | 0,739 | 0,762 | 0,786 | 0,810 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 32,75 | 33,32 | 34,61 | 35,68 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 14,04 | 14,28 | 14,83 | 15,29 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính : 1máy

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ đo Tgd | ca | 0,937 |  | 0,953 |  | 0,990 |  | 1,021 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,558 |  | 0,567 |  | 0,589 |  | 0,608 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,468 |  | 0,477 |  | 0,495 |  | 0,510 |
|  | Máy chụp sóng | ca | 0,468 |  | 0,477 |  | 0,495 |  | 0,510 |
|  | Hợp bộ đo lường | ca | 0,558 |  | 0,567 |  | 0,589 |  | 0,608 |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,297 |  | 0,303 |  | 0,314 |  | 0,324 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,141 |  | 0,143 |  | 0,148 |  | 0,153 |
|  | Máy đo tỷ số biến | ca | 1,520 |  | 1,950 |  | 2,25 |  | 2,59 |
|  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1,1. 2. Bảng mức xác định cho máy biến áp lực 3 pha 110kV có 3 cuộn dây: a) Trường hợp cần thí nghiệm đầu trích dự phòng chuyển đổi điện áp lưới phân phối sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,1; b) Trường hợp thí nghiệm máy biến áp 3 pha 110kV 2 cuộn dây được nhân hệ số 0,8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EA.21200 Thí nghiệm máy biến áp lực- U 220 ¸ 500kV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .

- Đo tgd và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

- Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần).

- Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hoá của máy biến áp.

- Kiểm tra bộ Điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng .

- Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính.

- Kiểm tra các biến dòng chân sứ.

- Kiểm tra tổng hợp máy biến điện áp.

- Hiệu chỉnh các thông số  .

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính : 1 máy

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | 3 pha 220 KV |  | 1pha 220 ¸500 KV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <125MVA | < 250MVA | <100MVA | >100MVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EA.212 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 5,400 | 6,000 | 5,400 | 6,000 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 1,350 | 1,500 | 0,900 | 1,000 |
|  | Giẻ lau | kg | 1,350 | 1,500 | 0,900 | 1,000 |
|  | Băng cách điện | cuộn | 1,350 | 1,500 | 0,900 | 1,000 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 1,350 | 1,500 | 0,900 | 1,000 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 2,700 | 3,000 | 1,800 | 2,000 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 5,400 | 6,000 | 4,500 | 5,000 |
|  | Cáp bọc 7´ 2,5 mm2 | m | 0,900 | 1,000 | 0,900 | 1,000 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 39,64 | 44,00 | 26,56 | 29,33 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 16,99 | 18,86 | 11,38 | 12,57 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ đo Tgd | ca | 1,134 | 1,260 | 0,851 | 0,945 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính : 1 máy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,675 | 0,750 | 0,675 | 0,750 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,567 | 0,630 | 0,567 | 0,630 |
|  | Máy chụp sóng | ca | 0,567 | 0,630 | 0,567 | 0,630 |
|  | Hợp bộ đo lường | ca | 0,675 | 0,750 | 0,450 | 0,500 |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,360 | 0,400 | 0,360 | 0,400 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,170 | 0,189 | 0,170 | 0,189 |
|  | Máy đo tỷ số biến | ca | 1,520 | 1,950 | 1,250 | 1,590 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| - Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1,1. |  |  |  |  |  |  |

EA.22000  Thí nghiệm máy biến áp-   U £ 35KV

EA.22100   Thí nghiệm máy biến áp  - U  22 ¸ 35KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .

- Đo Tgd và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào cho máy biến áp .

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

- Thí nghiệm tổn hao không tải.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.

-  Hiệu chỉnh các thông để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính : 1 máy

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | 3pha |  | 1pha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <1MVA | >1MVA | <100kVA | <500kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EA.221 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,800 | 2,000 | 1,085 | 1,206 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,450 | 0,500 | 0,271 | 0,302 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,450 | 0,500 | 0,271 | 0,302 |
|  | Băng cách điện | cuộn | 0,900 | 1,000 | 0,543 | 0,603 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,450 | 0,500 | 0,271 | 0,302 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,450 | 0,500 | 0,271 | 0,302 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 1,800 | 2,000 | 1,085 | 1,206 |
|  | Cáp bọc 4 ´ 2,5 mm2 | m | 0,450 | 0,500 | 0,271 | 0,302 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 5,44 | 6,04 | 3,28 | 3,65 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 2,33 | 2.59 | 1.41 | 1,56 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,180 | 0,200 | 0,144 | 0,160 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,227 | 0,252 | 0,139 | 0,154 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính : 1 máy

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hợp bộ đo lường | ca | 0,225 |  | 0,250 |  | 0,185 |  | 0,205 |
|  | Hợp bộ đo Tgd | ca |  |  | 0,238 |  |  |  |  |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,180 |  | 0,200 |  | 0,144 |  | 0,160 |
|  | Máy đo tỷ số biến | ca | 0,360 |  | 0,400 |  | 0,231 |  | 0,300 |
|  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bảng mức trên xác định cho MBA không có tự động Điều chỉnh điện áp dưới tải, khi thí nghiệm MBA có tự động Điều chỉnh điện áp dưới tải được nhân hệ số 1,2 Bảng mức trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha <35kV có 2 cuộn dây: Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối ) sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EA.22200  Thí nghiệm máy biến áp- U 3¸15KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

- Thí nghiệm tổn hao không tải.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp

- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.

-  Hiệu chỉnh các thông để đóng điện;

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính : 1 máy

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | 3pha |  | 1pha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <1MVA | >1MVA | <100kVA | <500kVA |
| EA.222 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,620 | 1,800 | 0,977 | 1,085 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,360 | 0,40 | 0,217 | 0,241 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,360 | 0,40 | 0,217 | 0,241 |
|  | Băng cách điện | cuộn | 0,720 | 0,80 | 0,434 | 0,482 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,360 | 0,40 | 0,217 | 0,241 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,360 | 0,40 | 0,217 | 0,241 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 1,440 | 1,600 | 0,868 | 0,965 |
|  | Cáp bọc 4´2,5 mm2 | m | 0,36 | 0,400 | 0,217 | 0,241 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 4,35 | 4,83 | 2,63 | 2,92 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 1,87 | 2,07 | 1,13 | 1,25 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,144 | 0,160 | 0,117 | 0,130 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,181 | 0,202 | 0,109 | 0,121 |
|  | Hợp bộ đo lường | ca | 0,180 | 0,200 | 0,146 | 0,162 |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,144 | 0,160 | 0,117 | 0,130 |
|  | Máy đo tỷ số biến | ca | 0,288 | 0,320 | 0,237 | 0,240 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| - Bảng mức trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha £ 15kV có 2 cuộn dây. Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối) sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1. |  |  |  |  |  |  |

EA.30000 máy biến điện áp

EA.31000 Thí nghiệm biến điện áp 1 pha, phân áp bằng tụ điện

u 66¸500KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo điện dung, Tgd.

- Đo tỷ số biến, sai số.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : 1 pha |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |
|  |  |  | 66¸110 | 220 | 500 |  |
| EA.310 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,667 | 2,000 | 2,400 |  |
|  | Giẻ lau | kg | 0,125 | 0,150 | 0,180 |  |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,167 | 0,200 | 0,240 |  |
|  | Băng cách điện | cuộn | 0,167 | 0,200 | 0,240 |  |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,167 | 0,200 | 0,240 |  |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,833 | 1,000 | 1,200 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 4,11 | 5,14 | 6,46 |  |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 1,76 | 2,20 | 2,77 |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ đo Tgd | ca | 0,161 | 0,179 | 0,198 |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,090 | 0,100 | 0,111 |  |
|  | Hợp bộ đo lường | ca | 0,135 | 0,150 | 0,167 |  |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,134 | 0,149 | 0,165 |  |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,040 | 0,045 | 0,050 |  |
|  | Máy đo tỷ số biến | ca | - | 0,255 |  | - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |  |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng định mức trên nhân hệ số 0,8. |  |  |  |  |  |  |

EA.32000 Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha-  U 66 ¸500KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Thử cách điện vòng.

- Đo tỷ số biến, sai số.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính :1pha |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |
|  |  |  | 66 ¸110 | 220 | 500 |  |
| EA.320 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,667 | 2,000 | 2,400 |  |
|  | Giẻ lau | kg | 0,125 | 0,150 | 0,180 |  |
|  | Băng cách điện | cuộn | 0,167 | 0,200 | 0,240 |  |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,167 | 0,200 | 0,240 |  |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,167 | 0,200 | 0,240 |  |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,833 | 1,000 | 1,200 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 4,11 | 5,14 | 6,46 |  |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 1,76 | 2,20 | 2,77 |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,090 | 0,100 | 0,111 |  |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,134 | 0,149 | 0,165 |  |
|  | Hợp bộ đo lường | ca | 0,135 | 0,150 | 0,167 |  |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,108 | 0,120 | 0,133 |  |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,040 | 0,045 | 0,050 |  |
|  | Máy đo tỷ số biến | ca | - | 0,255 | - |  |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |  |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| - Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng định mức trên nhân hệ số 0,8. |  |  |  |  |  |  |

EA.33000 Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng  U  ≤ 35KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo tổn hao điện môi (khi cần).

- Đo tỷ số biến, sai số.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử cách điện vòng.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : 1 bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp 22-35 KV |  |  |  | Điện áp <15 KV |  |  |
|  |  |  | 1pha |  | 3pha |  | 1pha |  | 3pha |
| EA.330 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,333 |  | 1,600 |  | 1,067 |  | 1,440 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,100 |  | 0,150 |  | 0,080 |  | 0,135 |
|  | Băng cách điện | cuộn | 0,133 |  | 0,200 |  | 0,107 |  | 0,180 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,133 |  | 0,200 |  | 0,107 |  | 0,180 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,133 |  | 0,200 |  | 0,107 |  | 0,180 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,667 |  | 1,000 |  | 0,533 |  | 0,900 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 2,31 |  | 3,86 |  | 2,08 |  | 3,47 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 0,99 |  | 1,65 |  | 0,89 |  | 1,49 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,090 |  | 0,100 |  | 0,081 |  | 0,093 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,119 |  | 0,149 |  | 0,108 |  | 0,138 |
|  | Hợp bộ đo lường | ca | 0,135 |  | 0,150 |  | 0,122 |  | 0,140 |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,108 |  | 0,120 |  | 0,097 |  | 0,112 |
|  | Máy đo tỷ số biến | ca | 0,200 |  | 0,235 |  | 0,170 |  | 0,218 |
|  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EA.40000 Biến dòng điện

EA.41000 Thí nghiệm biến dòng điện- U 66¸500kV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo tổn hao điện môi.

- Đo tỷ số biến, sai số.

- Kiểm tra đặc tính từ hoá.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : 1 cái |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |
|  |  |  | 66¸110 | 220 | 500 |
| EA.410 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,500 | 1,875 | 2,344 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,150 | 0,188 | 0,234 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,150 | 0,188 | 0,234 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,300 | 0,375 | 0,469 |
|  | Băng cách điện | cuộn | 0,100 | 0,125 | 0,156 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 1,200 | 1,500 | 1,875 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 3,19 | 4,77 | 7,18 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 1,37 | 2,04 | 3,08 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ đo Tgd | ca | 0,120 | 0,133 | 0,148 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,090 | 0,100 | 0,111 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,150 | 0,166 | 0,185 |
|  | Hợp bộ đo lường | ca | 0,135 | 0,150 | 0,167 |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,108 | 0,120 | 0,133 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,045 | 0,050 | 0,055 |
|  | Máy đo tỷ số biến | ca | 0,235 | 0,380 | 0,444 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |
| 1.Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ ³ 4 sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1. |  |  |  |  |  |
| 2.Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8. |  |  |  |  |  |

EA.42000 Thí nghiệm biến dòng điện - U £ 1kV;  £15kV;  22¸35kV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo tỷ số biến, sai số.

- Kiểm tra đặc tính từ hoá.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : 1 cái |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại biến dòng |  |  |
|  |  |  | <1 KV | <15 KV | 22¸35 KV |
| EA.420 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,300 | 0,960 | 1,200 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,050 | 0,096 | 0,120 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,060 | 0,096 | 0,120 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,100 | 0,192 | 0,240 |
|  | Băng cách điện | cuộn | 0,040 | 0,064 | 0,080 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,200 | 0,768 | 0,960 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 1,15 | 2,30 | 2,87 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 0,49 | 0,99 | 1,23 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,040 | 0,065 | 0,081 |
|  | Hợp bộ đo lường | ca | 0,050 | 0,097 | 0,122 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | - | 0,108 | 0,135 |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,040 | 0,078 | 0,097 |
|  | Máy đo tỷ số biến | ca | 0,185 | 0,095 | 0,143 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |
| 1- Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ ³ 4 sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1. 2- Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8. |  |  |  |  |  |

EA.50000 Kháng điện

EA.51000 Thí nghiệm kháng điện dầu, máy tạo trung tính cuộn  dập hồ quang

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .

- Đo trở kháng cuộn dây.

- Đo điện trở một chiều .

- Đo Tgd sứ đầu vào và cuộn dây .

- Đo tổn hao không tải (nếu cần).

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Kiểm tra các biến dòng chân sứ.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : (bộ) 1 pha |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kháng điện dầu |  |  | Máy tạo trung tính |
|  |  |  | < 35 KV |  | 500 KV |  |
| EA.510 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,000 |  | 3,000 | 1,300 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,233 |  | 0,700 | 0,303 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,167 |  | 0,500 | 0,217 |
|  | Băng cách điện | cuộn | 0,167 |  | 0,500 | 0,217 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,167 |  | 0,500 | 0,217 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,400 |  | 1,200 | 0,520 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,667 |  | 2,000 | 0,867 |
|  | Cáp bọc 7´2,5 mm2 | m | 0,167 |  | 0,500 | 0,217 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 4,64 |  | 18,57 | 5,76 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 1,99 |  | 7,96 | 2,47 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ đo Tgd | ca | - |  | 0,596 | - |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,210 |  | 0,630 | 0,273 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,132 |  | 0,397 | 0,172 |
|  | Hợp bộ đo lường | ca | 0,105 |  | 0,315 | 0,137 |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,084 |  | 0,252 | 0,109 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,040 |  | 0,199 | - |
|  | Máy đo tỷ số biến | ca |  |  |  | 0,283 |
|  |  |  | 10 |  | 20 | 30 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bảng mức trên tính cho loại kháng 1 pha, đối với kháng 3 pha nhân hệ số 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Thí nghiệm cuộn dập hồ quang sử dụng bảng mức thí nghiệm máy tạo trung tính nhân hệ số 1,1 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc bằng tay; hệ số 1,2 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc tự động. |  |  |  |  |  |  |

EA.52000 Thí nghiệm điện kháng khô và cuộn cản cao tần các cấp  điện áp

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều

- Đo trở kháng cuộn dây.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính: (bộ) 1 pha |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kháng điện khô |  | Cuộn cản cao tần |  |
| EA.520 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,267 |  | 0,333 |  |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,062 |  | 0,078 |  |
|  | Giẻ lau | kg | 0,044 |  | 0,056 |  |
|  | Băng cách điện | cuộn | 0,044 |  | 0,056 |  |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,044 |  | 0,056 |  |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,107 |  | 0,133 |  |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,178 |  | 0,222 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 0,83 |  | 1,03 |  |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 0,35 |  | 0,44 |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,056 |  | 0,070 |  |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,036 |  | - |  |
|  | Hợp bộ đo lường | ca | 0,084 |  | 0,105 |  |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,022 |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 10 |  | 20 |  |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| Bảng mức trên xác định cho kháng điện khô, cuộn cản cao tần đã bao gồm cả chống sét van. |  |  |  |  |  |  |

Chương 2:

THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN

EB.10000 Máy cắt

Quy định áp dụng:

1. Thí nghiệm máy cắt đã xác định với loại máy cắt truyền động bằng lò xo, trường hợp thí nghiệm máy cắt  bộ truyền động bằng khí nén, thuỷ lực được nhân hệ số 1,15.

2. Công tác thí nghiệm máy cắt ³ 220kV đã bao gồm tụ san áp.

3. Khi thí nghiệm tủ máy cắt hợp bộ được sử dụng bảng mức máy cắt tương ứng nhân hệ số 1,2 và đã bao gồm các biến dòng điện, liên động cách ly và tiếp đất.

4. Khi thí nghiệm thiết bị đóng cắt recloser  (bao gồm thiết bị đóng cắt, các biến dòng  điện, biến điện áp, Điều khiển xa) được sử dụng bảng mức máy cắt tương ứng nhân hệ số 1,2.

EB.11000    Thí nghiệm máy cắt khí SF6

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra độ kín, áp suất và tiếp Điểm.

- Kiểm tra động cơ tích năng.

- Đo điện trở cách điện.

- Thử nghiệm điện  áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Thao tác đóng cắt cơ khí.

- Kiểm tra hệ thống truyền động.

- Kiểm tra các chu trình làm việc.

- Đo điện trở tiếp xúc của các tiếp Điểm.

- Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp Điểm.

- Thí nghiệm tụ san áp, điện trở hạn dòng (nếu có).

- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện;

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính :1bộ (3pha)

| Mã hiệu | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 500 | 220 | 66 ¸110 | <35 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EB.110 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng |  | KWh | 20,000 | 14,000 | 9,800 | 6,860 |
|  | Cồn công nghiệp |  | kg | 0,600 | 0,420 | 0,294 | 0,206 |
|  | Vải phin trắng 0,8m |  | m | 0,500 | 0,350 | 0,245 | 0,172 |
|  | Giẻ lau |  | kg | 0,500 | 0,350 | 0,245 | 0,172 |
|  | Giấy nhám số 0 |  | tờ | 0,500 | 0,350 | 0,245 | 0,172 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 |  | m | 3,000 | 2,100 | 1,470 | 1,029 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 |  | công | 27,72 | 16,63 | 11,11 | 7,71 |
|  | Công nhân 5,0 /7 |  | công | 11,88 | 7,13 | 4,76 | 3,31 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Mê gôm mét | ca | 0,500 | 0,350 | 0,245 | 0,172 |
|  |  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,350 | 0,221 | 0,154 | 0,108 |
|  |  | Thiết bị kiểm tra áp lực | ca | 0,600 | 0,378 | 0,265 | 0,185 |
|  |  | Máy chụp sóng | ca | 0,480 | 0,302 | 0,212 | 0,148 |
|  |  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,120 | 0,084 | 0,059 | 0,041 |
|  |  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,120 | 0,084 | 0,059 | 0,041 |
|  |  | Xe thang nâng | ca | 0,105 | 0,066 | 0,046 | - |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Ghi chú : |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bảng mức trên đã xác định cho máy cắt ³ 110kV có 3 bộ truyền động riêng, trường hợp thí nghiệm máy cắt ³ 110kV chung một bộ truyền động được nhân hệ số 0,9. |  |  |  |  |  |  |  |

EB.12000 Thí nghiệm máy cắt dầu

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Thao tác đóng cắt cơ khí.

- Kiểm tra động cơ tích năng.

- Kiểm tra chu trình tự đóng lại.

- Đo điện trở tiếp xúc.

- Đo tgd.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt .

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp Điểm và đồng thời.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

-  Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  | Đơn vị tính : 1bộ (3pha ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |
|  |  |  | 220 | 66 ¸110 | <35 |
| EB.12 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 12,000 | 8,400 | 5,880 |
|  | Mỡ các loại | kg | 0,200 | 0,140 | 0,098 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,400 | 0,280 | 0,196 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 1,000 | 0,700 | 0,490 |
|  | Giẻ lau | kg | 1,000 | 0,700 | 0,490 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,500 | 0,350 | 0,245 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 2,100 | 1,470 | 1,029 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 17,01 | 11,91 | 8,34 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 7,29 | 5,10 | 3,57 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Máy chụp sóng | ca | 0,363 | 0,254 | 0,178 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,420 | 0,294 | 0,206 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,265 | 0,144 | 0,144 |
|  | Hợp bộ đo Tgd | ca | 0,318 | 0,222 | 0,156 |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,101 | 0,071 | 0,049 |
|  | Máy đo điện trở 1 chiều | ca | 0,101 | 0,071 | 0,049 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,079 | 0,043 | - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |
| - Trường hợp thí nghiệm máy cắt dầu nếu có biến dòng chân sứ sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,2. |  |  |  |  |  |

EB.13000 Thí nghiệm máy cắt không khí

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra độ kín và áp suất.

- Thao tác đóng cắt cơ khí.

- Kiểm tra chu trình tự đóng lại.

- Đo điện trở tiếp xúc.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt .

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp Điểm và đồng thời.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

-  Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính : 1bộ (3pha ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí |  | Đơn vị |  | Điện áp (KV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 220 |  | 66¸110 | 35 |
| EB.130 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng |  | KWh |  | 21,000 |  | 14,700 | 10,290 |
|  | Cồn công nghiệp |  | kg |  | 0,630 |  | 0,441 | 0,309 |
|  | Vải phin trắng 0,8m |  | m |  | 0,525 |  | 0,368 | 0,257 |
|  | Giẻ lau |  | kg |  | 0,525 |  | 0,368 | 0,257 |
|  | Giấy nhám số 0 |  | tờ |  | 0,525 |  | 0,368 | 0,257 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 |  | m |  | 3,150 |  | 2,205 | 1,544 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 |  | công |  | 23,81 |  | 16,67 | 11,67 |
|  | Công nhân 5,0 /7 |  | công |  | 10,21 |  | 7,14 | 5,00 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy chụp sóng |  | ca |  | 0,363 |  | 0,254 | 0,178 |
|  | Mê gôm mét |  | ca |  | 0,420 |  | 0,294 | 0,206 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp |  | ca |  | 0,265 |  | 0,185 | 0,130 |
|  | Thiết bị kiểm tra áp lực |  | ca |  | 0,454 |  | 0,318 | 0,222 |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc |  | ca |  | 0,101 |  | 0,071 | 0,049 |
|  | Máy đo điện trở 1 chiều |  | ca |  | 0,101 |  | 0,071 | 0,049 |
|  | Xe thang nâng |  | ca |  | 0,079 |  | 0,056 | - |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 20 | 30 |

EB.14000 Thí nghiệm máy cắt chân không – U £ 35KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra động cơ tích năng.

- Kiểm tra hệ thống truyền động.

- Thao tác đóng cắt cơ khí.

- Kiểm tra các chu trình làm việc.

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp Điểm.

- Đo điện trở tiếp xúc.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt .

- Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, kiểm tra dòng rò.

- Xác định độ mòn tiếp Điểm ban đầu.

-  Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : 1bộ (3pha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| EB.140 | Vật liệu |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 4,802 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,144 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,120 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,120 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,120 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,720 |
|  | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 5,45 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 2,33 |
|  | Máy thi công |  |  |
|  | Máy chụp sóng | ca | 0,104 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,086 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,130 |
|  | Thiết bị kiểm tra áp lực | ca | 0,090 |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,040 |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,040 |
|  |  |  | 10 |

EB.20000 Dao cách ly

EB.21000 Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra động cơ truyền động.

- Đo điện trở tiếp xúc .

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng.

- Kiểm tra thao tác các truyền động.

-  Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : 1bộ (3 pha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  | 220 |  | 66 ¸110 |  | <35 |
| EB.210 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 2,400 |  | 1,920 |  | 1,536 |  | 1,229 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 1,000 |  | 0,800 |  | 0,640 |  | 0,512 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,200 |  | 0,160 |  | 0,128 |  | 0,102 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,200 |  | 0,160 |  | 0,128 |  | 0,102 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 1,000 |  | 0,800 |  | 0,640 |  | 0,512 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 7,03 |  | 5,63 |  | 4,50 |  | 3,59 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 3,01 |  | 2,41 |  | 1,93 |  | 1,54 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,075 |  | 0,068 |  | 0,061 |  | 0,055 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,100 |  | 0,090 |  | 0,081 |  | 0,073 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,130 |  | 0,117 |  | 0,105 |  | 0,095 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,039 |  | 0,035 |  | 0,032 |  | - |
|  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1- Bảng mức trên tính cho dao cách ly có động cơ truyền động, chưa có tiếp đất, trường hợp thí  nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ   số 1,10 cho tiếp  đất một phía;  hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía.

2- Bảng mức trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp thí nghiệm dao cách ly 1 pha định mức được nhân hệ số 0,4 .

3- Trường hợp thí nghiệm dao cắt tải 3 pha Điều khiển bằng điện độc lập được nhân hệ số 0,8.

EB.22000 Thí nghiệm dao cách ly  thao tác bằng cơ khí.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở tiếp xúc .

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng và tiếp Điểm.

- Kiểm tra thao tác các truyền động.

-  Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : 1bộ (3 pha) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 220 | 66¸110 | <35 |
| EB.220 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,500 | 1,200 | 0,960 | 0,768 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 1,000 | 0,800 | 0,640 | 0,512 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,200 | 0,160 | 0,128 | 0,102 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,200 | 0,160 | 0,128 | 0,102 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 1,000 | 0,800 | 0,640 | 0,512 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 5,67 | 4,54 | 3,63 | 2,89 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 2,43 | 1,94 | 1,56 | 1,24 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,056 | 0,050 | 0,045 | 0,041 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,100 | 0,090 | 0,081 | 0,073 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,126 | 0,113 | 0,102 | 0,092 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,038 | 0,034 | 0,031 | - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| 1- Bảng mức trên tính cho dao cách ly không có dao tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía. |  |  |  |  |  |  |
| 2- Bảng mức trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp dao cách ly 1 pha định mức được nhân hệ số 0,4. |  |  |  |  |  |  |
| 3- Trường hợp thí nghiệm các thiết bị : Dao cắt tải 3 pha được nhân hệ số 0,4; Cầu chì cao áp 3 pha và cầu chì tự rơi 3 pha (FCO) được nhân hệ số 0,10 |  |  |  |  |  |  |

EB.30000  Thí nghiệm Thanh cái

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Đo điện trở tiếp xúc các mối nối.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : 1 phân đoạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  | 220 |  | 66 ¸110 |  | <35 |
| EB.300 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 2,400 |  | 1,920 |  | 1,536 |  | 1,229 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 1,000 |  | 0,800 |  | 0,640 |  | 0,512 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,200 |  | 0,160 |  | 0,128 |  | 0,102 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,200 |  | 0,160 |  | 0,128 |  | 0,102 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 1,000 |  | 0,800 |  | 0,640 |  | 0,512 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 2,27 |  | 1,81 |  | 1,45 |  | 1,16 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 0,97 |  | 0,78 |  | 0,62 |  | 0,50 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,075 |  | 0,060 |  | 0,048 |  | 0,038 |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,048 |  | 0,038 |  | 0,031 |  | 0,025 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,135 |  | 0,108 |  | 0,086 |  | 0,069 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,041 |  | 0,032 |  | 0,026 |  | - |
|  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Phân đoạn thanh cái đã bao gồm các cách điện và các mối nối thuộc phân đoạn. Trường hợp đo điện trở tiếp xúc của mối nối riêng thì định mức nhân công cho mỗi mối nối được nhân hệ số 0,05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EB.40000 Thí nghiệm cách điện

Quy định áp dụng:

1. Chỉ dùng cho cách điện độc lập không dùng cho cách điện thuộc thanh cái hoặc thuộc các thiết bị hợp bộ.

2. Ngoại trừ các thí nghiệm cách điện do nhà cung cấp (Đại lý và nhà sản xuất) chịu trách nhiệm; Bảng mức thí nghiệm cách điện chỉ áp dụng cho thí nghiệm xác suất các cách điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền .

EB.41000  Thí nghiệm cách điện đứng, treo

Thành phần công việc :

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, phân bố điện áp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : phần tử, cái, bát |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cách điện đứng |  | Cách điện treo |  |  |
|  |  |  | 66¸500kV | 3 ¸35kV | Để rời | Đã lắp thành chuỗi |  |
|  |  |  | (Phần tử ) | ( Cái ) | (Bát ) | (Bát) |  |
| 'EB.410 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,300 | 0,150 | 0,075 | 0,053 |  |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,050 | 0,025 | 0,013 | 0,009 |  |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,100 | 0,050 | 0,025 | 0,018 |  |
|  | Giẻ lau | kg | 0,050 | 0,025 | 0,013 | 0,009 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |  |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,040 | 0,020 | 0,010 | 0,007 |  |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,010 | 0,007 | 0,005 | 0,004 |  |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,010 | - | - | - |  |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |  |
| Ghi chú : |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- Bảng mức trên tính cho thí nghiệm cách điện treo tại hiện trường với số lượng £ 100 bát; trường hợp thí nghiệm số lượng lớn hơn 100 bát, từ bát thứ 101 được nhân hệ số 0,5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- Trường hợp thí nghiệm tập trung tại xưởng (phòng) định mức thí nghiệm được nhân hệ số 0,3. |  |  |  |  |  |  |  |

EB.42000  Thí nghiệm cách điện xuyên

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo tổn hao điện môi tgd và điện dung.

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao .

| Đơn vị tính : 1 cái |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  | 220 |  | 66 ¸110 |  | 22¸35 |
| EB.420 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,350 |  | 1,215 |  | 1,094 |  | 0,675 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,225 |  | 0,203 |  | 0,182 |  | 0,113 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,450 |  | 0,405 |  | 0,365 |  | 0,225 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,225 |  | 0,203 |  | 0,182 |  | 0,113 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 1,91 |  | 1,53 |  | 1,22 |  | 0,98 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 0,82 |  | 0,66 |  | 0,52 |  | 0,42 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,105 |  | 0,084 |  | 0,067 |  | 0,054 |
|  | Hợp bộ đo Tgd | ca | 0,134 |  | 0,107 |  | 0,086 |  | 0,068 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,134 |  | 0,107 |  | 0,086 |  | 0,068 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,040 |  | 0,032 |  | 0,026 |  | - |
|  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Khi thí nghiệm cách điện xuyên điện áp từ 1KV đến 15 KV sử dụng bảng mức điện áp 22¸35 KV nhân hệ số 0,8, riêng máy thi công không tính hợp bộ đo Tgd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EB.50000  Thí nghiệm tụ điện

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện dung.

- Đo tổn hao điện môi Tgd

- Thử điện áp tăng cao.

- Kiểm tra dòng điện từng pha.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính :1 tụ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp |  |  |  |
|  |  |  | >1000V |  | <1000V |  |
| EB.500 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,270 |  | 0,216 |  |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,045 |  | 0,036 |  |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,090 |  | 0,072 |  |
|  | Giẻ lau | kg | 0,045 |  | 0,036 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 0,39 |  | 0,31 |  |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 0,17 |  | 0,13 |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,022 |  | 0,017 |  |
|  | Hợp bộ đo Tgd | ca | 0,027 |  | 0,022 |  |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,027 |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 10 |  | 20 |  |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| - Bảng mức xác định thí nghiệm tụ độc lập, trường hợp thí nghiệm nhiều tụ cùng một hiện trường thì từ tụ thứ 3 định mức được nhân hệ số 0,6 |  |  |  |  |  |  |

EB.60000 Thí nghiệm cáp lực

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện

- Đo điện dung và tổn hao điện môi.

- Thử điện áp tăng cao, đo dòng rò.

- Đo thông mạch.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính: 1sợi, 1ruột |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cáp lực điện áp (KV) |  |  |  |
|  |  |  | > 220 | 66 ¸ 110 | >1 ¸35 | <1 |
| EB.600 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 5,760 | 3,840 | 0,960 | - |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,768 | 0,512 | 0,128 | - |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,768 | 0,512 | 0,128 | 0,013 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,768 | 0,512 | 0,128 | - |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 3,76 | 3,33 | 0,78 | 0,08 |
|  | Công nhân 4,0 /7 | công | 1,61 | 1,43 | 0,33 | 0,03 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,090 | 0,072 | 0,058 | 0,046 |
|  | Hợp bộ đo Tgd | ca | 0,126 | 0,101 | 0,081 | - |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,439 | 0,351 | 0,081 | - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| 1- Bảng mức xác định cho cáp khô, 1 ruột: a) Trường hợp thí nghiệm cáp từ 2 ruột trở lên thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,5. b) Trường hợp thí nghiệm cáp dầu được nhân hệ số 1,1. c) Trường hợp cần thí nghiệm dầu cách điện cho cáp áp dụng mức tương ứng trong chương 8. 2- Trường hợp thí nghiệm cáp dài >50 mét mà đầu kia bị khuất thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,05. 3- Trường hợp phải thí nghiệm màn chắn và chống thấm dọc cho cáp ³ 35 KV thì sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 1,5. |  |  |  |  |  |  |

EB.70000 Thí nghiệm Aptômát và khởi động từ

Quy định áp dụng:

1. Định mức này chỉ sử dụng  thí nghiệm các áptômát độc lập, không sử dụng cho thí nghiệm các áptômát  nằm trong các thiết bị trọn bộ (kể cả trong tủ hợp bộ).

2. Trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi  động từ có động cơ Điều khiển và bảo vệ (tương ứng máy cắt hạ thế) được nhân hệ số 1,2.

3. Bảng mức tính cho áptômát và khởi động từ loại 3 pha, trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi động từ một pha được nhân hệ số 0,4.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra điện trở tiếp xúc .

- Đo điện trở 1 chiều cuộn Điều khiển, bảo vệ.

- Kiểm tra hoạt động của cơ cấu Điều khiển, bảo vệ.

- Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

EB.71000     Thí nghiệm aptomat và khởi động từ ³ 300A

| Đơn vị tính : 1 cái |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dòng điện (A) |  |  |  |
|  |  |  | > 2000 | 1000 ¸ 2000 | 500¸<1000 | 300¸<500 |
| EB.710 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 3,000 | 2,400 | 1,920 | 1,536 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,200 | 0,160 | 0,128 | 0,102 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,100 | 0,080 | 0,064 | 0,051 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,300 | 0,240 | 0,192 | 0,154 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 1,85 | 1,32 | 0,93 | 0,74 |
|  | Công nhân 4,0 /7 | công | 0,79 | 0,57 | 0,40 | 0,32 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Thiết bị tạo dòng | ca | 0,204 | 0,163 | 0,131 | 0,104 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,100 | 0,080 | 0,064 | 0,051 |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,136 | 0,109 | 0,087 | 0,070 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EB.72000 Thí nghiệm aptomat và khởi động từ  < 300A

| Đơn vị tính : 1 cái |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dòng điện (A) |  |  |  |
|  |  |  | < 300 | < 100 | <50 | <10 |
| 'EB.720 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,075 | 0,753 | 0,572 | 0,343 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,072 | 0,050 | 0,038 | 0,023 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,036 | 0,025 | 0,019 | 0,011 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,108 | 0,075 | 0,057 | 0,034 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,66 | 0,46 | 0,35 | 0,21 |
|  | Công nhân 4,0 /7 | công | 0,28 | 0,20 | 0,15 | 0,09 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Thiết bị tạo dòng | ca | 0,073 | 0,051 | 0,039 | 0,023 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,036 | 0,025 | 0,019 | 0,011 |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,049 | 0,034 | 0,026 | 0,016 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Chương 3:

THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT

EC.10000 Chống sét van và bộ đếm sét

Quy định áp dụng:

1. Bảng mức quy định cho một bộ chống sét van 1pha với 3 phần tử, trường hợp thí nghiệm bộ chống sét van 1pha có số phần tử lớn hơn 3 được sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 1,1.

2. Bảng mức quy định cho thí nghiệm một bộ chống sét van 1pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ 1pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo dòng điện rò với điện áp một chiều.

- Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Von-Ampe, đo tổn hao công suất.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

EC.11000 Thí nghiệm chống sét van 22 ¸500kV

| Đơn vị tính : bộ (1pha) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 220 | 66 ¸110 | 22¸35 |
| EC.110 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,500 | 0,450 | 0,405 | 0,324 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,100 | 0,090 | 0,081 | 0,065 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,200 | 0,180 | 0,162 | 0,130 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,100 | 0,090 | 0,081 | 0,065 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 1,03 | 0,92 | 0,83 | 0,28 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 0,56 | 0,49 | 0,45 | 0,15 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,146 | 0,129 | 0,116 | 0,039 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,204 | 0,181 | 0,163 | 0,054 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,061 | 0,054 | 0,049 | - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EC.12000 Thí nghiệm  chống sét van đến u£ 15kV

Đơn vị tính :  bộ (1pha)

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  | Thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 ¸15 | 3¸6 | <1 | Đếm sét |
| EC.120 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,259 | 0,233 | - | 0,117 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,052 | 0,047 | 0,023 | 0,023 |
|  | Dây điện 2 ´ 1,5 mm2 | m | 0,104 | 0,093 | - | 0,047 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,052 | 0,047 | 0,023 | 0,023 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,22 | 0,20 | 0,10 | 0,12 |
|  | Công nhân 4,0 /7 | công | 0,12 | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,031 | 0,028 | 0,014 | - |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,044 | 0,039 | 0,020 | - |
|  | Máy Điều chỉnh điện áp 1pha | ca | - | - | - | 0,100 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EC.20000 Đo điện trở tiếp đất

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện áp bước và điện áp tiếp xúc (nếu cần).

- Đo liền mạch tiếp đất đến tất cả các mối nối.

- Đo điện trở tiếp đất của hệ thống.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

EC.21000 Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp

|  |  |  |  | Đơn vị tính : |  |  | hệ thống |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  | 220 | 66 ¸110 |  | <35 |
| EC.210 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 5,000 |  | 4,000 | 3,200 |  | 1,600 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 9,51 |  | 7,61 | 6,08 |  | 3,04 |
|  | Công nhân 4,0 /7 | công | 5,12 |  | 4,20 | 3,28 |  | 1,64 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy đo điện trở tiếp địa | ca | 1,625 |  | 1,300 | 1,040 |  | 0,520 |
|  |  |  | 10 |  | 20 | 30 |  | 40 |

EC.22000 Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôi

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 vị trí |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cột điện, cột thu lôi |  |  |
|  |  |  | Cột thép |  | Cột bê tông |
| 'EC.220 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,210 |  | 0,147 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,55 |  | 0,38 |
|  | Công nhân 4,0 /7 | công | 0,29 |  | 0,21 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Máy đo điện trở tiếp địa | ca | 0,105 |  | 0,074 |
|  |  |  | 10 |  | 20 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |
| - Bảng mức trên quy định với địa hình bình thường, khi thí nghiệm ở địa hình đồi núi có độ dốc ³ 25° hoặc sình lầy bùn nước ³ 50 cm định mức nhân công được nhân hệ số 1,1. |  |  |  |  |  |

Chương 4:

THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN

Quy định áp dụng:

-  Đối với rơle bảo vệ nhiều chức năng, khi thí nghiệm chức năng chính được tính  hệ số 1, từ chức năng thứ 2 (gồm chức năng dòng điện, điện áp, so lệch, Khoảng cách) được nhân hệ số 0,5; Các chức năng còn lại được nhân hệ số 0,2 ;  Riêng các chức năng không có trong thông số yêu cầu chỉnh định cho đóng điện được nhân hệ số 0,1 định mức thí nghiệm loại rơ le một chức năng tương ứng.

ED.11000 Thí nghiệm Rơle so lệch (kỹ thuật số)

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, kiểm tra tình trạng bên ngoài, kiểm tra tín hiệu chung, lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế, kiểm tra nguồn cung cấp, kiểm tra cách điện, kiểm tra đặc tính, đặc tuyến, kiểm tra  tổng thể từng chức năng, cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số, kiểm tra thông số dưới tải, phối hợp bảo vệ các đầu (so lệch dọc), xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1bộ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rơ le so lệch ( kỹ thuật số ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Máy biến áp |  | Thanh cái |  | Dọc ĐZ |  |
| ED.110 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,400 |  | 0,800 |  | 0,480 |  |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,016 |  | 0,032 |  | 0,019 |  |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,040 |  | 0,080 |  | 0,048 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 5,0/8 | công | 6,00 |  | 12,00 |  | 7,20 |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,080 |  | 0,160 |  | 0,096 |  |
|  | Hợp bộ thí nghiệm rơle | ca | 0,240 |  | 0,480 |  | 0,288 |  |
|  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  |
| Ghi chú : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Trường hợp thí nghiệm khối phụ trợ cho rơ le so lệch thanh cái, khối kết nối (ngăn thiết bị mở rộng) với rơ le so lệch thanh cái hiện có được nhân hệ số 0,1. 2. Trường hợp thí nghiệm rơle so lệch thanh cái 110kV có số ngăn > 9 và thanh cái 220kV có số ngăn > 5 được nhân hệ số 1,1. 3.Trường hợp thí nghiệm rơ le so lệch điện từ, điện tử được nhân hệ số 1,2; Rơle so lệch trở kháng cao được nhân hệ số 0,6 mức tương ứng. 4. Bảng mức xác định cho rơle so lệch với máy biến áp 3 cuộn dây, trường hợp thí nghiệm rơle so lệch với máy biến áp 2 cuộn dây được nhân hệ số 0,8. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ED.12000 Thí nghiệm Rơle Khoảng cách

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Phối hợp bảo vệ hai đầu.

- Kiểm tra thông số dưới tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện từ, điện tử |  | Kỹ thuật số |
| ED.120 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 2,000 |  | 1,800 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,100 |  | 0,090 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,050 |  | 0,045 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 5,0/8 | công | 9,60 |  | 8,00 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,230 |  | 0,192 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm rơle | ca | 0,461 |  | 0,384 |
|  |  |  | 10 |  | 20 |

ED.13000 Thí nghiệm Rơle: Điện áp, dòng điện.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

- Kiểm tra  tổng thể từng chức năng.

- Kiểm tra thông số dưới tải.

- Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính : 1bộ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp |  |  |  | Dòng điện |  |  |
|  |  |  | Điện từ, điện tử |  | Kỹ thuật số |  | Điện từ, điện tử |  | Kỹ thuật số |
| ED.130 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,000 |  | 0,500 |  | 1,200 |  | 0,600 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,020 |  | 0,010 |  | 0,020 |  | 0,010 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,050 |  | 0,025 |  | 0,050 |  | 0,025 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 5,0/8 | công | 2,02 |  | 1,68 |  | 2,88 |  | 2,40 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,050 |  | 0,042 |  | 0,072 |  | 0,060 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm rơle | ca | 0,165 |  | 0,137 |  | 0,235 |  | 0,196 |
|  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- Trường hợp thí nghiệm các rơ le quá tải, quá kích thì được sử dụng bảng mức rơ le dòng điện nhân hệ số 0,6. 2- Trường hợp thí nghiệm rơ le dòng điện có hướng sử dụng định mức rơ le dòng điện nhân hệ số 1,15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ED.14000 Thí nghiệm Rơle: Trung gian - Thời gian - Tín hiệu .

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

- Kiểm tra  tổng thể  từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 cái |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành phần hao phí | Mã hiệu | Đơn vị | Trung gian, Thời gian |  |  | Tín hiệu |  |
|  |  |  | Điện từ, điện tử |  | Kỹ thuật số | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số |
| Vật liệu | ED.140 |  |  |  |  |  |  |
| Điện năng |  | KWh | 0,400 |  | 0,200 | 0,200 | 0,100 |
| Vải phin trắng 0,8m |  | m | 0,016 |  | 0,013 | 0,016 | 0,013 |
| Cồn công nghiệp |  | kg | 0,040 |  | 0,032 | 0,040 | 0,032 |
| Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
| Kỹ sư 5,0/8 |  | công | 0,53 |  | 0,44 | 0,48 | 0,40 |
| Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
| Mê gôm mét |  | ca | 0,048 |  | 0,040 | 0,043 | 0,036 |
| Hợp bộ thí nghiệm rơle |  | ca | 0,077 |  | 0,064 | 0,069 | 0,058 |
|  |  |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 |

ED.15000: Thí nghiệm Rơle: công suất, dòng và áp thứ tự nghịch, thứ tự không, tần số.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

- Kiểm tra  thực hiện từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1bộ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Công suất; U2, I2; U0, I0 |  |  | Tần số |  |
|  |  |  | Điện từ, điện tử |  | Kỹ thuật số | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số |
| ED.150 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 2,000 |  | 1,000 | 1,000 | 0,500 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,100 |  | 0,080 | 0,100 | 0,080 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,050 |  | 0,040 | 0,050 | 0,040 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 5,0/8 | công | 2,64 |  | 2,20 | 2,11 | 1,76 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,048 |  | 0,040 | 0,038 | 0,032 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm rơle | ca | 0,166 |  | 0,138 | 0,133 | 0,111 |
|  |  |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 |

ED.16000 Thí nghiệm rơle: Cắt (Đầu ra); Bảo vệ chống hư  hỏng máy cắt

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

- Kiểm tra  tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 bộ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cắt (Đầu ra) |  |  | Chống hư hỏng máy cắt |  |
|  |  |  | Điện từ, điện tử |  | Kỹ thuật số | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số |
| ED.160 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,400 |  | 0,200 | 0,600 | 0,300 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,080 |  | 0,064 | 0,080 | 0,064 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,040 |  | 0,032 | 0,040 | 0,032 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 5,0/8 | công | 0,58 |  | 0,48 | 1,63 | 1,36 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,048 |  | 0,040 | 0,072 | 0,060 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm rơle | ca | 0,077 |  | 0,064 | 0,115 | 0,096 |
|  |  |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 |

ED.17000  Thí nghiệm rơle : Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài

- Kiểm tra tín hiệu chung .

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

- Kiểm tra  tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 bộ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tự động đóng lại |  |  |  | Kiểm tra đồng bộ |  |  |
|  |  |  | Điện từ, điện tử |  |  | Kỹ thuật số | Điện từ, điện tử |  | Kỹ thuật số |
| ED.170 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 2,000 |  |  | 1,000 | 2,400 |  | 1,200 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,100 |  |  | 0,050 | 0,100 |  | 0,080 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,050 |  |  | 0,025 | 0,050 |  | 0,040 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 5,0/8 | công | 2,11 |  |  | 1,76 | 2,53 |  | 2,10 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,060 |  |  | 0,050 | 0,072 |  | 0,060 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm rơle | ca | 0,104 |  |  | 0,086 | 0,124 |  | 0,104 |
|  |  |  | 10 |  |  | 20 | 30 |  | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động đóng lại có thêm chức năng kiểm tra đồng bộ được nhân hệ số 1,2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ED.18000 Thí nghiệm Hợp bộ rơle tự động Điều chỉnh điện áp,  rơle tự  động nạp ắc quy, rơle ghi sự cố.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

- Kiểm tra  tổng thể  từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.

- Thử tải, chế độ nạp ắc quy.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính :1 bộ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điều chỉnh điện áp |  |  |  |  | Tự động nạp ắc quy ( KTS ) |  | Ghi chụp sự cố ( KTS ) |
|  |  |  | Điện từ, điện tử |  |  | Kỹ thuật số |  |  |  |  |
| ED.180 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 2,000 |  |  | 1,000 |  | 1,600 |  | 1,800 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,100 |  |  | 0,080 |  | 0,100 |  | 0,180 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,050 |  |  | 0,040 |  | 0,100 |  | 0,135 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 5,0/8 | công | 10,36 |  |  | 8,64 |  | 2,30 |  | 9,60 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,060 |  |  | 0,050 |  | 0,014 |  | 0,060 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm rơle | ca | 0,284 |  |  | 0,237 |  | 0,068 |  | 0,284 |
|  |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 30 |  | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bảng mức thí nghiệm rơ le ghi chụp sự cố đã bao gồm chức năng định vị sự cố. 2. Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động Điều chỉnh điện áp có kèm theo khối chỉ thị nấc được nhân hệ số 1,1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ED.19000  Thí nghiệm rơle Giám sát mạch cắt; giám sát mạch dòng và mạch  áp

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

- Kiểm tra  tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 bộ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Giám sát mạch cắt |  |  |  |  | Giám sát mạch dòng, mạch áp |  |  |
|  |  |  | Điện từ, điện tử |  |  | Kỹ thuật số |  | Điện từ, điện tử |  | Kỹ thuật số |
| ED.190 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,200 |  |  | 0,600 |  | 1,000 |  | 0,500 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,100 |  |  | 0,080 |  | 0,100 |  | 0,050 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,050 |  |  | 0,040 |  | 0,050 |  | 0,025 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 5,0/8 | công | 1,79 |  |  | 1,49 |  | 1,49 |  | 1,24 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,022 |  |  | 0,018 |  | 0,015 |  | 0,013 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm rơle | ca | 0,058 |  |  | 0,048 |  | 0,048 |  | 0,040 |
|  |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 30 |  | 40 |

ED.20000 Thí nghiệm rơle: Hơi, dòng dầu.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu và trình tự lập sơ đồ thí nghiệm.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra cơ cấu  .

- Kiểm tra độ kín có gia nhiệt .

- Nạp dầu vào tháp cao 4 mét.

- Điều chỉnh góc nghiêng lắp đặt.

- Hiệu chỉnh tốc độ dòng chẩy.

- Kiểm tra đặc tính đặc tuyến, hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rơle hơi |  | Rơle dòng dầu |
| ED.200 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 2,000 |  | 1,600 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,500 |  | 0,400 |
|  | Dầu biến áp | kg | 4,000 |  | 3,200 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 5,0/8 | công | 2,81 |  | 2,24 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Thiết bị kiểm tra áp lực | ca | 0,100 |  | 0,080 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,025 |  | 0,020 |
|  |  |  | 10 |  | 20 |

ED.21000 Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức ngăn

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Lập trình lôgic, vẽ sơ đồ 1 sợi, sơ đồ liên động.

- Cài đặt các thông số Điều khiển, bảo vệ, tín hiệu.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Kiểm tra hệ thống thông tin.

- Kiểm tra thông số dưới tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 bộ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |  |  |  |  |  |
| ED.210 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 5,0/8 | công | 14,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,115 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ thí nghiệm rơ le | ca | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bảng mức trên xác định với chức năng Điều khiển, khi thí nghiệm các chức năng khác (bảo vệ, đo lường) được nhân hệ số 0,5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Khi thí nghiệm thiết bị Điều khiển tích hợp đối với MBA ( đã bao gồm cả các ngăn tổng MBA) được nhân với hệ số 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Khi thí nghiệm thiết bị Điều khiển tích hợp cho một thiết bị ( bộ I/O vào/ ra) được nhân hệ số 0,2 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ED.22000  Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức trạm

(Khối Điều khiển trung tâm)

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Nạp phần mềm chuyên dụng.

- Lập trình logic, vẽ sơ đồ 1sợi, sơ đồ liên động.

- Thiết lập và kiểm tra hoạt động của mạng Điều khiển.

- Kiểm tra giao diện và các thiết bị khác.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Kiểm tra hệ thống thông tin.

- Kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Kiểm tra thông số dưới tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính : 1bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| ED.220 | Vật liệu |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,050 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,210 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,105 |
|  | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư 5,0/8 | công | 11,52 |
|  | Máy thi công |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,092 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm rơ le | ca | 0,200 |
| Ghi chú: |  |  | 10 |
| 1- Bảng mức xác định cho khối Điều khiển tích hợp trung tâm sau khi các ngăn đã được thí nghiệm. |  |  |  |
| 2- Trường hợp mở rộng phải TN các ngăn có thiết bị Điều khiển tích hợp kết nối khối Điều khiển trung tâm được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số như sau: |  |  |  |
| a) Đối với ngăn MBA và ngăn cho máy cắt vòng hệ số 0,3. |  |  |  |
| b) Đối với ngăn lộ đường dây hệ số 0,2 cho mỗi ngăn lộ |  |  |  |

Chương 5:

THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

EE.10000  Thí nghiệm Ampemét, vônmét.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra cách điện .

- Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi và điện trở cuộn dây.

- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 cái |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ampemét |  |  |  |  | Vônmét |  |  |
|  |  |  | AC |  |  | DC |  | AC |  | DC |
| EE.100 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,500 |  |  | 0,250 |  | 0,500 |  | 0,250 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,010 |  |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,010 |  |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,100 |  |  | 0,100 |  | 0,100 |  | 0,100 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,69 |  |  | 0,63 |  | 0,69 |  | 0,63 |
|  | Công nhân 4,0 /7 | công | 0,37 |  |  | 0,34 |  | 0,37 |  | 0,34 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy đo vạn năng | ca | 0,020 |  |  | 0,018 |  | 0,020 |  | 0,018 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,015 |  |  | 0,014 |  | 0,015 |  | 0,014 |
|  | Bộ nguồn AC-DC | ca | 0,040 |  |  | 0,037 |  | 0,040 |  | 0,037 |
|  |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 30 |  | 40 |

EE.20000  Thí nghiệm Ampemét, vônmét có bộ biến đổi; báo chạm đất, đo độ lệch điện áp; chỉ thị nấc MBA, đồng bộ kế; tần số kế

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra cách điện .

- Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây.

- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính :1 cái |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ampemét, Vônmét có bộ Biến đổi | Báo chạm đất , lệch điện áp | Nấc MBA Đồng bộ kế | Tần số kế |
| EE.200 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,300 | 0,150 | 0,600 | 0,450 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,72 | 0,72 | 1,43 | 1,29 |
|  | Công nhân 4,0 /7 | công | 0,39 | 0,39 | 0,77 | 0,69 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Máy đo vạn năng | ca | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Máy phát tần số | ca | - | - | - | 0,040 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Bộ nguồn AC-DC | ca | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EE.30000  Thí nghiệm đồng hồ: công suất 3 pha hữu công, vô công; có bộ biến đổi, không có bộ biến đổi; góc pha.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra cách điện .

- Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây.

- Kiểm tra sai số.

- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 cái |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đồng hồ công suất 3 pha |  |  | Góc pha |
|  |  |  | Có biến đổi |  | Không biến đổi |  |
| EE.300 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,450 |  | 0,225 | 0,450 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,010 |  | 0,010 | 0,010 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,100 |  | 0,100 | 0,100 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 1,43 |  | 1,14 | 1,29 |
|  | Công nhân 4,0 /7 | công | 0,77 |  | 0,62 | 0,69 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Máy đo vạn năng | ca | 0,010 |  | 0,008 | 0,010 |
|  | Máy phát tần số | ca | - |  | - | 0,040 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,015 |  | 0,012 | 0,015 |
|  | Bộ nguồn AC-DC | ca | 0,040 |  | 0,032 | 0,040 |
|  |  |  | 10 |  | 20 | 30 |

EE.40000 Thí nghiệm công tơ 1pha; công tơ 3 pha

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tự chuyển, tự quay.

- Bộ ghi công suất.

- Chuyển mạch thời gian.

- Lập trình cài đặt và truy cập, hiệu chỉnh thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 cái |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Công tơ 1 pha |  |  | Công tơ 3 pha |  |
|  |  |  | điện từ |  | điện tử | điện từ | Kỹ thuật số lập trình |
| EE.400 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,000 |  | 0,800 | 1,200 | 0,960 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,010 |  | 0,008 | 0,012 | 0,010 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,010 |  | 0,008 | 0,012 | 0,010 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,100 |  | 0,080 | 0,120 | 0,096 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 5,0/8 | công | 0,25 |  | 1,25 | 0,63 | 3,13 |
|  | Công nhân 5,5 /7 | công | 0,14 |  | 0,68 | 0,34 | 1,69 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy tính xách tay | ca | - |  | 0,071 | - | 0,179 |
|  | Công tơ mẫu xách tay | ca | 0,023 |  | 0,057 | 0,057 | 0,143 |
|  | Bộ nguồn 3 pha | ca | 0,023 |  | 0,057 | 0,057 | 0,143 |
|  |  |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 |

EE.50000 Thí nghiệm hợp bộ đo lường đa chức năng kỹ thuật số có  lập  trình

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra cách điện, nguồn nuôi, nguồn lưu giữ.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

- Kiểm tra thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.

- Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.

- Kiểm tra sai số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí |  |  | Đơn vị |  | Số lượng |
| EE.500 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng |  |  | KWh |  | 1,000 |
|  | Vải phin trắng 0,8m |  |  | m |  | 0,200 |
|  | Cồn công nghiệp |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 5,0/8 |  |  | công |  | 1,91 |
|  | Công nhân 5,5 /7 |  |  | công |  | 0,64 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét |  |  | ca |  | 0,071 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm rơ le |  |  | ca |  | 0,170 |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| Trường hợp thí nghiệm một chức năng trong hợp bộ đo lường đa chức năng được nhân hệ số 0,2. |  |  |  |  |  |  |

Chương 6:

THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ  ĐO LƯỜNG NHIỆT

EF.10000 Thí nghiệm áp kế, chân không kế.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.

- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : 1 cái |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kiểu trực tiếp |  | Kiểu nhiệt giãn nở |  |
|  |  |  | Không tiếp Điểm | Có tiếp Điểm | Không tiếp Điểm | Có tiếp Điểm |
| EF.100 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | - | - | 0,500 | 0,500 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | - | 0,050 | - | 0,050 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Xăng | kg | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,70 | 0,84 | 0,77 | 0,92 |
|  | Công nhân 4,0 /7 | công | 0,30 | 0,36 | 0,33 | 0,40 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | - | 0,025 | - | 0,025 |
|  | Thiết bị kiểm tra áp lực | ca | 0,032 | 0,038 | 0,032 | 0,038 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EF.20000 Thí nghiệm đồng hồ Mức , Lưu lượng, cầu đo nhiệt độ chỉ thị

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.

- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số .

- Kiểm tra các tiếp Điểm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : 1 cái |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đồng hồ mức kiểu phao | Đồng hồ lưu lượng |  | Cầu đo nhiệt độ chỉ thị |
|  |  |  |  | Chênh áp chỉ mức | Chênh áp có công tơ |  |
| EF.200 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | - | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
|  | Dây điện 2 ´ 1,5 mm2 | m | - | - | 0,050 | 0,050 |
|  | ống nhựa d10 | m | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,46 | 1,39 | 1,66 | 0,92 |
|  | Công nhân 4,0 /7 | công | 0,20 | 0,59 | 0,71 | 0,40 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | - | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Thiết bị kiểm tra áp lực | ca | 0,032 | 0,032 | 0,032 | - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EF.30000 Thí nghiệm Rơle áp lực, chân không, rơ le nhiệt, logomét đo nhiệt, bộ biến đổi tín hiệu không điện sang tín hiệu điện

Quy định áp dụng:

- Bảng mức quy định cho các trang thiết bị riêng lẻ; không sử dụng cho các trang thiết bị đã được lắp cố định kín trong các thiết bị hoặc thiết bị hợp bộ.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.

- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 cái |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu |  | Thành phần hao phí |  | Đơn vị |  | Rơle áp lực, chân không |  | Rơle nhiệt | Lôgomét đo nhiệt độ | Bộ biến đổi tín hiệu |
| EF.300 |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Điện năng |  | KWh |  | 1,000 |  | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|  |  | Dây điện 2 ´ 1,5 mm2 |  | m |  | 0,050 |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Giẻ lau |  | kg |  | 0,050 |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Cồn công nghiệp |  | kg |  | 0,100 |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 |  | công |  | 0,77 |  | 0,92 | 1,54 | 1,54 |
|  |  | Công nhân 4,0 /7 |  | công |  | 0,33 |  | 0,40 | 0,66 | 0,66 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mê gôm mét |  | ca |  | - |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | Thiết bị kiểm tra áp lực |  | ca |  | 0,032 |  | - | - | 0,032 |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 |

Chương 7:

THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG, RƠ LE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU.

Quy định áp dụng:

1.  Mạch là một bộ phận dẫn điện được tính từ đầu nguồn đến cuối nguồn.

2.  Hệ thống mạch là tập hợp các mạch có cùng một chức năng kể cả nối tiếp, song song hoặc phối hợp .

3.  Ngăn thiết bị bao gồm máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp (nếu có), tủ đấu dây, thiết bị bảo vệ và Điều khiển  liên quan hoặc thiết bị  trọn bộ tương đương như  các tủ hợp bộ  trung áp  < 35kV .

EG.10000 Thí nghiệm hệ thống mạch nguồn AC, DC; mạch tín hiệu trung tâm; mạch điện áp và dòng điện

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch .

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số của hệ thống mạch.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : hệ thống |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mạch cấp nguồn (AC-DC ) (Ngăn thiết bị ) | Mạch điện áp (MBĐA3 pha ) | Mạch tín hiệu ( Ngăn thiết bị ) | Mạch dòng điện ( Cuộn nhị thứ của biến dòng ) |
| EG.100 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 3,28 | 7,27 | 6,24 | 4,20 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn AC-DC | ca | - | 0,250 | - | 0,183 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hệ thống mạch cấp nguồn (xoay chiều và một chiều) được xác định gồm tất cả các mạch cấp nguồn cho một ngăn thiết bị có sử dụng nguồn xoay chiều và một chiều. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hệ thống mạch điện áp được xác định cho bộ biến điện áp 3 pha; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điện áp với biến điện áp 1pha được nhân hệ số 0,4. |  |  |  |  |  |  |
| a) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp thanh cái 110kV có số ngăn > 9 và điện áp thanh cái ³ 220kV có số ngăn >5 được nhân hệ số 1,1. b) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp kết nối ngăn lộ mở rộng với biến điện áp thanh cái được nhân hệ số 0,1. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Hệ thống mạch tín hiệu quy định đã gồm tất cả các tín hiệu cho một ngăn thiết bị có điện áp 110kV; Khi thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính như sau : a) Cấp điện áp £ 35kV nhân hệ số 0,8 b) Cấp điện áp 220kV nhân hệ số 1,1 c) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,2. d) Riêng thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn Máy biến áp ³ 110kV được nhân hệ số 1,5. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Hệ thống mạch dòng điện được xác định bằng số cuộn nhị thứ sử dụng của biến dòng điện tổ hợp 3 pha. Trường hợp thí nghiệm mạch dòng từ các biến dòng trung gian được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,7. 5. Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch nhị thứ cho ngăn thiết bị được sử dụng bảng mức mạch dòng điện nhân hệ số 0,1. |  |  |  |  |  |  |

EG.20000 Thí nghiệm mạch Điều khiển máy ngắt, dao cách ly

Quy định áp dụng:

- Bảng mức này chỉ sử dụng cho TN mạch Điều khiển các thiết bị khi không đặt thiết bị Điều khiển tích hợp mức ngăn (I/O, RTU, PLC)

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : hệ thống |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy ngắt điện áp (KV) |  |  | Dao cách ly có Điều khiển ( Bộ 3 pha ) |
|  |  |  | < 35 (Bộ 3 pha) | 66-110 (Bộ 3 pha) | 220-500 (Bộ 3 pha) |  |
| EG.200 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,200 | 1,500 | 1,875 | 0,960 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,320 | 0,400 | 0,500 | 0,256 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 4,15 | 5,18 | 6,48 | 3,32 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn AC-DC | ca | 0,154 | 0,192 | 0,240 | 0,123 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,100 | 0,125 | 0,156 | 0,080 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển thiết bị với trạm vừa có Điều khiển bằng cơ vừa có trang bị Điều khiển bằng máy tính được nhân hệ số 1,05. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển cho dao tiếp địa 3 pha đặt riêng (không đi kèm dao cách ly) có Điều khiển được nhân hệ số 0,4. |  |  |  |  |  |  |

EG.30000  Thí nghiệm mạch Điều khiển: Nén khí; cứu hoả; làm mát; sấy chiếu sáng cho tủ.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : hệ thống |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Nén khí (bộ) | Cứu hoả (bộ 2 bơm cứu hoả và các van ) | Làm mát (bộ theo MBA ) | Sấy,chiếu sáng cho tủ (10 tủ) |
| EG.30 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,307 | 0,384 | 0,480 | 0,246 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,082 | 0,102 | 0,128 | 0,066 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 1,70 | 3,04 | 2,66 | 1,36 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn AC-DC | ca | 0,056 | 0,070 | 0,061 | - |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,057 | 0,072 | 0,063 | 0,046 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| - Hệ thống mạch sấy chiếu sáng được xác định cho các thiết bị có tủ được trang bị sấy chiếu sáng . |  |  |  |  |  |  |

EG.40000 Thí nghiệm hệ thống mạch: Bảo vệ (Thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra); mạch đo lường; mạch ghi chụp.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính : hệ thống |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu |  | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đo lường (Ngăn thiết bị ) | Ghi chụp (Bộ ghi sự cố ) | Bảo vệ (Ngăn thiết bị) |  |
| EG.400 |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Điện năng | KWh | 0,400 | 0,500 | 0,500 |  |
|  |  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,320 | 0,500 | 0,400 |  |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  |  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 1,68 | 9,45 | 4,20 |  |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ nguồn AC-DC | ca | 0,154 | 0,240 | 0,192 |  |
|  |  | Mê gôm mét | ca | 0,080 | 0,125 | 0,100 |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |  |
|  | Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Hệ thống mạch ghi chụp trong bảng mức trên được xác định cho một bộ ghi chụp sự cố, khi thí nghiệm hệ thống mạch cho bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,7. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Hệ thống mạch bảo vệ trong bảng mức trên đã được xác định cho 2 cấp bảo vệ. |  |  |  |  |  |  |

EG.50000   Thí nghiệm hệ thống mạch tự động: Điều chỉnh điện áp dưới  tải, đóng lặp lại  máy ngắt

(Kể cả đồng bộ)

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : hệ thống |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mạch Điều chỉnh điện áp dưới tải ( bộ 3 pha ) |  | Mạch đóng lặp lại máy ngắt ( 1máy ngắt ) |  |
| EG.500 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 2,450 |  | 0,583 |  |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,400 |  | 0,120 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 12,67 |  | 2,46 |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn AC- DC | ca | 0,240 |  | 0,080 |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,125 |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 10 |  | 20 |  |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt quy định với máy cắt có điện áp 110kV; Khi thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt ở điện áp khác thì được tính hệ số như sau: Cấp điện áp £ 35 KV nhân hệ số 0,5 Cấp điện áp 220 KV nhân hệ số 1,2 Cấp điện áp 500 KV nhân hệ số 1,3. 2. Trường hợp thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt 3 pha độc lập được nhân hệ số 1,25. |  |  |  |  |  |  |

EG.60000 Thí nghiệm mạch Thiết bị đo xa

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra thiết bị chuyển tiếp, thiết bị liên quan: Mođem, interface v.v…

- Cài đặt phần mềm, chạy thử và xử lý số liệu.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : hệ thống |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| EG.600 | Vật liệu |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,250 |
|  | Cáp bọc 7´2,5 mm2 | m | 0,100 |
|  | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 2,36 |
|  | Máy thi công |  |  |
|  | Bộ nguồn AC- DC | ca | 0,080 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,063 |
|  |  |  | 10 |

Ghi chú:

Hệ thống mạch trong bảng mức trên được xác định theo một ngăn thiết bị có trang bị đo xa đến RTU.

EG.70000  Thí nghiệm Mạch Sơ đồ logic (Điều khiển, bảo vệ và truyền cắt)

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.

- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.

- Hiệu chỉnh các thông số sơ đồ logic theo chức năng.

-  Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : hệ thống |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |  |  |
| EG.700 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 0,400 |  |  |  |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,300 |  |  |  |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 4,52 |  |  |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn AC-DC | ca | 0,192 |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hệ thống trong bảng mức trên đã được xác định là một ngăn thiết bị có trang bị Điều khiển, bảo vệ và truyền cắt theo sơ đồ logic với ngăn thiết bị có điện áp 220kV, khi thí nghiệm hệ thống mạch logíc cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính hệ số như sau: a) Cấp điện áp £ 35kV nhân hệ số 0,5 b) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7 c) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Khi thí nghiệm hệ thống mạch lôgic toàn trạm được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,5 và không áp dụng cho thí nghiệm hệ thống mạch của trạm có sử dụng hệ thống Điều khiển tích hợp. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Trường hợp thí nghiệm sơ đồ logic lựa chọn điện áp và dòng điện được nhân hệ số 0,2. |  |  |  |  |  |  |

EG.80000  Thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức ngăn

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.

- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.

- Hiệu chỉnh các thông số từng chức năng theo sơ đồ Điều khiển tích hợp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính : hệ thống |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí |  |  | Đơn vị |  | Số lượng |
| EG.800 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng |  |  | KWh |  | 0,400 |
|  | Dây điện 2´1,5 mm2 |  |  | m |  | 0,200 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 |  |  | công |  | 5,18 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn AC-DC |  |  | ca |  | 0,192 |
|  | Mê gôm mét |  |  | ca |  | 0,100 |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |
| Hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức ngăn xác định với ngăn thiết bị 220 KV, Khi thí nghiệm Điều khiển tích hợp mức ngăn với thiết bị ở điện áp khác được tính hệ số như sau : Cấp điện áp £ 35kV nhân hệ số 0,5 Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7 Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1 Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức ngăn cho 1 thiết bị (bộ I/O - vào/ra) được nhân hệ số 0,2. |  |  |  |  |  |  |

EG.90000  Thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức trạm.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.

- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.

- Hiệu chỉnh các thông số các chức năng theo sơ đồ Điều khiển tích hợp.

-  Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  |  | Đơn vị tính : hệ thống |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Số lượng |  |  |  |  |
| EG.900 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng |  | KWh | 0,600 |  |  |  |  |
|  | Dây điện 2´1,5 mm2 |  | m | 0,300 |  |  |  |  |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 |  | công | 7,78 |  |  |  |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ nguồn AC-DC |  | ca | 0,288 |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét |  | ca | 0,150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức trạm xác định với trạm 220kV; Khi thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức trạm với trạm có điện áp khác được tính hệ số như sau: a) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7 b) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức trạm, nếu trạm có hệ thống Điều khiển cơ cấu truyền động được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chương 8:

THÍ NGHIỆM MẪU HOÁ

Quy định áp dụng:

- Bảng mức xác định cho mẫu hoá dầu quy định với các Điều kiện bình thường cần thử nghiệm 1 mẫu (gồm đủ số phân mẫu theo quy trình) cho một khoang độc lập của trang thiết bị sử dụng dầu cách điện; Trường hợp phải thí nghiệm lại kể từ mẫu thứ  2 định mức được nhân 0,7.

EH.10000 Thí nghiệm tính chất hoá học mẫu dầu cách điện

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.

- Pha chế các loại hoá chất, thuốc thử.

- Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : 1 mẫu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| EH.100 | Vật liệu |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 5,000 |
|  | Alkali blue (kiềm xanh) | gam | 2,000 |
|  | Giấy lọc thường | hộp | 0,100 |
|  | Giấy lọc không tro | hộp | 0,100 |
|  | Hyđroxydekali (KOH) 0,1mol/l | lít | 0,100 |
|  | Toluen (không có lưu huỳnh) | lít | 0,060 |
|  | Êtanola đẳng khí ( Điểm sôi 78,2 °C) | lít | 0,040 |
|  | Axit clohydrique (HCl) 0,1mol/l | lít | 0,100 |
|  | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 5,20 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 2,80 |
|  | Máy thi công |  |  |
|  | Máy đo độ chớp cháy kín | ca | 0,250 |
|  | Máy đo tỷ trọng | ca | 0,063 |
|  | Máy đo độ nhớt | ca | 0,125 |
|  | Máy đo độ axít | ca | 0,125 |
|  |  |  | 10 |

EH.20000 Thí nghiệm điện áp xuyên thủng; Tgd của dầu cách điện

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.

- Thí nghiệm điện áp xuyên thủng, Tgd dầu cách điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

| Đơn vị tính : 1 mẫu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp xuyên thủng | Tgd dầu cách điện |
| EH.200 | Vật liệu |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,500 | 2,000 |
|  | Dây điện 2 ´1,5 mm2 | m | 0,100 | 0,100 |
|  | Nhân công |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 0,86 | 1,56 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 0,46 | 0,84 |
|  | Máy thi công |  |  |  |
|  | Máy đo Tgd dầu cách điện | ca |  | 0,250 |
|  | Máy đo điện áp xuyên thủng | ca | 0,250 |  |
|  |  |  | 10 | 20 |

EH.30000  Thí nghiệm độ ổn định ô xy hoá dầu cách điện

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.

- Pha chế các loại dung dịch, hoá chất.

- Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu (kể cả chỉ tiêu hoá ).

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |
| EH.300 | Vật liệu |  |  |  |
|  | Nước cất | lít | 0,100 |  |
|  | Giấy lọc không tro | hộp | 0,100 |  |
|  | Alcol êtylic | lít | 0,005 |  |
|  | benzen | lít | 0,020 |  |
|  | Xăng nhẹ | lít | 0,500 |  |
|  | Heptan | lít | 0,200 |  |
|  | Hyđroxydekali (KOH) | lít | 0,100 |  |
|  | Ôxy | chai | 0,100 |  |
|  | Điện năng | KWh | 30,000 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 10,76 |  |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 5,80 |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |
|  | Máy đo độ nhớt | ca | 0,125 |  |
|  | Máy kiểm tra độ ổn định ô xy hoá dầu | ca | 2,400 |  |
|  |  |  | 10 |  |

EH.40000 Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm của dầu cách điện.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.

- Pha chế các loại dung dịch, hoá chất.

- Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu với 3 lần (1, 2, 3).

- Lập đặc tuyến xác định thông số tính toán.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : 1 mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |
| EH.400 | Vật liệu |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,000 |  |
|  | Hydranal A | lít | 0,012 |  |
|  | Hydranal C | lít | 0,001 |  |
|  | Nhân công |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 4,84 |  |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 2,60 |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |
|  | Máy vi lượng ẩm | ca | 0,125 |  |
|  |  |  | 10 |  |

EH.50000 Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hoà tan trong dầu  cách điện

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Kiểm tra mẫu chuẩn theo quy trình: Dầu trắng, khí chuẩn.

- Kiểm tra bảng thông số chuẩn.

- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.

- Chạy mẫu dầu, thí nghiệm các chỉ tiêu.

- Xử lý kết quả mẫu dầu thí nghiệm theo đường chuẩn.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

| Đơn vị tính :1 mẫu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| EH.500 | Vật liệu |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 5,0000 |
|  | Khí argon 99,999% | bình | 0,0035 |
|  | Nước siêu sạch > 5 Mega ôm | lít | 0,0208 |
|  | Khí chuẩn nồng độ thấp, nồng độ cao | bình | 0,0021 |
|  | Nhân công |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 6,24 |
|  | Công nhân 5,0 /7 | công | 3,36 |
|  | Máy thi công |  |  |
|  | Hợp bộ máy phân tích hàm lượng khí hoà tan trong dầu cách điện. | ca | 0,700 |
|  |  |  | 10 |

EH.60000 Thí nghiệm phân tích độ ẩm trong khí SF6

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Tổ hợp các trang bị thí nghiệm theo sơ đồ.

- Đo mẫu khí theo quy định.

- Lắp nối với hệ thống có khí SF6.

- Kiểm tra Điều chỉnh lưu lượng dòng khí.

- Kiểm tra, phân tích các thông số .

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

|  |  |  |  | Đơn vị tính : |  |  | 1 mẫu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hiệu | Thành phần hao phí |  | Đơn vị | Số lượng |  |  |  |  |
| EH.600 | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng |  | KWh | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 |  | công | 5,20 |  |  |  |  |
|  | Công nhân 5,0 /7 |  | công | 2,80 |  |  |  |  |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy phân tích độ ẩm khí SF6 |  | ca | 0,700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bảng mức trên xác định thí nghiệm một mẫu với đủ 3 phân mẫu khí SF6 tại hiện trường cho một bình chứa khí. 2. Trường hợp thí nghiệm bình khí thứ 2 được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,7. |  |  |  |  |  |  |  |  |

MỤC LỤC

| Mã hiệu | Nội dung công việc |  | Trang |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Thuyết minh và quy định áp dụng |  | 5 |
|  | Chương I |  |  |
|  | Thí nghiệm các thiết bị điện |  | 7 |
| EA.10000 | Động cơ điện, máy phát điện |  | 7 |
| EA.11000 | Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện đồng bộ,U<1000V |  | 7 |
| EA.12000 | Thí nghiệm động cơ điện không đồng bộ, U < 1000V |  | 8 |
| EA.20000 | Máy biến áp lực |  | 9 |
| EA.21000 | Thí nghiệm máy biến áp lực 66-500kV |  | 9 |
| EA.21100 | Thí nghiệm máy biến áp lực 3 pha 110kV |  | 9 |
| EA.21200 | Thí nghiệm máy biến áp lực 220-500kV |  | 11 |
| EA.22000 | Thí nghiệm máy biến áp U đến 35KV |  | 13 |
| EA.22100 | Thí nghiệm máy biến áp : 22- 35KV |  | 13 |
| EA.22200 | Thí nghiệm máy biến áp - U 3-15KV |  | 15 |
| EA.30000 | Máy biến điện áp |  | 16 |
| EA.31000 | Thí nghiệm biến điện áp 1 pha, phân áp bằng tụ điện điện áp 66-500KV |  | 16 |
| EA.32000 | Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha, điện áp 66 - 500KV |  | 17 |
| EA.33000 | Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng, điện áp < 35KV |  | 18 |
| EA.40000 | Biến dòng điện |  | 19 |
| EA.41000 | Thí nghiệm biến dòng điện điện áp: 66-500kV |  | 19 |
| EA.42000 | Thí nghiệm biến dòng điện : < 1kV; < 15kV; 22-35kV. |  | 20 |
| EA.50000 | Kháng điện |  | 21 |
| EA.51000 | Thí nghiệm kháng điện dầu, máy tạo trung tính, cuộn dập hồ quang |  | 21 |
| EA.52000 | Thí nghiệm điện kháng khô và cuộn cản cao tần các cấp điện áp |  | 22 |
|  | Chương II |  |  |
|  | Thí nghiệm Khí cụ điện, trang bị điện |  | 23 |
| EB.10000 | Máy ngắt |  | 23 |
| EB.11000 | Thí nghiệm máy ngắt SF6 |  | 23 |
| EB.12000 | Thí nghiệm máy ngắt dầu |  | 25 |
| EB.13000 | Thí nghiệm máy ngắt không khí |  | 26 |
| EB.14000 | Thí nghiệm máy ngắt chân không |  | 27 |
| EB.20000 | Dao cách ly |  | 28 |
| EB.21000 | Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện |  | 28 |
| EB.22000 | Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí. |  | 29 |
| EB.30000 | Thí nghiệm Thanh cái |  | 30 |
| EB.40000 | Thí nghiệm cách điện |  | 31 |
| EB.41000 | Thí nghiệm cách đứng, treo |  | 31 |
| 1 | 2 |  | 3 |
| EB.42000 | Thí nghiệm cách điện xuyên |  | 32 |
| EB.50000 | Thí nghiệm tụ điện |  | 33 |
| EB.60000 | Thí nghiệm cáp lực |  | 34 |
| EB.70000 | Thí nghiệm aptômát và khởi động từ |  | 35 |
| EB.71000 | Thí nghiệm aptomat và khởi động từ >300A |  | 35 |
| EB.72000 | Thí nghiệm aptomat và khởi động từ < 300A |  | 36 |
|  |  | Chương III |  |
|  |  | Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất | 37 |
| EC.10000 |  | Chống sét van và bộ đếm sét | 37 |
| EC.11000 |  | Thí nghiệm chống sét van 22-500kV | 37 |
| EC.12000 |  | Thí nghiệm chống sét van đến 15kV | 38 |
| EC.20000 |  | Đo điện trở tiếp đất . | 39 |
| EC.21000 |  | Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp | 39 |
| EC.22000 |  | Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôi | 40 |
|  |  | Chương IV |  |
|  |  | Thí nghiệm Rơle bảo vệ và tự động điện | 41 |
| ED.11000 |  | Thí nghiệm rơle so lệch (kỹ thuật số) | 41 |
| ED.12000 |  | Thí nghiệm rơle Khoảng cách | 42 |
| ED.13000 |  | Thí nghiệm rơle: điện áp, dòng điện. | 43 |
| ED.14000 |  | Thí nghiệm rơle: trung gian - Thời gian - Tín hiệu . | 44 |
| ED.15000 |  | Thí nghiệm rơle: công suất, dòng và áp thứ tự nghịch, thứ tự không, tần số. | 45 |
| ED.16000 |  | Thí nghiệm rơle: cắt (đầu ra); Bảo vệ chống hư hỏng máy ngắt | 46 |
| ED.17000 |  | Thí nghiệm rơle : tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ. | 47 |
| ED.18000 |  | Thí nghiệm hợp bộ rơle tự động Điều chỉnh điện áp, rơle tự động nạp ắc qui, rơle ghi sự cố. | 48 |
| ED.19000 |  | Thí nghiệm rơle giám sát mạch cắt, giám sát mạch dòng, mạch áp. | 49 |
| ED.20000 |  | Thí nghiệm rơle: hơi, dòng dầu. | 50 |
| ED.21000 |  | Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức ngăn | 51 |
| ED.22000 |  | Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức trạm (Khối Điều khiển trung tâm ) | 52 |
|  |  | Chương V |  |
|  |  | Thí nghiệm đo lường điện | 53 |
| EE.10000 |  | Thí nghiệm Ampemét, vônmét. | 53 |
| EE.20000 |  | Thí nghiệm Ampemét, vônmét có bộ biến đổi; báo chạm đất, đo độ lệch điện áp; chỉ thị nấc MBA, đồng bộ kế; tần số kế . | 54 |
| EE.30000 |  | Thí nghiệm đồng hồ: công suất 3 pha hữu công vô công có bộ biến đổi, không có bộ biến đổi; góc pha. | 55 |
| EE.40000 |  | Thí nghiệm công tơ 1pha; công tơ 3 pha | 56 |
| EE.50000 |  | Thí nghiệm hợp bộ đo lường đa chức năng kỹ thuật số có lập trình. | 57 |
| 1 |  | 2 | 3 |
|  |  | Chương VI |  |
|  |  | Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt | 58 |
| EF.10000 |  | Thí nghiệm áp kế, chân không kế. | 58 |
| EF.20000 |  | Thí nghiệm đồng hồ mức, lưu lượng, cầu đo nhiệt độ chỉ thị | 59 |
| EF.30000 |  | Thí nghiệm rơle áp lực, chân không, rơ le nhiệt, logomét đo nhiệt, bộ biến đổi tín hiệu không điện sang tín hiệu điện. | 60 |
|  |  | Chương VII |  |
|  |  | Thí nghiệm mạch Điều khiển, đo lường, rơ le bảo vệ, tự động và tín hiệu. | 61 |
| EG.10000 |  | Thí nghiệm hệ thống mạch nguồn AC, DC; mạch tín hiệu trung tâm; mạch điện áp và dòng điện. | 61 |
| EG.20000 |  | Thí nghiệm mạch Điều khiển máy ngắt, dao cách ly | 62 |
| EG.30000 |  | Thí nghiệm mạch Điều khiển: nén khí; cứu hoả; làm mát; sấy, chiếu sáng cho tủ. | 63 |
|  |  |  | 64 |
| EG.40000 |  | Thí nghiệm hệ thống mạch: bảo vệ (thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra); mạch đo lường; mạch ghi chụp. | 65 |
| EG.50000 |  | Thí nghiệm hệ thống mạch tự động: Điều chỉnh điện áp dưới tải, đóng lặp lại máy ngắt (kể cả đồng bộ). | 66 |
| EG.60000 |  | Thí nghiệm mạch thiết bị đo xa. | 67 |
| EG.70000 |  | Thí nghiệm mạch sơ đồ logic (Điều khiển, bảo vệ và truyền cắt) | 68 |
| EG.80000 |  | Thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức ngăn. | 69 |
| EG.90000 |  | Thí nghiệm hệ thống mạch Điều khiển tích hợp mức trạm. |  |
|  |  | Chương VIII |  |
|  |  | Thí nghiệm mẫu hoá | 70 |
| EH.10000 |  | Thí nghiệm tính chất hoá học mẫu dầu cách điện | 70 |
| EH.20000 |  | Thí nghiệm điện áp xuyên thủng; Tgọ của dầu cách điện | 71 |
| EH.30000 |  | Thí nghiệm độ ổn định ô xy hoá dầu cách điện. | 72 |
| EH.40000 |  | Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm của dầu cách điện | 73 |
| EH.50000 |  | Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hoà tan trong dầu cách điện | 74 |
| EH.60000 |  | Thí nghiệm phân tích độ ẩm trong khí SF6 | 75 |