| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1412/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2011 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ, TRUNG TÂM GIÁO DỤC DẠY NGHỀ HƯỚNG THIỆN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 71/TTr-SLĐTBXH ngày 02/11/2011; Báo cáo thẩm định số 493/KH-XDCB ngày 03/11/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế, Trung tâm giáo dục dạy nghề hướng thiện tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế, Trung tâm giáo dục dạy nghề hướng thiện tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế, Trung tâm Giáo dục dạy nghề hướng thiện tỉnh Bắc Ninh.

2. Chủ đầu tư: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

3. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án theo đúng các quy định hiện hành.

4. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

5. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên trung tâm Giáo dục dạy nghề hướng thiện tỉnh Bắc Ninh.

6. Nhà thầu tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần MOPHA - Hà Nội.

7. Nội dung quy mô đầu tư, giải pháp xây dựng:

7.1 Nội dung quy mô đầu tư: Đầu tư, xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế 300 m3/ng.đ; hệ thống xử lý rác thải, chất thải rắn y tế, lò đốt rác công suất (20 ÷ 25) kg/h.

7.2 Giải pháp xây dựng:

- Hệ thống xử lý nước thải y tế: Dây chuyền xử lý nước thải: Nước thải sau khi được thu gom từ hệ thống thoát nước thải rồi tập trung vào bể gom, nước thải được xử lý qua các công đoạn sau: Bể gom → Song chắn rác → Bể điều hòa → Song chắn rác tinh → Khoang chứa đã qua xử lý → Bể lắng → chứa bùn → Khoang chứa vật liệu đệm vi sinh lưu động → Khoang lọc đệm vi sinh → Khoang nước đã qua xử lý → Bể lắng, chứa bùn → Khoang khử trùng → Khoang bơm thoát nước → đấu nối vào hệ thống thoát nước chung qua hố ga thu nước.

- Bể thu gom nước thải: Đặt ngầm dưới lòng đất cao 4,0 m, diện tích xây dựng 99,5 m2; chia thành 7 khoang ngăn cách với nhau bằng vách BTCT đổ tại chỗ mác 200; đáy bể, thành bể và nắp bể đổ BTCT tại chỗ mác 200. Phía trên nắp bể ở mỗi khoang có bố trí cửa thăm phục vụ cho quá trình thau rửa bể theo định kỳ.

- Thiết bị xử lý nước thải: Gồm 3 modun xử lý nước thải bằng vật liệu Composite toàn khối, đường kính 2,05 m dài 10,7 m. Các modun được đặt trên bệ BTCT đổ tại chỗ mác 200 dày 25 cm, giữ ổn định bằng hệ thống đai neo giữ kết hợp tăng đơ, khóa cáp và chôn ngầm dưới đất bằng vật liệu cát đen đầm chặt K = 0,95.

- Nhà điều hành chiều cao 1 tầng (cao 3,0 m), diện tích 15,3 m2; kết cấu móng gạch chịu lực mác 75. giằng móng BTCT mác 200, tường bao che xây gạch đặc mác 75. Sàn mái đổ BTCT mác 200, lát gạch đất nung kích thước (300x300) mm. Nền láng vữa XM-C mác 75, cửa đi khung sắt hộp, panô tôn kết hợp với lưới thép không rỉ chống côn trùng. Quét vôi ve toàn bộ nhà, hệ thống điện sử dụng thiết bị trong nước.

- Hố ga bố trí ở đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải; kích thước (1000x1000x1600) mm, xây bằng gạch đặc mác 75, vữa trát XM-C mác 75, nắp đậy bằng tấm đan BTCT mác 200.

- Nhà đốt rác chiều cao 1 tầng, diện tích xây dựng 24,6 m2; kết cấu móng trụ BTCT đổ tại chỗ mác 200; kết hợp với móng gạch mác 75, giằng móng, lanh tô BTCT đổ tại chỗ mác 200. Tường bao che xây gạch đặc mác 50 kết hợp với lưới thép B40. Mái lợp tôn liên doanh dày 0,42 mm màu đỏ trên hệ xà gồ thép hình, nền bê tông mác 150 dày 10 cm. Cửa đi khung sắt hộp, panô tôn kết hợp ô thoáng. Quét vôi ve toàn bộ nhà, hệ thống điện nước sử dụng thiết bị trong nước.

- Thiết bị xử lý nước thải gồm 03 modun xử lý nước thải với công suất 100 m3/ng.đêm/1 modun và hệ thống đường ống đấu nối.

- Thiết bị đốt rác thải gồm 2 lò (01 lò đốt sơ cấp và 01 lò đốt thứ cấp).

(Giải pháp xây dựng cụ thể theo dự án lập và báo cáo thẩm định của sở Kế hoạch và Đầu tư)

8. Tổng mức đầu tư: 20.823.090.000 đồng (Hai mươi tỷ, tám trăm hai mươi ba triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng); trong đó:

+ Xây lắp: 968.726.000 đồng;

+ Thiết bị: 17.154.000.000 đồng;

+ Chi phí QLDA: 347.231.000 đồng.

+ Chi phí tư vấn: 308.868.000 đồng;

+ Chi phí khác: 151.265.000 đồng.

+ Dự phòng: 1.893.000.000 đồng.

(các khoản chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định)

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp môi trường Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

10. Phân chia gói thầu: Toàn bộ xây lắp + thiết bị là 01 gói thầu;

11. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu hiện hành.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011 ÷ 2013.

13. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trung tâm Giáo dục dạy nghề hướng thiện tỉnh Bắc Ninh căn cứ Quyết định thực hiện./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tử Quỳnh |
| --- | --- |