| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 68/BXD-KHCN V/v Áp dụng QCVN 06:2010/BXD. | Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2012 |

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 1446/TGĐ-NHCT16 ngày 14/3/2012 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đề nghị giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng QCVN06:2010/BXD. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m … (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Về kiến nghị của Quý Ngân hàng đối với dự án Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc giảm bớt việc áp dụng Mục 3.4.12 của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD để thiết kế cầu thang không nhiễm khói loại N3 thay thế cho cầu thang N1. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 của Quy chuẩn nêu trên, chủ đầu tư cần có luận chứng gửi Bộ Xây dựng nêu rõ các giải pháp bổ sung, thay thế và luận chứng này phải được sự thẩm duyệt của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc thiết kế buồng thang N3 thay thế buồng thang N1 cần phải đảm bảo các yêu cầu như đối với buồng thang N1 trong bất cứ tình huống nào: hệ thống hút khói cưỡng bức, áp suất dương trong buồng thang. Các hệ thống kỹ thuật phải được kiểm tra thường xuyên và phải đảm bảo duy trì hoạt động trong suốt quá trình sử dụng.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý Ngân hàng được biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); - Lưu VT, Vụ KHCN. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT Nguyễn Trung Hòa |
| --- | --- |