PAGE  
5

	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2065/QÐ-UBND
	 Quảng Nam, ngày 10 tháng 6 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA NƯỚC THẠCH BÀN, HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;

Căn cứ tiêu chuẩn “ Quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết” (14 TCN 121-2002) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 170/TTr-SNN&PTNT ngày 03/6/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hồ chứa nước Thạch Bàn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND Duy Xuyên; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ PCLB &TKCN TW (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP;
- Lưu VT, TH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2015\Quyet dinh\06 05 ban hanh Quy trinh van hanh ho chua nuoc Thach Ban.doc
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Huỳnh Khánh Toàn


QUY ĐỊNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT 
HỒ CHỨA NƯỚC THẠCH BÀN, HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2065/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý khai thác và bảo vệ an toàn hồ chứa nước Thạch Bàn phải tuân thủ:

1. Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001.

3. Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão (năm 1993), pháp lệnh phòng, chống lụt, bão số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24/8/2000.

4. Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập và Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/2/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều thuộc Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. 

5. Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. 

6. Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành: 

- Hồ chứa nước - Công trình thuỷ lợi quy định về việc lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết (14TCN121:2002).

- Công trình thuỷ lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước (TCVN8414:2010).

- Công trình thuỷ lợi - hướng dẫn lập Quy trình vận hành điều tiết (TCVN8412:2010).

 - Công tác thuỷ văn trong hệ thống thủy lợi (TCVN8304 :2009).

- Các tiêu chuẩn, Quy phạm khác có kiên quan tới công trình thuỷ công của hồ chứa nước.

Điều 2. Việc vận hành, điều tiết hồ chứa nước Thạch Bàn phải đảm bảo:

1. An toàn công trình theo chỉ tiêu phòng lũ với tần suất thiết kế P= 1% tương ứng với mực nước cao nhất là H =+27,19 m, chống lũ với tần suất lũ kiểm tra P =0,2% tương đương với mực nước cao nhất là +27,35m, với tần suất lũ của h¹n PMF tương đương với mực nước cao nhất là +28.66m an toàn sản xuất và an toàn cho hạ du.

2. Trữ nước tối đa nguồn nước đến hồ trong mùa mưa để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các nhu cầu dùng nước khác như thiết kế đã duyệt.

Điều 3. Việc vận hành cống lấy nước, tràn xả lũ phải tuân thủ Quy trình vận hành của các công trình này. 

Điều 4. 
1. Quy trình này là cơ sở pháp lý để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thuỷ lợi Quảng Nam (viết tắt là Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam) vận hành điều tiết hồ Thạch Bàn. 

2. Khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong Quy trình này, việc vận hành điều tiết và phòng chống lụt bão của hồ chứa nước Thạch Bàn phải tuân theo sự chỉ đạo điều hành thống nhất của UBND tỉnh, trực tiếp là Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.

3. Cần phải phối hợp trách nhiệm giữa đơn vị quản lý hồ chứa, với địa phương vùng hưởng lợi, các ban ngành trong tỉnh, các huyện, các xã trong mùa lũ, mùa kiệt và khi công trình có sự cố.

Chương II

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA LŨ
Điều 5. Trước mùa lũ hàng năm, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam phải thực hiện:

1. Kiểm tra công trình trước lũ theo đúng quy định hiện hành, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.

2. Căn cứ vào dự báo khí tượng thuỷ văn mùa lũ hàng năm và Quy trình này, lập “Kế hoạch tích, xả nước cụ thể trong mùa lũ”, làm cơ sở vận hành, điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và tích đủ nước phục vụ các nhu cầu dùng nước. Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam phê duyệt.
3. Lập phương án phòng chống lụt bão cho hồ chứa nước Thạch Bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Quy định điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa lũ:

1. Trong quá trình vận hành, điều tiết, mực nước hồ chứa phải thấp hơn hoặc bằng tung độ “Đường phòng phá hoại” trên biểu đồ điều phối (Phụ lục số III. ).

2. Mực nước cao nhất, thấp nhất ở các tháng mùa lũ được duy trì như sau:

Bảng 1: 
	Thời gian

(ngày/tháng)
	30/9
	31/10
	30/11
	31/12

	Mực nước cao nhất (m)
	+23,67
	+25,20
	+25,20
	+25,20

	Mực nước thấp nhất (m)
	+19.26
	+23.13
	+25,18
	+25,18


Điều 7. Khi mực nước hồ chứa vượt quá giới hạn quy định tại khoản 2 điều 6, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam phải sẵn sàng xả lũ. Trước khi tiến hành xả lũ Công ty phải:

1. Căn cứ vào tình hình diễn biến khí tượng thuỷ văn, lượng mưa năm, hiện trạng các công trình đầu mối, vùng hạ du hồ chứa và Quy trình này để quyết định việc xả lũ. Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc xả lũ.

2. Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc xả lũ.

3. Thông báo cho chính quyền địa phương để phổ biến đến nhân dân ở vùng hạ du và các cơ quan liên quan về việc xả lũ nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản khi xả lũ.

Điều 8. Quy định vận hành xả lũ trong những trường hợp đặc biệt:

1. Thông báo cho chính quyền địa phương (UBND huyện Duy Xuyên và UBND các xã trong vùng ảnh hưởng) trước khi xả lũ 24 giờ để phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan về việc xả lũ đặc biệt.

2. Khi lũ đến (mực nước hồ >+25,2m) với Qlũ< Qmax (xả), Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam duy trì mực nước hồ ở (+25,2m) để an toàn xả lũ cho hồ và hạ du (theo phương án trữ sớm). Lưu lượng xả qua tràn tính theo công thức chảy tự do, cửa tràn mở hoàn toàn. 

3. Trường hợp xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, mực nước hồ vượt quá +27,35m (mực nước lũ kiểm tra), thì báo cáo ngay cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để quyết định các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản nhân dân trong vùng hạ du.

4. Khi tràn đã làm việc đạt đến mực nước lũ kiểm tra, mực nước hồ đạt > (+27,35 m) mà nước vẫn đang lên và chảy qua tràn phải có biện pháp khẩn cấp đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kịp thời có biện pháp cho hạ mực nước dâng bình thường xuống để đảm bảo an toàn cho công trình.

Chương III

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA KIỆT
Điều 9. Trước mùa kiệt hàng năm, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam phải căn cứ vào lượng nước trữ trong hồ, dự báo khí tượng thuỷ văn mùa kiệt hàng năm và nhu cầu của các hộ dùng nước trong năm, lập “Kế hoạch phương án cấp nước cụ thể trong mùa kiệt”, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, thông báo cho các hộ dùng nước trong hệ thống.

Điều 10. Điều tiết giữ nước trong mùa kiệt như sau:

1. Trong quá trình vận hành, điều tiết, mức nước hồ chứa phải cao hơn hoặc bằng tung độ “Đường hạn chế cấp nước” trên biểu đồ điều phối (mục III, Phụ lục 3).

2. Quy định mực nước thấp nhất, cao nhất các tháng mùa kiệt như sau:

Bảng 2: 

	Thời gian

(ngày/tháng)
	31/01
	28/02
	31/3
	30/4
	31/5
	30/6
	31/7
	31/8

	MN cao nhất(m)
	+25,20
	+25,20
	+25,20
	+25,10
	+25,03
	+24,92
	+23,68
	+23,22

	Nthấp nhất(m)
	+25,18
	+25,08
	+24,68
	+24,20
	+23.13
	+22,11
	+21.01
	+18,00


Điều 11.
Khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ “Đường hạn chế cấp nước” Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam phải đảm bảo cấp nước cho các nhu cầu dùng nước theo phương án cấp nước.

Điều 12. Vận hành cấp nước trong một số trường hợp đặc biệt:

1. Khi mực nước hồ thấp hơn hoặc bằng tung độ “Đường hạn chế cấp nước” nhưng còn cao hơn mực nước chết, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam và các hộ dùng nước phải thực hiện các biện pháp cấp nước và sử dụng nước tiết kiệm.

2. Khi mực nước hồ bằng hoặc thấp hơn mực nước chết, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam phải lập phương án, kế hoạch sử dụng dung tích chết, báo cáo Sở Nông Nghiệp và PTNT quyết định.

Chương IV

VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT KHI HỒ CHỨA CÓ SỰ CỐ
Điều 13. Khi công trình đầu mối của hồ chứa (đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước) có dấu hiệu xảy ra sự cố, gây mất an toàn cho công trình; Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam phải lập phương án xử lý khẩn cấp báo cáo Sở Nông Nghiệp và PTNT, trình UBND tỉnh Quảng Nam xem xét quyết định xả nước, hạ mực nước hồ xuống đến mức đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối của hồ chứa, đồng thời đề xuất các phương án xử lý và giải pháp thực hiện. 

Điều 14. Khi tràn xả lũ, cống lấy nước có sự cố không vận hành được, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam phải triển khai ngay các biện pháp xử lý sự cố, đồng thời báo cáo Sở Nông Nghiệp và PTNT, trình UBND tỉnh để quyết định biện pháp khẩn cấp hạ mực nước hồ để đảm bảo an toàn công trình và phương án khắc phục hậu quả.

Chương V 
QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
Điều 15. Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam phải thu thập, quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước, lượng mưa và các yếu tố khí tượng thuỷ văn khác theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8304:2009 “Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi”.

Điều 16. Hàng năm Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam phải tính toán và dự báo lượng nước đến hồ làm cơ sở để lập kế hoạch tích, cấp và xả nước. 
Điều 17. Tính toán và kiểm tra lưu lượng lũ, lưu lượng kiệt.

1. Kết thúc mùa lũ hằng năm, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam đánh giá, tổng kết các đợt xả lũ (lưu lượng, thời gian xả, diễn biến mực nước thượng, hạ lưu hồ, ảnh hưởng đối với vùng hạ du...).

2. Hàng năm, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam tiến hành điều tra, đo đạc, tính toán lưu lượng và tổng lượng lũ đến hồ; đo đạc kiểm tra, diễn biến mực nước hồ và tổng lượng nước đến mùa kiệt của hồ, ghi chép, lưu trữ tài liệu để phục vụ công tác quản lý khai thác công trình.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
A. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC THỦY LỢI QUẢNG NAM 
Điều 18. Trách nhiệm

Thực hiện nghiêm các quy định trong Quy trình này để vận hành điều tiết hồ chứa nước Thạch Bàn, đảm bảo an toàn công trình và tích đủ nước phục vụ các nhu cầu dùng nước.

Trong quá trình quản lý khai thác, hằng năm Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam phải tổng kết đánh giá việc vận hành điều tiết hồ và thực hiện Quy trình. Nếu thấy cần thiết thay đổi, bổ sung Quy trình, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ra quyết định.

Điều 19. Quyền hạn:

1. Yêu cầu các cấp chính quyền, ngành liên quan trong hệ thống thực hiện Quy trình này.

2. Lập biên bản và báo cáo cấp thẩm quyền để xử lý các hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình này.

Điều 20. Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam chịu trách nhiệm tổ chức vận hành điều tiết hồ chứa nước trong các trường hợp sau:

1. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ cao hơn “đường hạn chế cấp nước” của biểu đồ điều phối.

2. Điều tiết cấp nước hạn chế khi mực nước hồ thấp hơn “ đường hạn chế cấp nước” của biểu đồ điều phối và chưa xuống đến mực nước chết.

3. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn mực nước chết theo phương án sử dụng dung tích chết được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

4. Quyết định xả lũ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quy trình này.

B. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG NAM.

Điều 21. Trách nhiệm

1. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam thực hiện Quy trình này, quyết định xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình theo thẩm quyền.

2. Trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình.

3. Trình UBND tỉnh quyết định giải pháp xử lý khẩn cấp khi hồ chứa có nguy cơ mất an toàn.

4. Thẩm định phương án phòng chống lụt bão hằng năm của hồ, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 22. Quyền hạn
1. Phê duyệt kế hoạch tích xả nước hồ trong mùa mưa lũ.

2. Phê duyệt phương án sử dụng dung tích chết của hồ chứa nước Thạch Bàn tại khoản 2 Điều 12 Quy trình này.

3. Hằng năm theo dõi việc thực hiện cấp nước trong mùa kiệt của hồ chứa Điều 12 Quy trình này.

C. UBND HUYỆN DUY XUYÊN

Điều 23. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo UBND các xã liên quan
1. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định tại Quy trình này.
2. Ngăn chặn, xử lý các hành vi ngăn cản việc thực hiện hoặc vi phạm các quy định của Quy trình này theo thẩm quyền.

3. Thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi hồ chứa xả lũ và trường hợp xảy ra sự cố khẩn cấp.

4. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy định trong Quy trình này và tham gia phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Thạch Bàn.

5. Huy động nhân lực, vật lực, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam phòng chống lụt bão, bảo vệ và xử lý sự cố công trình.

D. CÁC HỘ DÙNG NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ HƯỞNG LỢI KHÁC
Điều 24.

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình này.

2. Hàng năm, phải ký hợp đồng dùng nước với Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam để có căn cứ lập kế hoạch cấp nước, xả nước hợp lý đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn công trình.

3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định có liên quan được nêu tại Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và văn bản pháp quy có liên quan đến việc khai thác và bảo vệ công trình hồ chứa nước Thạch Bàn.
Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 25. Mọi quy định về vận hành điều tiết hồ chứa nước Thạch Bàn trước đây trái với những quy định trong Quy trình này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện quy trình, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Quảng Nam có trách nhiệm tổng hợp, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 26. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Quy trình này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy trình sẽ được khen thưởng theo quy định. Mọi hành vi vi phạm Quy trình sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu Luc




_1496822471.doc
Phụ lục 1

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỒ CHỨA NƯỚC THẠCH BÀN



I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, KINH TẾ, DÂN SINH, NHIỆM VỤ CỦA HỒ CHỨA NƯỚC THẠCH BÀN



Vùng hưởng lợi của công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Thạch bàn là vùng trọng điểm lúa và cấp nước sinh hoạt, công nghiệp cho huyện Duy Xuyên. Công tác thuỷ lợi trong nhiều năm qua, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" địa phương đã từng bước xây dựng hệ thống nội đồng để khai thác nguồn nước trên hệ thống phục vụ sản xuất nông nghiệp.... Song hiện tại hồ chứa này do xây dựng đã nhiều năm, các hạng mục công trình đầu mối đã xuống cấp không đảm bảo an toàn trong vận hành khai thác, không đủ năng lực và giảm dần do sự thay đổi bất lợi về chế độ mưa và điều kiện mặt đệm bị tàn phá nghiêm trọng nên hàng năm chỉ tưới được khoảng 70% diện tích. Công trình hồ chứa nước Thạch Bàn được sửa chữa, nâng cấp với nhiệm vụ thiết kế là: 


Đảm bảo phục vụ tưới cho 900ha đất canh tác, nuôi trồng thuỷ sản và kết hợp cấp nước cho dân sinh



Hồ chứa nước Thạch Bàn được phát huy hiệu quả là điều kiện cơ bản để phát triển sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước cho các ngành công nghiệp và dân sinh trong vùng cùng với phương châm tăng diện tích, tăng vụ, chuyển vụ, thâm canh tăng năng suất, phấn đấu nâng sản lượng lương thực trong tỉnh. Đó là nguyện vọng thiết tha chính đáng của Đảng bộ và nhân dân trong vùng hưởng lợi, góp phần thắng lợi chương trình xoá đói giảm nghèo, một trong chương trình lớn của Đảng và Chính phủ.


         
Hồ chứa nước Thạch Bàn  tỉnh Quảng Nam đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 2817/QĐ/BNN-TL ngày 6/10/2009; Quyết định số 1110/QĐ-UBDN ngày10/4/2012 của UBDN tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa , nâng cấp hồ chứa nước Thạch bàn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Quyết định Số 77/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/02/2013 và Số 282/QĐ-SNN&PTNT ngày 11/4/2014 của Sở Nông nghệp và PTNT Quảng Nam về việc phê duyệt lại Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự tóan công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Thạch Bàn  tỉnh Quảng Nam. Công trình được khởi công tháng 5/2013 và  hoàn thành tháng 02/2015.


 
II. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH


1. Tên công trình: Hồ chứa nước Thạch Bàn



2. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.  



3. Hình thức đầu tư:   Xây dựng Sửa chữa, nâng cấp 



4. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và PTNT, quản lý Dự án đầu tư là Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam. 



5. Địa điểm xây dựng: 


           Xã Duy Phú  - huyện Duy Xuyên - tỉnh Quảng Nam.



6. Nhiệm vụ công trình:


Đảm bảo phục vụ tưới cho 900ha đất canh tác , nuôi trồng thuỷ sản và kết hợp cấp nước cho dân sinh. Đảm bảo mục tiêu phòng lũ, giảm thiểu các ảnh hưởng do thiên tai gây ra làm mất ổn định công trình, đe dọa đến tính mạng, tài sản và các công trình hạ tầng vùng hạ du.

        7. Cấp công trình và các tiêu chuẩn thiết kế:


           a) Cấp công trình: Theo TCXDVN 285-2002


 - Các công trình đầu mối: Cấp III



b) Các tiêu chuẩn thiết kế:


- Tần suất tưới:  P=85%

- Tần suất lũ thiết kế: P = 1%

- Tần suất lũ kiểm tra: P=0,2%


- Tần suất dẫn dòng thi công  P = 10%


-Tần suất gió lớn nhất: P=4% ; P=50%


III. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DÒNG NƯỚC TẠI ĐẦU MỐI


 Dựa vào kết quả tính toán cập nhật thuỷ văn đơn vị tư vấn tổng hợp các đặc điểm chung của dòng chảy như: Diện tích lưu vực, lượng mưa bình quân nhiều năm, dòng chảy năm , dòng chảy lũ, dòng chảy rắn...ở bảng sau;


		TT

		CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG

		CHỈ TIÊU THIẾT KẾ



		1

		Diện tích lưu vực F (km2)

		33.0



		2

		Diện tích tưới 990(ha)

		990.0



		3

		Dòng chảy năm Qo (m3/s)

		1.63



		4

		 Tổng lượngWo( m3)

		51.448x106



		5

		 Q85%  (m3/s)

		1.136



		6

		  W85%  ( m3)

		35.827 x106



		7

		  Dòng chảy lũ chính vụ 

		



		8

		 Q1%ma(m3/s)

		377.00



		9

		  W1%max   (m3)

		12.189.106



		10

		 Q0.2%ma(m3/s)

		468.00



		11

		  W0.2%  (m3)

		14.596x106



		12

		Dòng chảy rắn Wbc m3/năm   

		11822





IV.  CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHỦ YẾU


1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:


		TT

		Các thông số kỹ thuật

		Đơn vị

		Trị số



		I

		HỒ CHỨA:

		

		



		1

		Diện tích lưu vực (Flv)

		km2

		33,0



		2

		 Mực nước chết (MNC)

		m

		+ 18.0



		3

		 Dung tích chết (Vc)

		m3

		1.484.775



		4

		 Mựcnước dâng bình thường (MNDBT)

		m

		+ 25.20



		5

		 Dung tích ứng với (MNDBT)

		m3

		9.873.299



		6

		Dung tích hữu ích (Vhi)

		m3

		8.388.524



		7

		Mực nước lũ thiết kế MNLTK (p=1%)

		m

		+ 27.19



		8

		Mực nước lũ kiểm tra MNLKT (p=0.2%)

		m

		+ 27.35



		9

		Mực nước lũ PMF 

		m

		+ 28.66



		10

		 Chế độ điều tiết năm

		

		



		II

		 ĐẬP ĐẤT : 

		

		



		

		1. Đập chính

		

		



		1

		 Hình thức đập  đồng chất

		

		



		2

		 Cao trình đỉnh tường chắn sóng

		m

		+ 29.8



		3

		 Cao trình đỉnh đập đất

		m

		+29.0



		4

		 Bề rộng mặt đập ( Bđ)

		m

		6,0



		5

		 Chiều dài đập chính ( Lđ)

		m

		776



		6

		 Chiều cao đập chính ( Hđ)

		m

		20.0



		

		2. Đập phụ số 1, 2, 4, 5

		

		



		1

		 Cao trình đỉnh  tường chắn sóng

		m

		+ 29.5



		2

		 Cao trình đỉnh đập đất

		m

		+29.0



		3

		 Bề rộng mặt đập (Bđ)

		m

		6,0



		4

		 Chiều dài đập phụ số 1

		m

		105



		5

		Chiều dài đập phụ số 2

		m

		348



		6

		 Chiều dài đập phụ số 4

		m

		321



		7

		 Đập phụ số  5

		m

		182



		

		  3. Đập phụ số  3

		

		



		1

		 Cao trình đỉnh tường chắn sóng

		m

		+29.5



		4

		 Cao trình đỉnh đập đất

		m

		+29.0



		5

		 Chiều rộng đập phụ số 3

		m

		6.0



		6

		 Chiều dài đập phụ số 3

		m

		62.0



		III

		 TRÀN XẢ LŨ : 

		

		



		1

		Hình thức tràn đỉnh rộng, chảy tự do 

		

		



		2

		Cao trình ngưởng tràn

		m

		+25.20



		3

		Chiều rộng tràn

		m

		60.0



		4

		 Lưu lượng xả qua tràn thiết kế p1% (QT) 

		m3/s

		297.4



		  5

		Lưu lượng xả qua tràn kiểm tra p0.2%  (QT) 

		m3/s

		352.27



		  6

		Lưu lượng xả qua tràn lò PMF (QT) 

		m3/s

		719.26



		7

		  Cột nước tràn thiết kế  (H​T 1%)

		m

		1.985



		8

		  Cột nước tràn (H​T0.2%)

		m

		2.15



		9

		  Cột nước tràn  (H​Tpmf)

		m

		3.46



		IV

		 CỐNG LẤY NƯỚC

		

		



		1

		Hình thức cống: Cống ngầm có áp đóng mở bằng cửa van côn và phẳng vít VĐ35 

		

		



		2

		 Khẩu diện cống  đường kính 

		m

		1.20



		3

		 Độ dốc cống ic

		

		0,0075



		4

		 Cao độ đáy cửa vào cống

		m

		+17.0



		5

		 Chiều dài cống

		m

		80.0



		6

		 Lưu lượng thiết kế (QcTK) 

		m3/s

		1.791





Phụ lục 2

NHỮNG CĂN CỨ  ĐỂ LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH


  I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP QTVHĐT:     

· Luật Tài nguyên nước (năm 2012);


·  Pháp lệnh Phòng chống lụt bão (năm 1993, năm 2000); 


· Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi (năm 2001).


· Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập.


· Nghị định số 143/2003/NĐ-Cp ngày 28/11/2003 của chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi;


· Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/ 9/2012 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/ 2003 của Chính phủ.


· Tiêu chuẩn ngành 14TCN 121-2002 - Hồ chứa nước - Công trình thuỷ lợi, Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành điều tiết (của Bộ Nông nghiệp và PTNT).


· Hệ thống công trình thuỷ lợi: Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống (14TCN 156-2005 ). 


· Các tiêu chuẩn, quy phạm, các văn bản liên quan đến việc đảm bảo an toàn Hồ chứa (của Bộ Nông nghiệp & PTNT và cơ quan chức năng).


· Các văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam (và các cơ quan chức năng) về việc khai thác và bảo vệ  công trình thuỷ lợi.


      II.   CÁC TÀI  LIỆU, SỐ LIỆU  KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN


· Các tài liệu khí tượng thuỷ văn, thủy nông dùng trong thiết kế hồ chưá nước Thạch Bàn được dùng trong lập dự án.


· Các tài liệu thực đo về tình hình cấp nước hằng năm của hồ chứa Thạch Bàn từ năm 2009 đến năm 2013 do trạm QLCT thuỷ nông Thạch Bàn cấp. 


    III. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU: 


· Về phòng chống lũ: Phải đảm bảo an toàn cho công trình theo tần suất lũ thiết kế (Tần suất tính toán thiết kế: P=1%; tần suất kiểm tra: P=0,2%; lũ PMF theo TCVN 285-2002) và QCVN04-05;2012/ BNNPTNT.


· Về cấp nước: Đảm bảo cấp đủ nước theo các nhiệm vụ thiết kế được duyệt và khai thác tổng hợp, đảm bảo môi trường.


· Đánh giá, phân tích, rà soát, kiểm tra mức độ khả năng an toàn phòng chống lũ của hồ chứa.


Phụ lục 3

                    CÁC TÀI LIỆU TÍNH TOÁN KỸ THUẬT



Đối với hồ chứa nước Thạch Bàn là công trình thiết kế Sửa chữa, nâng cấp tài liệu cơ bản để lập QTVHĐT là tài liệu thiết kế sửa chữa, nâng cấp mới của hồ chứa nước đó nhưng hồ chứa này đã đi vào quản lý khai thác cách đây trên 25 năm mà chưa có quy trình vận hành nên để phân tích xác định, kiểm tra rà soát mức độ, khả năng an toàn phòng chống lũ của hồ chứa, tư vấn phải cập nhật thêm số liệu thực tế về khả năng cấp nước hàng năm của 5 năm gần nhất là từ năm 2009 đến năm 2013 của Trạm QLTN hồ Thạch Bàn; cân bằng nước để tính toán điều tiết nước xác định lượng nước trữ, lượng nước dùng, lượng nước thiếu cần bổ sung và lượng nước cần xả từng tháng. So sánh phân tích, đánh giá kết quả quá trình lựa chọn các chỉ tiêu thông số kỹ thuật để lập QTVHĐT.


         I. TÍNH TOÀN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC


Từ tính toán thuỷ văn cho công trình chúng tôi đã tính toán điều tiết cân bằng nước cho hồ chứa nước Thạch Bàn với các thông số tính toán mới  có kết quả như bảng sau:


Tính toán điều tiết dòng chảy năm của hồ chứa  


Yêu cầu tính toán điều tiết mùa là cần xác định: Dung tích kho nước lớn nhất cần trữ, mực nước dâng bình thường (MNDBT).



Dữ liệu tính toán:


-
Phân phối dòng chảy đến của năm thiết kế ứng P=85%.


-
Dòng chảy bùn cát của lưu vực.


-
Yêu cầu dùng nước tại đầu mối hồ chứa (Kèm theo Bảng tính toán yêu cầu dùng nước cho cây trồng).

-
Đường đặc trưng địa hình lòng hồ : Căn cứ  bản đồ địa hinh tỉ lệ 1/25.000 và các tài liệu điều tra thu thập ở địa phương, Công ty khai thác CTTL Quảng Nam ta xác định được đường đặc trưng địa hình lòng hồ như phụ lục kèm theo.


-
Các loại tổn thất của kho nước: thấm, bốc hơi ...



Tính toán tổn thất bốc hơi tăng thêm mỗi năm sau khi có hồ chứa :


∆Zo = Zn - Zo = 1.609 – 852,43 = 756,57 mm.


Trong đó: 


-
Bốc hơi mặt nước tự do hằng năm:
Zn=1.609 mm; 


-
Bốc hơi mặt lưu vực: 


Zo = Xo-Yo= 852,43. mm.


-
 ∆Zo phân phối trong các tháng theo tài liệu mô hình bốc hơi ống piche mặt nước tự do của trạm Tam Kỳ.


Lượng tổn thất do bốc hơi tăng thêm  Wz = Fk. ∆Zi. 


-
Fk: diện tích mặt hồ (km2); 


-
∆Zi = Ki. ∆Zo: Lượng bốc hơi tăng thêm của lưu vực mỗi tháng).


                               Bảng tính lượng bốc hơi mặt hồ 


[image: image7.emf]Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T.cộng


Ki(%) 5,18     5,22      7,57      9,03      10,78    12,24    13,35      12,43     8,16       5,97      5,33      4,74      100,00   


DZi (mm)39,19   39,49    57,27   68,32    81,56    92,60    101,00   94,04     61,74    45,17    40,33   35,86    756,57   





Tổn thất thấm của hồ chứa: 


Từ đặc điểm địa chất lòng hồ và dọc tuyến đập cho thấy vấn đề thấm chủ yếu xảy ra qua công trình đập đất và vai đập đất vì nền hồ chứa là nền đá gốc ít mất nước qua đáy hồ. Đối với hồ Thạch Bàn đã xây dựng từ những năm 1980, do nền đập rất ổn định, nhưng do tổng chiều dài các đất lớn ( khoảng hơn 2,0 km) và hầu hết thân đập được thi công bằng cơ giới kết hợp thủ công, nên đập bị mất nước nhiều, thân đập rò rỉ lớn, chân hạ lưu thấm nhiều, 


Vì vậy trong quá trình tính toán thiết kế sửa chữa nâng cấp theo kinh nghiệm lấy bằng 2% dung tích bình quân của hồ chứa trong mỗi thời đoạn tính toán. 



Dung tích chết  -  mực nước chết ( Wc, MNC) :


Căn cứ TCVN 285-2002, tuổi thọ hồ chứa nước Thạch Bàn được xác định là 75 năm. Căn cứ kết quả tính toán dòng chảy bùn cát ở mục 1.3.4 ta tính được dung tích bồi lắng tại miệng hồ như sau :


- Wc = Wbc x T = 11.822 m3/năm x 75 năm = 886.640 m3

- Lòng hồ Thạch Bàn được xây dựng cách đây gần 30 năm vì vậy lượng bùn cát đã lắng đọng ước tính đến cao trình +15,00m; do vậy tính toán ta chọn đáy hồ +15,00m


Tra quan hệ  Z~ W của hồ chứa với Wc = 380+ 886.640 =1.266.640 m3 ta có mực nước chết (MNC) là +17,57m; Để đảm bảo khống chế tự chảy cho toàn bộ khu tưới ứng với đáy cống +17,60m nên ta chọn MNC +18,00 m tương ứng Wc = 1.485.770 m3.



Tính toán điều tiết năm :


Căn cứ vào các dữ liệu đầu vào, tiến hành tính toán điều tiết dòng chảy của lưu vực trong một năm chia theo thời đoạn từng tháng nhằm xác định MNDBT và  dung tích kho Wk, dung tích hiệu quả Whq.


Tiến hành tính toán điều tiết năm theo phương pháp lập bảng với phương thức trữ sớm tức là cuối mùa dùng nước (Tháng 9), hồ dùng nước cạn đến MNC và bắt đầu trữ nước vào đầu mùa mưa (bảng điều tiết mùa  kèm theo).



Tính toán điều tiết lũ :



Dữ liệu đầu vào :


‐
Kết quả tính toán điều tiết năm chọn MNDBT = +25.20 m


‐
Kết quả tính toán dòng chảy lũ chính vụ: Căn cứ TCVN 285-2002, hồ chứa phải tính toán điều tiết lũ với tần suất kiểm tra p=0.2% và tần suất thiết kế p =1,0%.


‐
Tràn xả lũ : Hình thức cửa tràn tháo lũ được dự kiến dạng đập tràn đỉnh rộng chảy tự do với hệ số lưu lượng sơ bộ chọn m =0,42.  


‐
Đường đặc tính địa hình lòng hồ Z~ W~ F.



II. TÍNH TOÀN ĐIỀU TIẾT LŨ

Tính toán điều tiết lũ dựa theo phương trình cân bằng sau: 


 
V1 + Qi.ti  = V2 + qi. ti   trong đó :


‐
Qi : lưu lượng lũ đến tính toán tại thời điểm i.


[image: image8.emf]BẢNG TÍNH TOÁN YÊU CẦU DÙNG NƯỚC CHO CÂY TRỒNG


Công trình : Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Thạch Bàn


Cây trồng Tháng 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T.cộng


m(m3/ha) 45,00      2.416,00       837,00       1.278,00       1.283,00       946,00      


F(ha) 890       890             890          890             890             890         


W(10^3m3) 40,05      2.150,24       744,93       1.137,42       1.141,87       841,94      


Cộng 40,05    2.150,24    744,93    1.137,42    1.141,87    841,94    6.056,45   


m(m3/ha) 2.787,00       780,00          2.192,00       1.502,00       109,00      


F(ha) 890,00       890,00       890,00       890,00       890,00   


W(10^3m3) 2.480,43       694,20          1.950,88       1.336,78       97,01        


Cộng 2.480,43    694,20       1.950,88    1.336,78    97,01      6.559,30   


Lạc m(m3/ha) 459,00          544,00         


Đông F(ha) 100             100,00      


Xuân W(1000m3) 45,90            54,40           


Cộng 45,90          54,40          100,30      


Lạc m(m3/ha) 36,00            171,00          1.376,00      


Hè F(ha) 100,00       100,00       100,00      


Thu W(1000m3) 3,60              17,10            137,60         


Cộng 3,60            17,10          137,60       158,30      


Tổng Wcần(103m3) 40,05      2.150,24       744,93       1.183,32       1.196,27       841,94       2.484,03       711,30          2.088,48       1.336,78       97,01         -        12.874,35    


Lúa       


Đông Xuân


Lúa            


Hè Thu


    


    - 



- qi  : lưu lượng tháo lũ qua tràn tính toán tại thời điểm i. Tính theo công thức đập tràn chảy tự do: 


‐
Btr: Chiều rộng cửa vào tràn tháo lũ. Tuỳ thuộc vào phương án tuyến và chiều rộng tràn, theo điều kiện địa chất dọc tràn là nền đá phong hoá với q=4-5 m3/s-m.


‐
Ht : Chiều cao cột nước tràn tại cửa vào Ht= MNGC - MNBDT.


‐
g : gia tốc trọng trường 9.81 m/s2.


‐
ti : thời  đoạn tính toán tương ứng.


Phương trình trên được giải theo phương pháp thử dần. Kết quả như các bảng tính toán sau :


Bảng tính điều tiết lũ ứng với tần suất P=0,2% - Btr =60m 


		No

		T

		Qlũ

		Wlũ

		Qxả

		Wxả

		W

		Vhồ

		Z

		H0



		 

		(giờ)

		(m3/s)

		103m3

		(m3)

		(103m3)m

		(103m3)

		(103m3)

		(m)

		m



		1

		 

		 

		 

		0,00

		0,00

		 

		9870,48

		25,20

		 



		2

		0,00

		73,98

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		9870,48

		25,20

		0,00



		3

		1,08

		295,90

		719,54

		22,62

		44,01

		675,53

		10546,01

		25,55

		0,35



		4

		2,16

		342,31

		1241,53

		86,66

		212,59

		1028,95

		11574,96

		26,04

		0,84



		5

		3,24

		371,32

		1388,25

		158,36

		476,64

		911,62

		12486,58

		26,46

		1,26



		6

		3,60

		411,92

		507,89

		182,96

		221,33

		286,56

		12773,14

		26,59

		1,39



		7

		3,96

		673,00

		703,52

		222,07

		262,64

		440,88

		13214,02

		26,78

		1,58



		8

		4,32

		458,33

		733,61

		260,61

		312,99

		420,62

		13634,64

		26,96

		1,76



		9

		4,68

		447,30

		587,26

		282,70

		352,31

		234,95

		13869,59

		27,06

		1,86



		10

		5,04

		464,14

		591,03

		302,87

		379,71

		211,31

		14080,90

		27,15

		1,95



		11

		5,40

		440,93

		586,89

		320,57

		404,27

		182,62

		14263,53

		27,22

		2,02



		12

		5,76

		435,13

		568,08

		334,46

		424,75

		143,33

		14406,85

		27,28

		2,08



		13

		6,12

		442,90

		569,36

		346,97

		441,87

		127,48

		14534,34

		27,33

		2,13



		14

		6,48

		162,45

		392,54

		341,65

		446,54

		-54,00

		14480,34

		27,31

		2,11



		15

		6,84

		377,12

		349,89

		333,08

		437,53

		-87,64

		14392,70

		27,27

		2,07



		16

		7,21

		342,31

		466,52

		336,25

		434,02

		32,49

		14425,19

		27,29

		2,09



		17

		7,57

		319,10

		428,89

		335,59

		435,65

		-6,76

		14418,43

		27,28

		2,08



		18

		7,93

		337,40

		425,71

		334,71

		434,66

		-8,95

		14409,48

		27,28

		2,08



		19

		8,29

		337,40

		437,57

		335,03

		434,30

		3,28

		14412,76

		27,28

		2,08



		20

		8,65

		400,33

		478,38

		339,07

		437,12

		41,26

		14454,02

		27,30

		2,10



		21

		9,01

		388,72

		511,66

		345,72

		444,05

		67,61

		14521,62

		27,32

		2,12



		22

		9,37

		377,12

		496,61

		350,49

		451,46

		45,15

		14566,78

		27,34

		2,14



		23

		9,73

		353,90

		474,03

		352,27

		455,70

		18,33

		14585,11

		27,35

		2,15



		24

		10,09

		220,48

		372,45

		344,17

		451,61

		-79,15

		14505,95

		27,32

		2,12



		25

		10,45

		157,90

		245,36

		325,72

		434,39

		-189,03

		14316,92

		27,24

		2,04



		26

		10,81

		257,32

		269,25

		311,87

		413,45

		-144,20

		14172,72

		27,18

		1,98



		27

		11,17

		192,99

		292,00

		301,83

		397,96

		-105,95

		14066,77

		27,14

		1,94



		28

		11,53

		152,05

		223,74

		286,43

		381,46

		-157,71

		13909,06

		27,07

		1,87



		29

		11,89

		146,20

		193,41

		270,67

		361,25

		-167,84

		13741,21

		27,00

		1,80



		30

		12,25

		132,84

		180,95

		255,87

		341,44

		-160,49

		13580,72

		26,94

		1,74



		31

		12,61

		111,12

		158,19

		240,42

		321,82

		-163,63

		13417,09

		26,87

		1,67





[image: image1.png]700

600

500

400

300

200

100

DUONG QUA TRINH LU DEN (Q~t); LT XA (g~t)

Q&=3

52 27(m3/s)

N

/

N

™

T(gio)

1,00 200 3,00 400 500 600 7,00 800 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00







-
Q max xả = 352.27 m3/s 


-
Btr =60m ; H tràn   = 2,15m


Bảng tính điều tiết lũ ứng với tần suất P=1,0% - Btr =60m 


		No

		T

		Qlũ

		Wlũ

		Qxả

		Wxả

		W

		Vhồ

		Z

		H0



		

		(giờ)

		(m3/s)

		103m3

		(m3)

		(103m3)m

		(103m3)

		(103m3)

		(m)

		m



		1

		 

		 

		 

		0,00

		0,00

		 

		9870,48

		25,20

		 



		2

		0,00

		63,76

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		9870,48

		25,20

		0,00



		3

		1,05

		255,01

		600,96

		16,74

		31,56

		569,40

		10439,88

		25,49

		0,29



		4

		2,09

		295,00

		1036,93

		65,54

		155,12

		881,81

		11321,69

		25,92

		0,72



		5

		3,14

		320,01

		1159,47

		122,64

		354,78

		804,69

		12126,38

		26,30

		1,10



		6

		3,49

		355,00

		424,19

		142,78

		166,80

		257,39

		12383,77

		26,42

		1,22



		7

		3,84

		580,00

		587,58

		174,12

		199,15

		388,43

		12772,20

		26,59

		1,39



		8

		4,19

		394,99

		612,71

		205,54

		238,59

		374,12

		13146,31

		26,75

		1,55



		9

		4,54

		385,49

		490,48

		224,57

		270,30

		220,18

		13366,50

		26,85

		1,65



		10

		4,89

		400,00

		493,62

		242,15

		293,30

		200,32

		13566,82

		26,93

		1,73



		11

		5,24

		380,00

		490,17

		257,91

		314,25

		175,92

		13742,74

		27,01

		1,81



		12

		5,59

		375,00

		474,46

		270,63

		332,15

		142,31

		13885,06

		27,06

		1,86



		13

		5,94

		381,69

		475,52

		282,24

		347,44

		128,09

		14013,14

		27,12

		1,92



		14

		6,28

		140,00

		327,85

		279,92

		353,28

		-25,43

		13987,71

		27,11

		1,91



		15

		6,63

		325,01

		292,23

		274,80

		348,60

		-56,38

		13931,34

		27,08

		1,88



		16

		6,98

		295,00

		389,63

		278,60

		347,77

		41,86

		13973,20

		27,10

		1,90



		17

		7,33

		275,01

		358,21

		279,29

		350,60

		7,61

		13980,81

		27,10

		1,90



		18

		7,68

		290,77

		355,55

		279,68

		351,28

		4,28

		13985,09

		27,11

		1,91



		19

		8,03

		290,77

		365,46

		280,88

		352,28

		13,19

		13998,27

		27,11

		1,91



		20

		8,38

		345,01

		399,54

		284,90

		355,56

		43,99

		14042,26

		27,13

		1,93



		21

		8,73

		335,00

		427,34

		290,92

		361,86

		65,47

		14107,73

		27,16

		1,96



		22

		9,08

		325,01

		414,77

		295,22

		368,34

		46,42

		14154,15

		27,18

		1,98



		23

		9,43

		304,99

		395,91

		297,40

		372,41

		23,50

		14177,65

		27,19

		1,99



		24

		9,78

		190,01

		311,07

		291,91

		370,33

		-59,26

		14118,39

		27,16

		1,96



		25

		10,12

		136,08

		204,92

		277,88

		358,07

		-153,14

		13965,25

		27,10

		1,90



		26

		10,47

		221,76

		224,88

		267,25

		342,58

		-117,70

		13847,55

		27,05

		1,85



		27

		10,82

		166,32

		243,88

		259,48

		331,01

		-87,13

		13760,41

		27,01

		1,81



		28

		11,17

		131,04

		186,87

		247,65

		318,70

		-131,83

		13628,59

		26,96

		1,76



		29

		11,52

		126,00

		161,53

		235,07

		303,36

		-141,82

		13486,76

		26,90

		1,70



		30

		11,87

		114,48

		151,13

		223,14

		287,95

		-136,83

		13349,94

		26,84

		1,64



		31

		12,22

		95,76

		132,12

		210,99

		272,82

		-140,70

		13209,24

		26,78

		1,58





[image: image2.png]Q(m3ls) DUONG QUA TRINH LU DEN (Q~t); LT XA (g~t)

600
550 {

| Q1.0%=580.0(m3/s)

500 {
450 {
400 {
350 |
300 |
250 |
200 |
150 -/
100 /-

50 { .
T(gid)

o
0 1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11 12 13 14







-
Q max xả = 297,40 m3/s 


-
Btr =60m ; H tràn   = 1,985m


Bảng tính điều tiết lũ ứng với tần suất PMF - Btr =60m


		No

		T

		Qlũ

		Wlũ

		Qxả

		Wtb

		v

		Vhồ

		Z

		H0



		 

		(giờ)

		(m3/s)

		103m3

		(m3)

		(103m3)m

		(103m3)

		(103m3)

		(m)

		m



		1

		 

		 

		 

		0,00

		0,00

		 

		9870,48

		25,20

		 



		2

		0,00

		149,17

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		9870,48

		25,20

		0,00



		3

		0,99

		596,63

		1332,99

		54,61

		97,60

		1235,39

		11105,87

		25,82

		0,62



		4

		1,99

		690,21

		2300,02

		198,60

		452,57

		1847,44

		12953,32

		26,67

		1,47



		5

		2,98

		748,70

		2571,82

		348,29

		977,48

		1594,34

		14547,66

		27,34

		2,14



		6

		3,31

		830,57

		940,90

		397,75

		444,47

		496,43

		15044,09

		27,53

		2,33



		7

		3,64

		1357,0

		1303,31

		477,89

		521,69

		781,62

		15825,71

		27,84

		2,64



		8

		3,97

		924,15

		1359,06

		555,48

		615,67

		743,40

		16569,11

		28,11

		2,91



		9

		4,30

		901,92

		1087,93

		598,09

		687,28

		400,66

		16969,77

		28,26

		3,06



		10

		4,63

		935,86

		1094,91

		636,72

		735,67

		359,24

		17329,00

		28,39

		3,19



		11

		4,96

		889,07

		1087,26

		669,92

		778,47

		308,79

		17637,79

		28,50

		3,30



		12

		5,30

		877,36

		1052,40

		695,93

		813,74

		238,66

		17876,46

		28,59

		3,39



		13

		5,63

		893,03

		1054,76

		719,26

		843,14

		211,62

		18088,08

		28,66

		3,46



		14

		5,96

		327,56

		727,20

		705,80

		849,02

		-121,82

		17966,26

		28,62

		3,42



		15

		6,29

		760,41

		648,19

		685,95

		829,18

		-180,98

		17785,28

		28,56

		3,36



		16

		6,62

		690,21

		864,25

		690,76

		820,22

		44,03

		17829,31

		28,57

		3,37



		17

		6,95

		643,42

		794,55

		687,83

		821,34

		-26,79

		17802,52

		28,56

		3,36



		18

		7,28

		680,31

		788,65

		684,66

		817,70

		-29,05

		17773,46

		28,55

		3,35



		19

		7,61

		680,31

		810,63

		684,13

		815,50

		-4,87

		17768,60

		28,55

		3,35



		20

		7,94

		807,20

		886,23

		691,42

		819,52

		66,71

		17835,30

		28,57

		3,37



		21

		8,27

		783,79

		947,88

		704,19

		831,48

		116,40

		17951,70

		28,61

		3,41



		22

		8,61

		760,41

		920,00

		712,57

		844,08

		75,92

		18027,62

		28,64

		3,44



		23

		8,94

		713,58

		878,17

		715,59

		850,87

		27,31

		18054,93

		28,65

		3,45



		24

		9,27

		444,56

		689,99

		698,76

		842,64

		-152,65

		17902,28

		28,60

		3,40



		25

		9,60

		318,38

		454,54

		660,13

		809,60

		-355,06

		17547,22

		28,47

		3,27



		26

		9,93

		518,85

		498,80

		631,05

		769,26

		-270,46

		17276,77

		28,37

		3,17



		27

		10,26

		389,13

		540,96

		609,70

		739,21

		-198,26

		17078,51

		28,30

		3,10



		28

		10,59

		306,59

		414,50

		578,55

		707,94

		-293,44

		16785,07

		28,19

		2,99



		29

		10,92

		294,80

		358,30

		545,41

		669,63

		-311,34

		16473,74

		28,08

		2,88



		30

		11,25

		267,85

		335,21

		514,34

		631,38

		-296,16

		16177,57

		27,97

		2,77



		31

		11,58

		224,05

		293,06

		482,92

		594,15

		-301,09

		15876,48

		27,86

		2,66





[image: image3.png]1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

,00 1,00 200 300 400 500 600 700 800 900 10,00 11,00 12,00

am3is) DUONG QUA TRINH LU DEN (Q~t); LU XA (q~t)

| Qpwmrz 1357.0m3/s

[T(gid)







-
Q max xả = 719.26 m3/s 


-
Btr =60m ; H tràn   = 3.46m


Kết quả điều tiết lũ:

· Lũ thiết kế : P=1%.


· Lũ kiểm tra : P=0.2%.


· Mực nước trước lũ ngang MNDBT: +25.2m.

· Mực nước trước lũ ngang MNTK: +27.19m.


· Mực nước trước lũ ngang MNKT : +27.35 m.


· Mực nước trước lũ PMF : +28.66 m.


· Khẩu độ mở tràn Bt =60.0m   

Bảng kết quả các thông số kỹ thuật của hồ chứa nước


		STT

		Các thông số

		Đơn vị

		Giá trị  Btr=40m



		1

		Mực nước chết MNC

		m

		18,00



		2

		Mực nước dâng bình thường MNDBT

		m

		25,20



		3

		Mực nước dâng gia cường MNDGC (1,0%)

		m

		27,19



		4

		Mực nước dâng gia cường MNDGC (0,2%)

		m

		27,35



		5

		Mực nước dâng gia cường PMF

		m

		28,66



		6

		Dung tích bùn cát lắng đọng

		106m3

		0,886



		7

		Dung tích hồ ứng với MNC

		106m3

		1,485



		8

		Dung tích hiệu quả Whq

		106m3

		8,389



		9

		Dung tích hồ Wk ứng với MNDBT

		106m3

		9,874



		10

		Dung tích hồ ứng với MNDGC (1,0%)

		106m3

		14,178



		11

		Dung tích hồ ứng với MNDGC (0,2%)

		106m3

		14,589



		12

		Diện tích mặt hồ ứng với MNC          

		ha

		55,2



		13

		Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT     

		ha

		191,28



		14

		Diện tích mặt hồ ứng với MNDGC  ( 0,2%)  

		ha

		244,19



		15

		Diện tích mặt hồ ứng với MNDGC  ( 1,0%)  

		ha

		248,84





[image: image9.emf]Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T.cộng


Ki(%) 5,18     5,22      7,57      9,03      10,78    12,24    13,35      12,43     8,16       5,97      5,33      4,74      100,00   


DZi (mm)39,19   39,49    57,27   68,32    81,56    92,60    101,00   94,04     61,74    45,17    40,33   35,86    756,57   




[image: image4.emf]BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT NĂM


Công trình :Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Thạch Bàn


WQ Wq Wk Wktb Fktb dz Wbh Wth'(2%) Wq' Wk Wktb Fktb Wbh Wth'(2%) Wq'' Wk Zhồ Wxả


10^3m3 10^3m3 + - 10^3m3 10^3m3 km2 mm 10^3m3 10^3m3 10^3m3 + - 10^3m3 10^3m3 km2 10^3m3 10^3m3 10^3m3 + - 10^3m3 m 10^3m3


1.484,8 1.484,8 1.484,77 18,00


9 1.805,7 138,6 1.667,1 3.151,82.318,3 0,724 61,7 44,68 46,37 229,6 1.576,0  3.060,8 2.272,8 0,715 44,16 45,46 228,21 1.577,4  3.062,22 19,26


10 6.915,7 0,0 6.915,7 8.419,15.785,5 1,342 45,2 60,63 115,71 176,3 6.739,4  9.765,1 6.413,0 1,429 64,52 128,26 192,78 6.722,9  9.785,16 23,1310.384,2


11 10.801,4 57,210.744,2 8.419,18.419,1 1,723 40,3 69,47 168,38 295,110.506,4  9.765,1 9.765,1 1,899 76,56 195,30 329,0810.472,4  9.873,30 25,18 3.275,7


12 6.610,8 3.071,8 3.539,1 8.419,18.419,1 1,723 35,9 61,78 168,38 3.301,9 3.308,9  9.765,1 9.765,1 1,899 68,09 195,30 3.335,16 3.275,7  9.873,30 25,20 1.200,1


1 2.533,9 1.064,2 1.469,8 8.419,18.419,1 1,723 39,2 67,52 168,38 1.300,1 1.233,9  9.765,1 9.765,1 1,899 74,41 195,30 1.333,89 1.200,1  9.873,30 25,20 -        


2 1.481,4 1.690,5 209,1 8.210,18.314,6 1,708 39,5 67,47 166,29 1.924,2  442,8 9.322,3 9.543,7 1,870 73,84 190,87 1.955,17 473,8 9.399,52 25,08 -        


3 1.015,3 1.709,0 693,7 7.516,47.863,2 1,646 57,3 94,27 157,26 1.960,5  945,2 8.377,1 8.849,7 1,780 101,94 176,99 1.987,89 972,6 8.426,90 24,68 -        


4 798,3 1.202,8 404,5 7.111,97.314,1 1,567 68,3 107,03 146,28 1.456,1  657,8 7.719,2 8.048,1 1,672 114,20 160,96 1.477,93 679,7 7.747,23 24,20 -        


5 1.155,3 3.548,6 2.393,3 4.718,65.915,2 1,359 81,6 110,85 118,30 3.777,8  2.622,5 5.096,8 6.408,0 1,428 116,44 128,16 3.793,22 2637,9 5.109,31 23,13 -        


6 1.126,1 1.016,1 110,0 4.828,54.773,5 1,201 92,6 111,19 95,47 1.222,8  96,7 5.000,1 5.048,4 1,243 115,08 100,97 1.232,19 106,1 5.003,22 22,11 -        


7 772,8 2.983,5 2.210,8 2.617,73.723,1 1,017 101,0 102,67 74,46 3.160,7  2.387,9 2.612,1 3.806,1 1,032 104,28 76,12 3.163,94 2391,2 2.612,03 21,01 -        


8 886,7 1.909,7 1.023,0 1.484,82.051,2 0,674 94,0 63,35 41,02 2.014,1  1.127,4 1.484,8 2.048,5 0,673 63,29 40,97 2.013,95 1127,3 1.484,77 18,92 -        


35.903,418.391,9 Cộng 960,9 1466,3 Cộng 1016,82 1634,67


Vh = 6934,4 Vh = 8280,3 Vh = 8388,52


Vc = 1484,77 Vc = 1484,77 Vc = 1484,77


Wk =  8419,1 Wk =  9765,1 Wk =  9873,30


Bảng kết quả tính toán


1/Sửa chữa nâng cấp tưới 890 ha lúa và 100 ha màu


1/ Dung tích hữu ích Vh: m3  Mực nước dâng bình thường: MNDBT = +25,20 m


2/ Dung tích chết Vc: m3  Mực nước chết : MNC = +18 m


3/ Dung tích kho Vk: m3


4/ Diện tích mặt hồ:


 - ứng với Mực nước chết                     Fc = 55,20ha


 - ứng với Mực nước dâng bình thường  Fh = 191,28ha


 Tháng


Đã kể đến tổn thất lần 2 Đã kể đến tổn thất lần 1 Tính tổn thất lần 2 Chưa kể đến tổn thất Tính tổn thất lần 1


 WQ- Wq  WQ- Wq  WQ- Wq


8.388.524      


1.484.775      


9.873.299      




[image: image10.wmf]2


/


3


.


2


.


.


H


g


b


m


qi


tr


=





III. BIỂU ĐỒ PHỐI HỒ CHỨA NƯỚC THẠCH BÀN     


        
Biểu đồ điều phối hồ chứa nước là biểu đồ kỷ thuật xác định giới hạn làm việc an toàn về phòng chống lũ và cấp nước của hồ chứa , giúp người quản lý chủ động vận hành khai thác. Qua kết quả tính toán phân tích cho thấy các tài  liệu cơ bản để dùng lập QTVHĐT là tài liệu thiết kế công trình đã được duyệt và đã được tính toán cập nhật , bổ sung, rà soát  trên cơ sở kiểm tra, đánh giá  phân tích, lựa chọn các chỉ tiêu, thông số kỷ thuật đảm bảo an toàn cho hồ chứa.


   Chúng tôi xác định được Đường phòng phá hoại trong biểu đồ điều phối là giới hạn trên vùng cấp nước bình thường của hồ chứa nước (đường số 1).


   Đường hạn chế cấp nước trong biểu đồ điều phối là giới hạn dưới vùng cấp nước bình thường của hồ chứa nước . ( đường số 2) .


  Đường phòng lũ trong biểu đồ điều phối là giới hạn cao nhất để phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho hồ chúa nước và vùng hạ du ( đường số 3) 


Bảng toạ độ đường phòng phá hoại và đường hạn chế cấp nước P=85%


		Tháng

		31/8

		30/9

		31/10

		30/11

		31/12

		31/1

		28/2

		31/3

		30/4

		31/5

		30/6

		31/7



		Bao trên

		23.22

		23.67

		25.20

		25.20

		25.20

		25.20

		25.20

		25.20

		25.10

		25.03

		24.92

		23.68



		Bao dưới

		18.00

		19.26

		23.13

		25.18

		25.18

		25.18

		25.08

		24.68

		24.20

		23.13

		22.11

		21.01





 Ghi chú :
 [1]- Đường phòng phá hoại




          [2]- Đường hạn chế cấp nước




         [3]- Đường phòng lũ.

          A – Vùng hạn chế cấp nước.





B – Vùng cấp nước bình thường.





C – Vùng cấp nước gia tăng.





D – Vùng xả lũ bình thường.





E – Vùng xả lũ bất thường



[image: image5.wmf]16


17


19


20


20


21


22


®Ønh ®Ëp = +29.8


mùc n­íc lò thiÕt kÕ = +27.19


mùc n­íc d©ng b×nh th­êng = +25.20


mùc n­íc chÕt = +18.0


31/8


31/8


31/7


30/6


31/5


30/4


31/3


28/2


30/1


31/12


30/11


31/10


30/9


vïng c


vïng c


vïng a


vïngb


vïngb


vïng d


vïng e


thêi gian (ngµy / th¸ng)


3


1


2


1


®­êng phßng  ph¸ ho¹i


2


®­êng h¹n chÕ cÊp n­íc


3


®­êng phßng lò


cao ®é  ( m )


28


29


27


30


 BIÓU §å §IÒU PHèI Hå TH¹CH BµN


23


24


25


26


31


vïngb


1




IV. CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỬA VAN CỐNG LẤY NƯỚC DƯỚI THÂN ĐẬP                                                                                                                                                1. Đặc điểm và các thông số kỹ thuật:


     - Cống bố trớ ở vai đập bờ Tả.  Tháp cống bố trí giữa mái thượng lưu đập. 


     - Hình thức:                                   Cống tròn chảy có áp.


     - Lưu lượng thiết kế cống            1.791 m3/s


     - Cao trình đáy cống cửa vào         +17.0 m


      - Khẩu diện cống tròn đường kính    =  1,2m .


      - Chiều dài cống                            L= 80.0m


      - Độ dốc cống :                               I=  0.0075


      - Cửa van và thiết bị đóng mở:


           + 02 cửa van, 1 van côn, 1 van phẳng bằng thép (cả vận hành và sự cố).


           + 01 máy đóng mở cửa van côn bằng thiết bị nâng hạ 10T (cửa vận hành).


           + 01 máy đóng mở cửa van phẳng  bằng hệ thống đóng VĐ35 (cửa sự cố).


2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cửa van phẳng:


- Cửa van phẳng là cửa van có bản mặt chắn nước là mặt phẳng


- Cấu tạo và nguyên lý:


+ Cấu tạo: Kết cấu cửa gồm có: dầm ngang chính, dầm đứng chính,  dầm ngang phụ, dầm đứng phụ, dầm đáy, dầm biên, bu lông, đai ốc,...


+ Nguyên lý: Khi làm việc cửa van phẳng chuyển động tịnh tiến lên xuống hoặc theo phương ngang. Các thiết bị đóng mở thường dùng cho hình thức loại cửa van này thường  là: thiết bị đóng mở cửa dây mềm, vít đai ốc, bánh răng, thanh răng, xi lanh thuỷ lực. Đối với công trình này ta dùng máy đóng mở vít me và hệ thống xi lanh thủy lực.


      3. Thiết bị cơ khí:


Ở  trước cửa vào bố trí lưới chắn rác.


Tại tháp cống bố trí 2 lớp cửa van phẳng tựa vào tường ngực tháp. Cao trình đáy cống cửa vào là +17.0 m.  


Cửa van côn hạ lưu đóng mở bằng điện qua hệ thống xi lanh thủy lực. 

Nâng hạ cửa van sự cố bằng làm máy đóng mở vít me chạy điện VĐ35 kết hợp quay tay khi mất điện..


Tất cả các cửa đều có cần cứng nối liền trục vít của máy nâng, mỗi cần có 03 cụm giá đỡ ( trượt) cắm vào tường tháp.


4. Chế độ làm việc của cống lấy nước dưới thân đập:


- Cống làm việc bình thường với mực nước từ +25.2 m xuống đến +18.0 trong hồ. Khi không cần tháo nước tưới, cần đóng cửa cống để tránh gây tác hại cho hệ thống kênh. 


- Các mực nước thấp hơn +18.0m đối với những năm thiếu nước; Những kỳ hạn nặng, mực nước thấp hơn +18.0m có thể mở hết cửa van để lấy nước tưới khi cần thiết.


- Lưu lượng thường xuyên lấy qua cống là 1,791 m3/s,


5. Quy trình vận hành cống lấy nước dưới thân đập:


   a) Công tác chuẩn bị trước khi mở cống:


     - Kiểm tra dầu mỡ, tay quay, trục van bảo đảm làm việc trơn và an toàn.


     - Kiểm tra độ bền cửa van..


      - Đo mực nước trước cống, dùng các bảng biểu để dự kiến lưu lượng cần lấy và độ mở cửa van cần thiết.


       - Kiểm tra mức bồi lắng bùn cát, vớt rác, vật nổi trước cửa cống và lưới chắn rác.


     - Máy đóng mở phải ghi rõ các giới hạn đóng mở, chiều quay đóng mở.


   b) Thao tác đóng mở cống:


      - Đóng mở phải từ từ, từng đợt, khoảng cách các đợt ít nhất 10 phút.


      - Trường hợp sau hạ lưu  nước rất thấp hoặc không có nước phải tăng thời gian chờ giữa hai đợt mở (để tạo ra lớp nước đệm tiêu năng chống xói cần thiết)


-  Độ cao đóng mở của mỗi đợt: Đợt đầu không quá 20cm, các đợt sau không quá 30cm.


- Trong qua trình  thao tác đóng mở cống phải chú ý theo dõi sự làm việc của các kết cấu và cơ cấu cơ khí, nếu có trở ngại phải dừng lại tìm nguyên nhân (phát sinh tiếng kêu, kẹt, cong cần, rung,...). Có thể thao tác theo chiều ngược lại để thử rồi lại tiếp tục đóng hoặc mở. Không được dùng sức mạnh cưỡng bức hoặc đập gõ mạnh. Lực tác động vào tay quay phải tăng từ từ và hạn chế tốc độ mở cống.


    c) Nguyên tắc vận hành:


           - Cửa van côn dùng để điều tiết lưu lượng nước lấy xã vào kênh và đóng kín cống. Cửa van sự cố dùng để đóng cống khi cần sửa chữa cửa van vận hành và đoạn cống sau tháp.


          - Khi đóng xuống hoặc kéo lên 1 van nào đó gặp khó khăn ( do áp lực nước lớn) có thể thao tác hổ trợ van trước ( hoặc sau) nó để giảm bớt lực tác động cần thiết vào van đang cần vận hành.


          - Ngoài ra cần tuân theo các chỉ dẫn trong quy phạm quản lý cống 14TCVN 44-85.


d) Tính toán độ mở cửa cống a (hành trình S) với các mực nước và lưu lượng qua cửa van côn:    


     Tính toán van côn

Xác định hành trình công tác S ( độ mở a)

· Diện tích mặt cắt dòng chảy ứng với MNDBT


     W = Qtt/ (x (2xgxHvh)0,5                                                      (2-1)



Trong đó:


· Hvh = cột nước vận hành Hvh= 25,2-17,0= 8,2m


· ( hệ số lưu lượng ( = 0,6


· Qtt lưu lượng tính toán Qtt= 1,791m3/s


· g gia tốc trọng trường g=9,81m/s2

Thay vào (2-1) có:


                 W =1,791/ 0,6x (2x9,81x8,2)0,5  = 0,235m2


· Diện tích mặt cắt dòng chảy ứng với MNC

     W = Qtt/ (x (2xgxHc)0,5                                                      (2-2)


           Trong đó Hc cột nước chết Hc= 18,0-17,0= 1,00m


Thay vào (2-2) có:


                 W =1,791/ 0,6x (2x9,81x1,0)0,5  = 0,674m2

Từ  kết cấu van hình côn có công thức xác định diện tích mặt dòng chảy yêu cầu là:


        Wyc= 3,14xLx(D1+D2)/2 =    3,14x ((2/2)xS x(2D1-S)                                            


Từ công thức trên rút ra phương trình tính toán hành trình công tác van côn như sau:


                            S2 - 2D1S -0,9W = 0                                        (2-3)


Giải phương trình bậc 2 (2-3) với 2 trường hợp:


· W=0,235 m2   có  S1= 1,22m,  S2 =  -0,232m


· W=0,674 m2   có  S3= 1,356m,  S4 = - 0,402m


· Các nghiệm trên đều thoả mãn phương trình (2-3) như vậy có thể lấy hành trình công tác S trong giới hạn từ 0,232m đến  0,402m. Để an toàn chọn hành trình đóng mở van côn lớn nhất Smax = 0,45m


Cách tính độ mở cống a (hành trình S) theo phương pháp thử dần, kết quả có bảng sau:


 Bảng tính độ mở cửa cống a (S)  với các mực nước và lưu lượng:


		TT

		    MNTL(m)

		Q (m3/s)

		  W  (m2)

		       a (m)






		1

		

		2,149

		0,285

		0,257



		2

		MNDBT+25,20

		         1,791

		0,238

		0,232



		3

		

		0,716

		0.095

		0,100



		1

		

		2,149

		0,364

		0,403



		2

		MN+22,0

		         1,791

		0,303

		0,315



		        3     

		

		0,716

		       0,207

		0,151



		1

		

		2,149

		0,719

		0,445



		2

		MNC +18,0

		         1,791

		         0,673

		        0,402



		3

		

		0,716

		         0,217

		        0,201







[image: image6.wmf]0.15


0.10


0.05


0


Q(m3/s)


 quan hÖ mùc n­íc, khÈu ®é më van c«n & l­u l­îng ch¶y qua cèng


0.20


c«ng tr×nh: hå chøa n­íc Th¹ch Bµn


0.25


0.30


0.1


0.2


0.4


0.3


0.5


0.6


0.7


0.9


0.8


1.0


1.1


1.2


1.3


1.4


1.5


1.7


1.8


1.9


2.0


2.1


2.2


2.3


1.6


0.35


0.40


a(m)


Z=18,0m


S(m)


0.45


Z=22,0m


Z=25.2m




� EMBED Excel.Sheet.8  ���







� EMBED Excel.Sheet.8  ���











13



[image: image11.emf]BẢNG TÍNH TOÁN YÊU CẦU DÙNG NƯỚC CHO CÂY TRỒNG


Công trình : Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Thạch Bàn


Cây trồng Tháng 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T.cộng


m(m3/ha) 45,00      2.416,00       837,00       1.278,00       1.283,00       946,00      


F(ha) 890       890             890          890             890             890         


W(10^3m3) 40,05      2.150,24       744,93       1.137,42       1.141,87       841,94      


Cộng 40,05    2.150,24    744,93    1.137,42    1.141,87    841,94    6.056,45   


m(m3/ha) 2.787,00       780,00          2.192,00       1.502,00       109,00      


F(ha) 890,00       890,00       890,00       890,00       890,00   


W(10^3m3) 2.480,43       694,20          1.950,88       1.336,78       97,01        


Cộng 2.480,43    694,20       1.950,88    1.336,78    97,01      6.559,30   


Lạc m(m3/ha) 459,00          544,00         


Đông F(ha) 100             100,00      


Xuân W(1000m3) 45,90            54,40           


Cộng 45,90          54,40          100,30      


Lạc m(m3/ha) 36,00            171,00          1.376,00      


Hè F(ha) 100,00       100,00       100,00      


Thu W(1000m3) 3,60              17,10            137,60         


Cộng 3,60            17,10          137,60       158,30      


Tổng Wcần(103m3) 40,05      2.150,24       744,93       1.183,32       1.196,27       841,94       2.484,03       711,30          2.088,48       1.336,78       97,01         -        12.874,35    


Lúa       


Đông Xuân


Lúa            


Hè Thu


[image: image12.emf]ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH LÒNG HỒ (W~Z;F~Z)


14,00


15,00


16,00


17,00


18,00


19,00


20,00


21,00


22,00


23,00


24,00


25,00


26,00


27,00


28,00


29,00


30,00


0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0


W(10


6


m


3


)





(Km


2


)


Z(m)


Z ~ F


Z ~ W


Công trình: Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn Hồ chứa nước Thạch Bàn  


Địa điểm   :  Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 


    


_1310834445.xls

Bun cat


			THỂ TÍCH BÙN CÁT HỒ CHỨA THẠCH BÀN


			Lượng ngậm cát trung bình


						=			10^4 x e x K xJ^1/2			=			230.04			(g/m3)


			* e			hệ só xâm thực


			-			Với vùng xói mòn mạnh						e =			8			6												STT			H¹ng môc			§¬n vÞ			Th«ng sè


			-			Với vùng xói mòn vừa						e =			6			4												1			DiÖn tÝch l­u vùc						32.70


			-			Với vùng xói mòn ít						e =			2			1												2									0.230


			*J			: độ dốc bình quân của lòng sông												0.00048												3			L­u l­îng TB nhiÒu n¨m Qo						1.631


			*K			: hệ số hiệu chỉnh tổng hợp						K   =			K1K2K3			1.05												4			L­îng chuyÓn c¸t R			kg/s			0.375


						*K1 : hệ số  hiệu chỉnh về mặt cắt lưu vực																								5			ThÓ tÝch bïn c¸t di ®Èy Wd®						9094


			-			Măt cắt sườn dốc hình lõm						K1   =			0.50															6			ThÓ tÝch bïn c¸t l¬ l÷ng Wll (30% Wdđ						2728


			-			Măt cắt sườn dốc phẳng						K1   =			1.00															7			Wbc =Wll + Wd®						11822


			-			Măt cắt sườn dốc lồi						K1   =			1.50															8			CÊp c«ng tr×nh						III


						*K2 : hệ số  hiệu chỉnh về thảm phủ thực vật																								9			Tuæi thä T			n¨m			75.00


			-			Đồng cỏ 2 bên sông						K2   =			0.50															10			Dung tÝch chÕt (bïn c¸t) Wc			m3			886,640


			-			Rừng rậm 2 bên sông						K2   =			0.70


			-			Lưu vực ít có rừng						K2   =			1.40


			-			Lưu vực trơ trụi						K2   =			2.50


						*K3 : hệ số  hiệu chỉnh về địa chất bề mặt


			-			§¸						K3   =			0.50


			-			SÐt pha c¸t						K3   =			1.00


			-			§Êt						K3   =			1.50


			Khối lượng bùn cát


															230.04			(g/m3)


			R0												0.37530			kg/s


			P0												11,821.87			T/năm


															9,093.74			m3/năm


			Khối lượng bùn cát di đáy												2,728.12			m3/năm


			Tổng khối lượng bùn cát												11,821.87			m3/năm


			Khối lượng bùn cát 75 năm												886.63997			10^3m3








YeuCauNuoc


									BẢNG TÍNH TOÁN YÊU CẦU DÙNG NƯỚC CHO CÂY TRỒNG


									Công trình :						Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Thạch Bàn


			Cây trồng			Tháng			11			12			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			T.cộng


			Lúa       Đông Xuân			m(m3/ha)			45.00			2,416.00			837.00			1,278.00			1,283.00			946.00


						F(ha)			890			890			890			890			890			890


						W(10^3m3)			40.05			2,150.24			744.93			1,137.42			1,141.87			841.94


						Cộng			40.05			2,150.24			744.93			1,137.42			1,141.87			841.94																					6,056.45


			Lúa            Hè Thu			m(m3/ha)																					2,787.00			780.00			2,192.00			1,502.00			109.00


						F(ha)																					890.00			890.00			890.00			890.00			890.00


						W(10^3m3)																					2,480.43			694.20			1,950.88			1,336.78			97.01


						Cộng																					2,480.43			694.20			1,950.88			1,336.78			97.01						6,559.30


			Lạc			m(m3/ha)												459.00			544.00


			Đông			F(ha)												100			100.00


			Xuân			W(1000m3)												45.90			54.40


						Cộng												45.90			54.40																								100.30


			Lạc			m(m3/ha)																					36.00			171.00			1,376.00


			Hè			F(ha)																					100.00			100.00			100.00


			Thu			W(1000m3)																					3.60			17.10			137.60


						Cộng																					3.60			17.10			137.60												158.30


			Tổng			Wcần(103m3)			40.05			2,150.24			744.93			1,183.32			1,196.27			841.94			2,484.03			711.30			2,088.48			1,336.78			97.01			- 0			12,874.35








DieuTietHo


			Điều tiết mùa hồ chứa nước Thạch Bàn


			Thông số			Lưu vực						Lưu vực															1.41


			F=						km2			32.70			km2												1.30


			Xo=						mm			2,425.78			mm												1.16


			X75%=						mm			2,002.58			mm												1.29


			X85%=						mm			1,834.81			mm


			Yo=			0.00			mm			1,573.35			mm


			Hệ số d/c=									0.65																								0.80


			Wo =			0.00			m3			51,448,435.78			m3						Mo tban =			39.76												640,000.00


			Qo=			0.00			m3/s			1.63			m3/s						Cv tb =			0.45


			Mo=						l/s/km2			49.89			l/s/km2						Cv Ploc =			0.36												0.34


			Cvy=									0.298


			Cs=			0.00						0.595


			phi75%=									-0.72


			K75%=			1.00						0.79


			W75%=			0.00			m3			40,429,046.22			m3


			Q75%=			0.00			m3/s			1.28			m3/s


			phi85%=									-1.02


			K85%=			1.00						0.70


			W85%=			0.00			m3			35,826,785.53			m3


			Q85%=			0.00			m3/s			1.14			m3/s


			Tính toán nước đến (Phân phối dòng chảy năm)


			Tháng			1.00			2.00			3.00			4.00			5.00			6.00			7.00			8.00			9.00			10.00			11.00			12.00			Cọng


			Qmh77-2004			230.20			134.58			92.23			72.52			104.95			102.30			70.20			80.55			164.03			628.26			981.25			600.56			271.80			(dòng chảy 85% trạm nông sơn)


			Hệ số f.fối			0.071			0.041			0.028			0.022			0.032			0.031			0.022			0.025			0.050			0.193			0.301			0.184			1.00


			Wi75%CT			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


			Qi85%KC			0.080			0.047			0.032			0.025			0.037			0.036			0.024			0.028			0.057			0.219			0.342			0.209			1.14


			Wi85%KC			2.53			1.48			1.01			0.80			1.15			1.12			0.77			0.88			1.80			6.90			10.78			6.60			35.83


			Tính toán nước cần khu tưới (Lúa hai vụ 890 ha, đậu hai vụ 100ha)															hệ số lợi dung n =						0.70


			Tháng			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			Cọng


			W mr m3			744,930.00			1,183,320.00			1,196,270.00			841,940.00			2,484,030.00			711,300.00			2,088,480.00			1,336,780.00			97,010.00			0.00			40,050.00			2,150,240.00			12,874,350.00


			Wy/c m3			1,064,185.71			1,690,457.14			1,708,957.14			1,202,771.43			3,548,614.29			1,016,142.86			2,983,542.86			1,909,685.71			138,585.71			0.00			57,214.29			3,071,771.43			18,391,929


			Wsh m3			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000			720,000			19,111,928.57						2,000												2,000.00


			Tong W			1,124,185.71			1,750,457.14			1,768,957.14			1,262,771.43			3,608,614.29			1,076,142.86			3,043,542.86			1,969,685.71			198,585.71			60,000.00			117,214.29			3,131,771.43			19,111,928.57


			Tính bốc hơi hồ chứa						Zn =			1,609.00			Zo =			852.43			Dz =			756.57


			Tháng			1.00			2.00			3.00			4.00			5.00			6.00			7.00			8.00			9.00			10.00			11.00			12.00			Cọng


			Ki%			5.18			5.22			7.57			9.03			10.78			12.24			13.35			12.43			8.16			5.97			5.33			4.74			100.00


			dZi mm			39.19			39.49			57.27			68.32			81.56			92.60			101.00			94.04			61.74			45.17			40.33			35.86			756.57


			BẢNG ĐIỀU TIẾT


																					Chưa tính tổn thất																					Đã kể tổn thất lần 1																											Đã kể tổn thất lần 2


			Tháng			Wđ 10^3m3			Wc10^3m3			W+			W-			Wk			Wktb			Fk			dz			Wbhơi			Wthấm			Wtthất1			Wq+Wtt1			W+			W-			Wk			Wtb			Fk			dz			Wbhơi			Wthấm			Wd+Wtt2			W+			W-			Wk			Wktb			Zhồ			Wxả


																		2,233.86																														2,233.86																											2,233.86						19.56


			9.00			1,801.80			198.59			1,603.22			0.00			3,837.08			3,035.47			0.93			61.74			57.34			60.71			118.05			316.64			1,485.17						3,719.03			2,976.45			0.92			61.74			56.61			59.53			314.72			1,487.08						3,720.94			2,977.40			21.07			0.00


			10.00			6,900.97			60.00			6,840.97			0.00			9,541.25			6,689.16			1.47			45.17			66.44			133.78			200.22			260.22			6,640.74						10,359.77			7,039.40			1.52			45.17			68.72			140.79			269.50			6,631.46						10,352.41			7,036.68			23.40			9,438.74


			11.00			10,778.41			117.21			10,661.20			0.00			9,541.25			9,541.25			1.83			40.33			73.65			190.82			264.48			381.69			10,396.72						11,135.62			10,747.69			2.01			40.33			81.24			214.95			413.40			10,365.01						11,278.68			10,815.54			25.58			3,168.08


			12.00			6,596.72			3,131.77			3,464.95			0.00			9,541.25			9,541.25			1.83			35.86			65.50			190.82			256.33			3,388.10			3,208.63						11,135.62			11,135.62			2.07			35.86			74.16			222.71			3,428.64			3,168.08						11,278.68			11,278.68			25.83			1,100.61


			1.00			2,528.54			1,124.19			1,404.36			0.00			9,541.25			9,541.25			1.83			39.19			71.58			190.82			262.41			1,386.59			1,141.95						11,135.62			11,135.62			2.07			39.19			81.04			222.71			1,427.94			1,100.61						11,278.68			11,278.68			25.83


			2.00			1,478.23			1,750.46			0.00			272.23			9,269.01			9,405.13			1.81			39.49			71.47			188.10			259.57			2,010.03						531.80			10,603.81			10,869.71			2.03			39.49			80.22			217.39			2,048.07			0.00			569.85			10,708.83			10,993.75			25.67


			3.00			1,013.11			1,768.96			0.00			755.85			8,513.17			8,891.09			1.75			57.27			100.01			177.82			277.84			2,046.79						1,033.68			9,570.13			10,086.97			1.92			57.27			110.20			201.74			2,080.89			0.00			1,067.78			9,641.05			10,174.94			25.22


			4.00			796.56			1,262.77			0.00			466.21			8,046.96			8,280.06			1.68			68.32			114.94			165.60			280.54			1,543.31						746.75			8,823.38			9,196.75			1.78			68.32			121.88			183.94			1,568.59			0.00			772.02			8,869.02			9,255.03			24.72


			5.00			1,152.84			3,608.61			0.00			2,455.77			5,591.18			6,819.07			1.49			81.56			121.49			136.38			257.87			3,866.49						2,713.65			6,109.73			7,466.55			1.58			81.56			129.09			149.33			3,887.04			0.00			2,734.20			6,134.83			7,501.92			23.70


			6.00			1,123.69			1,076.14			47.55			0.00			5,638.73			5,614.96			1.29			92.60			119.33			112.30			231.62			1,307.77						184.08			5,925.65			6,017.69			1.40			92.60			129.70			120.35			1,326.20			0.00			202.51			5,932.32			6,033.57			22.79


			7.00			771.10			3,043.54			0.00			2,272.44			3,366.29			4,502.51			1.04			101.00			105.52			90.05			195.58			3,239.12						2,468.02			3,457.64			4,691.64			1.06			101.00			106.63			93.83			3,244.01			0.00			2,472.91			3,459.41			4,695.87			22.00


			8.00			884.81			1,969.69			0.00			1,084.88			2,233.86			2,800.08			0.88			94.04			82.89			56.00			138.89			2,108.58						1,223.77			2,233.86			2,845.75			0.89			94.04			83.76			56.92			2,110.36			0.00			1,225.55			2,233.86			2,846.64			19.97


						35,826.79			19,111.93																		662.53																														662.53


												Vh10^3m3=			7,307.38																		1,693.23									Vh10^3m3=			8,901.75																								Vh10^3m3=			9,044.81


																					73.07																														89.02


																		Qmp=			126.00																											Qmp=			126.00																								Qmp=


						Zc(m) chọn=			19.00			Vc10^3m3=			2,233.86			Wk=			9,541.25																					Vc=			2,233.86			Wk=			11,135.62																		Vc=			2,233.86			Wk=						11,278.68


						Fc(ha)=			79.00			ZMNDBT(m)=			24.87																											ZMNDBT(m)=			25.67																								ZMNDBT(m)=			25.74


			Tính bùn cát						T hồ =			75.00			năm						Quan hệ Z~W, Z~F lòng hồ																														0.22																					213.50									0.02


						ro=						0.23			kg/m3						Z (m)			F(Km2)			dF			W(1000m3)


						Qo =						1.63			m3/s						14.50


						Lượng chuyển cát R						0.38			Kg/s						15.00			0.20			0.20			380.00


						Vbùn cát lơ lửng						9,093.74			m3/năm						15.50			0.24			0.04			489.85


						Vbùn cát di đáy						2,728.12			m3/năm						16.00			0.29			0.05			622.15


						Dung tích chết tinh toán Wc =						886,640.00			m3						16.50			0.36			0.07			783.13


						Vc10^3m3=						1,266.64									17.00			0.44			0.09			981.50


						Zc(m)=						17.57									17.50			0.54			0.10			1,226.56


																					18.00			0.62			0.08			1,516.84


																					18.50			0.73			0.11			1,853.96


																					19.00			0.79			0.06			2,233.86


						Đáy cống			17.60												19.50			0.85			0.06			2,643.77


						MNC			19.00												20.00			0.94			0.09			3,091.08


																					20.50			0.99			0.05			3,573.03


																					21.00			1.02			0.03			4,075.01


																					21.50			1.05			0.03			4,592.49


																					22.00			1.18			0.13			5,149.68


																					22.50			1.34			0.16			5,779.25


																					23.00			1.44			0.10			6,474.10


																					23.50			1.54			0.10			7,218.97


									1.67												24.00			1.64			0.10			8,013.34


			Lưu lượng qua cống Q=						1.775												24.50			1.76			0.12			8,861.42


																					25.00			1.88			0.13			9,769.99


																					25.20			2.00			0.12			10,157.93


																					25.40			2.05			0.05			10,562.92


						=			0.63												25.60			2.10			0.05			10,977.91						25.74			11,275.40			213.500


																					25.80			2.15			0.05			11,402.90						27.78			16,150.31			264.500


						D =			0.90												26.00			2.20			0.05			11,837.89						28.11			17,037.55			272.750


						Z =			0.50												26.20			2.25			0.05			12,282.88


																					26.40			2.30			0.05			12,737.87


																					26.60			2.35			0.05			13,202.86


																					26.80			2.40			0.05			13,677.85


																					27.00			2.45			0.05			14,162.85


																					27.20			2.50			0.05			14,657.84


																					27.40			2.55			0.05			15,162.83


																					27.60			2.60			0.05			15,677.82


																					27.80			2.65			0.05			16,202.81


																					28.00			2.70			0.05			16,737.80


																					28.20			2.75			0.05			17,282.80


																					28.40			2.80			0.05			17,837.79


																					28.60			2.85			0.05			18,402.78


																					28.80			2.90			0.05			18,977.78


																					29.00			2.95			0.05			19,562.77


																					29.20			3.00			0.05			20,157.76


																					29.40			3.05			0.05			20,762.75


																					29.60			3.10			0.05			21,377.75


															Diện tích  mặt hồ ứng với các cáo trình


															m			F			V


															19.00			78.00			1.78


															25.74			206.50			1.96


															0.00			0.00			2.10


															0.00			0.00			2.19


															27.78			264.51			2.23


															28.11			272.66			2.23





Ki lây theo bốc hơi trạm Tam Kỳ





KetQua


																								BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT NĂM


																								Công trình :						Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Thạch Bàn


			Tháng			Chưa kể đến tổn thất															Tính tổn thất lần 1															Đã kể đến tổn thất lần 1												Tính tổn thất lần 2												Đã kể đến tổn thất lần 2


						WQ			Wq			WQ- Wq						Wk			Wktb			Fktb			dz			Wbh			Wth'(2%)			Wq'			WQ- Wq						Wk			Wktb			Fktb			Wbh			Wth'(2%)			Wq''			WQ- Wq						Wk			Zhồ			Wxả


						10^3m3			10^3m3			+			-			10^3m3			10^3m3			km2			mm			10^3m3			10^3m3			10^3m3			+			-			10^3m3			10^3m3			km2			10^3m3			10^3m3			10^3m3			+			-			10^3m3			m			10^3m3


																		2,233.9																											2,233.9																								2,233.86			19.56


			9			1,801.8			198.6			1,603.2			0.0			3,837.1			3,035.5			0.929			61.7			57.34			60.71			316.6			1,485.2						3,719.0			2,976.4			0.917			56.61			59.53			314.72			1,487.1						3,720.94			21.07			0.0


			10			6,901.0			60.0			6,841.0			0.0			9,541.2			6,689.2			1.471			45.2			66.44			133.78			260.2			6,640.7						10,359.8			7,039.4			1.521			68.72			140.79			269.50			6,631.5						10,352.41			23.40			9,438.7


			11			10,778.4			117.2			10,661.2			0.0			9,541.2			9,541.2			1.826			40.3			73.65			190.82			381.7			10,396.7						11,135.6			10,747.7			2.015			81.24			214.95			413.40			10,365.0						11,278.68			25.58			3,168.1


			12			6,596.7			3,131.8			3,465.0			0.0			9,541.2			9,541.2			1.826			35.9			65.50			190.82			3,388.1			3,208.6						11,135.6			11,135.6			2.068			74.16			222.71			3,428.64			3,168.1						11,278.68			25.83			1,100.6


			1			2,528.5			1,124.2			1,404.4			0.0			9,541.2			9,541.2			1.826			39.2			71.58			190.82			1,386.6			1,142.0						11,135.6			11,135.6			2.068			81.04			222.71			1,427.94			1,100.6						11,278.68			25.83			- 0


			2			1,478.2			1,750.5			0.0			272.2			9,269.0			9,405.1			1.810			39.5			71.47			188.10			2,010.0						531.8			10,603.8			10,869.7			2.031			80.22			217.39			2,048.07			0.0			569.8			10,708.83			25.67			- 0


			3			1,013.1			1,769.0			0.0			755.8			8,513.2			8,891.1			1.746			57.3			100.01			177.82			2,046.8						1,033.7			9,570.1			10,087.0			1.924			110.20			201.74			2,080.89			0.0			1067.8			9,641.05			25.22			- 0


			4			796.6			1,262.8			0.0			466.2			8,047.0			8,280.1			1.682			68.3			114.94			165.60			1,543.3						746.8			8,823.4			9,196.8			1.784			121.88			183.94			1,568.59			0.0			772.0			8,869.02			24.72			- 0


			5			1,152.8			3,608.6			0.0			2,455.8			5,591.2			6,819.1			1.490			81.6			121.49			136.38			3,866.5						2,713.6			6,109.7			7,466.6			1.583			129.09			149.33			3,887.04			0.0			2734.2			6,134.83			23.70			- 0


			6			1,123.7			1,076.1			47.5			0.0			5,638.7			5,615.0			1.289			92.6			119.33			112.30			1,307.8						184.1			5,925.7			6,017.7			1.401			129.70			120.35			1,326.20			0.0			202.5			5,932.32			22.79			- 0


			7			771.1			3,043.5			0.0			2,272.4			3,366.3			4,502.5			1.045			101.0			105.52			90.05			3,239.1						2,468.0			3,457.6			4,691.6			1.056			106.63			93.83			3,244.01			0.0			2472.9			3,459.41			22.00			- 0


			8			884.8			1,969.7			0.0			1,084.9			2,233.9			2,800.1			0.881			94.0			82.89			56.00			2,108.6						1,223.8			2,233.9			2,845.8			0.891			83.76			56.92			2,110.36			0.0			1225.6			2,233.86			19.97			- 0


						35,826.8			19,111.9																		Cộng			1050.2			1693.2																		Cộng			1123.23			1884.20


												Vh =			7307.4																								Vh =			8901.8																					Vh =			9044.81


												Vc =			2233.86																								Vc =			2233.86																					Vc =			2233.86


												Wk =			9541.2																								Wk =			11135.6																					Wk =			11278.68


																											Bảng kết quả tính toán


												1/			Sửa chữa nâng cấp tưới 890 ha lúa và 100 ha màu


															1/ Dung tích hữu ích Vh:												9,044,813						m3						Mực nước dâng bình thường: MNDBT = +25,74 m


															2/ Dung tích chết Vc:												2,233,864						m3						Mực nước chết : MNC = +19 m


															3/ Dung tích kho Vk:												11,278,676						m3


															4/ Diện tích mặt hồ:


															- ứng với Mực nước chết                     Fc =																		79.00			ha


															- ứng với Mực nước dâng bình thường  Fh =																		213.50			ha


									.			2/			Hiện trạng tưới từ 540 lúa 300 ha màu


															1/ Dung tích hữu ích Vh:												19,000						m3						Mực nước dâng bình thường: MNDBT = + m


															2/ Dung tích chết Vc:												2,233,864						m3						Mực nước chết : MNC = +19 m


															3/ Dung tích kho Vk:												2,252,864						m3


															4/ Diện tích mặt hồ:


															- ứng với Mực nước chết                     Fc =																		79.00			ha


															- ứng với Mực nước dâng bình thường  Fh =																		0.00			ha


												3/			Diện tích mặt hồ tăng lên                 Ft =																		213.5			ha





&R&D   Trang &P


OPEY A.:





Duong Q~t lu


												Thiãút kã									Âiãøn hçnh


			T			Hnp			Flv			W			Q			dT			W			Q			Kq			Kw			Kt


			1.0			660.3			5.20			3090204.00			136.00						13180000			368			0.370			0.234			0.634


			2.0			816.9			5.20			3822991.73			152.00			5056			13180000			368			0.413			0.290			0.702


						Tmh			Qmh			Ttk			Qtk


						2			6.6			1.40			2.73						31.0061284265


						4			8			2.81			3.30


						6			13.2			4.21			5.45


						8			39.1			5.62			16.15


						10			52.1			7.02			21.52


						12			80.9			8.43			33.42


						14			90			9.83			37.17


						16			137			11.24			56.59


						18			180			12.64			74.35


						20			319			14.05			131.76


						22			368			15.45			152.00


						24			303			16.85			125.15


						26			191			18.26			78.89


						28			80.9			19.66			33.42


						30			30.3			21.07			12.52


						32			8			22.47			3.30


						34			3.26			23.88			1.35


			3.5625


			60


			40			0.9			112.5						2250						2250


			20			1.2			150						3000			4500			7500


			11						3300						29700			4725			34425


									3562.5												0.0069614035			7.4


																					0.0133806663


			660


			600			6			75						4500						4500


			500			15			187.5			262.5			18750			15000			33750


			400			10			125			387.5			12500			52500			65000


			300			9			112.5			500			11250			77500			88750


			200			11			137.5			637.5			13750			100000			113750


			100			14			175			812.5			17500			127500			145000


			80			10			125			937.5			2500			32500			35000


			60			5			62.5			1000			1250			37500			38750


			40			5			62.5			1062.5			1250			40000			41250


			20			8			100			1100			4000			80000			84000


			11			10			125			1187.5			3625			61625			65250


			640						1287.5						90875						715000			824000


																					0.431331888


																					0.4262295082


			360


			300			10			125						7500						7500


			240			12			150			275			9000			15000			24000


			220			7			87.5			362.5			1750			11000			12750


			200			4			50			412.5			1000			14500			15500


			100			16			200			612.5			20000			82500			102500


			80			4			50			662.5			1000			24500			25500


			60			5			62.5			725			1250			26500			27750


			40			2			25			750			500			29000			29500


			20			18			225			975			4500			30000			34500


			640						975						46500						279500			624000


																					0.294017094


			360


			300			10			125						7500						7500


			240			12			150			275			9000			15000			24000


			220			7			87.5			362.5			1750			11000			12750


			200			4			50			412.5			1000			14500			15500


			100			16			200			612.5			20000			82500			102500


			80			4			50			662.5			1000			24500			25500


			60			5			62.5			725			1250			26500			27750


			40			2			25			750			500			29000			29500


			20			20			250			975			10000			58000			68000


			11			8			100			850			2900			43500			46400


			640						1100						54900						359400			704000


																					0.2970247934


						f =			5.2








Duong Q~t lu


			1.4045013958


			2.8090027917


			4.2135041875


			5.6180055833


			7.0225069791


			8.427008375


			9.8315097708


			11.2360111666


			12.6405125625


			14.0450139583


			15.4495153541


			16.85401675


			18.2585181458


			19.6630195416


			21.0675209374


			22.4720223333


			23.8765237291





T (giờ)


Q(m3/s)


Đường quá trình lũ thiết kế


2.7260869565


3.3043478261


5.452173913


16.15


21.5195652174


33.4152173913


37.1739130435


56.5869565217


74.347826087


131.7608695652


152


125.152173913


78.8913043478


33.4152173913


12.5152173913


3.3043478261


1.3465217391





Sheet1


			STT			Nội dung			Đơn vị			Tham số


			1			Diện tích lưu vực hồ Thạch Bàn  (F)						32.70


			2			Lượng mưa TB nhiều năm    (Xo)			mm			2,425.78


			3						mm			2,002.58


			4			Chiều sâu dòng chảy TB nhiều năm  (Yo)			mm			1,573.35									Tháng			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			Cộng


			5			Hệ số dòng chảy TB nhiều năm (ao)						0.65									Hệ số PP (Ki)			0.0705769395			0.0412603565			0.0282779519			0.022233724			0.0321781727			0.031364562			0.021523077			0.0246967948			0.0502920602			0.19262027			0.3008478326			0.1841282588			1.000


			6			Tổng lượng nước đến TB nhiều năm (Wo)						51.448												0.080179632			0.0468742371			0.0321254477			0.0252588427			0.0365563322			0.0356320217			0.0244515051			0.0280570386			0.0571347937			0.2188281678			0.3417811637			0.2091807343			1.136


			7			Lưu lượng dòng chảy TB nhiều năm (Qo)						1.63												2.529			1.478			1.013			0.797			1.153			1.124			0.771			0.885			1.802			6.901			10.778			6.597			35.827


			8			Mô đun dòng chảy TB nhiều năm (Mo)						49.890


			9			Hệ số phân tán Cvy						0.298


			10			Hệ số thiên lệch Cs						0.595									Tháng			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			Cộng


			11									-0.720												230.20			134.58			92.23			72.52			104.95			102.30			70.20			80.55			164.03			628.26			981.25			600.56			271.80


			12			Hệ số  K75%						0.786									Hệ số PP (Ki)			0.071			0.041			0.028			0.022			0.032			0.031			0.022			0.025			0.050			0.193			0.301			0.184			1.000


			13			Tổng lượng nước đến năm P=75% (W75%)						40.429


			14			Lưu lượng dòng chảy P=75% (Q75%)						1.28


			15									-1.020


			16			Hệ số  K85%						0.696


			17			Tổng lượng nước đến năm P=85% (W85%)						35.827


			18			Lưu lượng dòng chảy P=85% (Q85%)						1.14








Sheet2


			Bảng kết quả tính toán bốc hơi hồ chứa


			Tháng			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			T.cộng


			Ki(%)			5.18			5.22			7.57			9.03			10.78			12.24			13.35			12.43			8.16			5.97			5.33			4.74			100.00


						39.19			39.49			57.27			68.32			81.56			92.60			101.00			94.04			61.74			45.17			40.33			35.86			756.57


																																													293,384,000			146,692,000


																																													293,384,000			117,353,600


																																													293,384,000			29,338,400


																																																293,384,000








Can bang nuoc


									D.tÝch chÕt			D.tÝch hå			W®Õn 75%			Wdïng			Wđiều tiết


						1			2233.86			11278.68			4,762.41			3,358.05			11278.68


						2			2233.86			11278.68			3,712.09			3,984.32			10708.83


						3			2233.86			11278.68			3,246.97			4,002.82			9641.05


						4			2233.86			11278.68			3,030.43			3,496.64			8869.02


						5			2233.86			11278.68			3,386.70			5,842.48			6134.83


						6			2233.86			11278.68			3,357.56			3,310.01			5932.32


						7			2233.86			11278.68			3,004.97			5,277.41			3459.41


						8			2233.86			11278.68			3,118.67			4,203.55			2233.86


						9			2233.86			11278.68			4,035.67			2,432.45			3720.94


						10			2233.86			11278.68			9,134.83			2,293.86			10352.41


						11			2233.86			11278.68			13,012.27			2,351.08			11278.68


						12			2233.86			11278.68			8,830.59			5,365.64			11278.68


															62,633.15			45,918.30


						C«ng tr×nh:			Söa ch÷a n©ng cÊp Hß chøa n­íc Th¹ch Bµn


						-Th«ng sè kü thuËt


			1			DiÖn tÝch l­u vùc			(km2)			9.70


			2			Dung tÝch chÕt			(10^3.m3)			181.01


			3			Dung tÝch hå (MNDBT)			(10^3.m3)			11,278.68


			4			Dung tÝch hå (MNDGC)			(10^3.m3)


			5			HÖ sè bèc h¬i Piche K			(-)			1.00


			6			DiÖn tÝch khu t­íi			(ha)			500.00


						- Lóa n­íc			(ha)			400.00


						- Mµu			(ha)			100.00


			1			Nhu cÇu n­íc			Th¸ng			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


						- Lóa §«ng xu©n			m3/ha			837			1,278			1,283																								45			2,416


						- Lóa HÌ thu			m3/ha												- 0			2,787			780			2,192			1,502


						- Mµu (mÝa)			m3/ha			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


						- Sinh ho¹t			(10^3.m3)


						Tæng céng						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			45			2,416			- 0


			2			§¨c tr­ng thuû v¨n


						- Q ®Õn 75%			(m3/s)			0.024			0.014			0.010			0.008			0.011			0.011			0.008			0.008			0.017			0.067			0.105			0.064


						- W ®Õn 75%			(10^3.m3)			750.23			445.79			304.44			239.20			347.93			347.93			239.20			239.20			532.77			2,109.35			3,305.37			2,011.49


									mm			40.51			40.82			59.20			70.61			84.30			95.72			104.40			97.20			63.81			46.68			41.68			37.07


			3			TÝnh to¸n c©n b»ng


						-Nhu cÇu dïng ch­a tán thÊt			(10^3.m3)			212.50			212.50			212.50			212.50			212.50			212.50			212.50			212.50			12.50			12.50			200.00			212.50


						-Nhu cÇu dïng kÓ tán thÊt			(10^3.m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0








Can bang nuoc


			





Sửa chữa nâng cấp Hồ chứa nước Phú Lộc
         Duy Sơn-Duy Xuyên-Quảng Nam


Đường dung tích chết


Đường dung tích hồ chứa


Đường tổng lượng nước đến 75%


Đường tỏng lượng nước dùng


Đường diều tiết nước


Tháng


10^3m3





o



c



gZ



Q



.



2



.



.



w



m



=






å



+



=



z



l



m



d



l



c



.



1






MBD0004966E.unknown





MBD00049B85.unknown







_1493555051.dwg



_1493557244.dwg



_1310821284.xls

Bun cat


			THỂ TÍCH BÙN CÁT HỒ CHỨA THẠCH BÀN


			Lượng ngậm cát trung bình


						=			10^4 x e x K xJ^1/2			=			230.04			(g/m3)


			* e			hệ só xâm thực


			-			Với vùng xói mòn mạnh						e =			8			6												STT			H¹ng môc			§¬n vÞ			Th«ng sè


			-			Với vùng xói mòn vừa						e =			6			4												1			DiÖn tÝch l­u vùc						32.70


			-			Với vùng xói mòn ít						e =			2			1												2									0.230


			*J			: độ dốc bình quân của lòng sông												0.00048												3			L­u l­îng TB nhiÒu n¨m Qo						1.631


			*K			: hệ số hiệu chỉnh tổng hợp						K   =			K1K2K3			1.05												4			L­îng chuyÓn c¸t R			kg/s			0.375


						*K1 : hệ số  hiệu chỉnh về mặt cắt lưu vực																								5			ThÓ tÝch bïn c¸t di ®Èy Wd®						9094


			-			Măt cắt sườn dốc hình lõm						K1   =			0.50															6			ThÓ tÝch bïn c¸t l¬ l÷ng Wll (30% Wdđ						2728


			-			Măt cắt sườn dốc phẳng						K1   =			1.00															7			Wbc =Wll + Wd®						11822


			-			Măt cắt sườn dốc lồi						K1   =			1.50															8			CÊp c«ng tr×nh						III


						*K2 : hệ số  hiệu chỉnh về thảm phủ thực vật																								9			Tuæi thä T			n¨m			75.00


			-			Đồng cỏ 2 bên sông						K2   =			0.50															10			Dung tÝch chÕt (bïn c¸t) Wc			m3			886,640


			-			Rừng rậm 2 bên sông						K2   =			0.70


			-			Lưu vực ít có rừng						K2   =			1.40


			-			Lưu vực trơ trụi						K2   =			2.50


						*K3 : hệ số  hiệu chỉnh về địa chất bề mặt


			-			§¸						K3   =			0.50


			-			SÐt pha c¸t						K3   =			1.00


			-			§Êt						K3   =			1.50


			Khối lượng bùn cát


															230.04			(g/m3)


			R0												0.37530			kg/s


			P0												11,821.87			T/năm


															9,093.74			m3/năm


			Khối lượng bùn cát di đáy												2,728.12			m3/năm


			Tổng khối lượng bùn cát												11,821.87			m3/năm


			Khối lượng bùn cát 75 năm												886.63997			10^3m3








YeuCauNuoc


									BẢNG TÍNH TOÁN YÊU CẦU DÙNG NƯỚC CHO CÂY TRỒNG


									Công trình :						Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Thạch Bàn


			Cây trồng			Tháng			11			12			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			T.cộng


			Lúa       Đông Xuân			m(m3/ha)			45.00			2,416.00			837.00			1,278.00			1,283.00			946.00


						F(ha)			890			890			890			890			890			890


						W(10^3m3)			40.05			2,150.24			744.93			1,137.42			1,141.87			841.94


						Cộng			40.05			2,150.24			744.93			1,137.42			1,141.87			841.94																					6,056.45


			Lúa            Hè Thu			m(m3/ha)																					2,787.00			780.00			2,192.00			1,502.00			109.00


						F(ha)																					890.00			890.00			890.00			890.00			890.00


						W(10^3m3)																					2,480.43			694.20			1,950.88			1,336.78			97.01


						Cộng																					2,480.43			694.20			1,950.88			1,336.78			97.01						6,559.30


			Lạc			m(m3/ha)												459.00			544.00


			Đông			F(ha)												100			100.00


			Xuân			W(1000m3)												45.90			54.40


						Cộng												45.90			54.40																								100.30


			Lạc			m(m3/ha)																					36.00			171.00			1,376.00


			Hè			F(ha)																					100.00			100.00			100.00


			Thu			W(1000m3)																					3.60			17.10			137.60


						Cộng																					3.60			17.10			137.60												158.30


			Tổng			Wcần(103m3)			40.05			2,150.24			744.93			1,183.32			1,196.27			841.94			2,484.03			711.30			2,088.48			1,336.78			97.01			- 0			12,874.35








DieuTietHo


			Điều tiết mùa hồ chứa nước Thạch Bàn


			Thông số			Lưu vực						Lưu vực															1.41


			F=						km2			32.70			km2												1.30


			Xo=						mm			2,425.78			mm												1.16


			X75%=						mm			2,002.58			mm												1.29


			X85%=						mm			1,834.81			mm


			Yo=			0.00			mm			1,573.35			mm


			Hệ số d/c=									0.65																								0.80


			Wo =			0.00			m3			51,448,435.78			m3						Mo tban =			39.76												640,000.00


			Qo=			0.00			m3/s			1.63			m3/s						Cv tb =			0.45


			Mo=						l/s/km2			49.89			l/s/km2						Cv Ploc =			0.36												0.34


			Cvy=									0.298


			Cs=			0.00						0.595


			phi75%=									-0.72


			K75%=			1.00						0.79


			W75%=			0.00			m3			40,429,046.22			m3


			Q75%=			0.00			m3/s			1.28			m3/s


			phi85%=									-1.02


			K85%=			1.00						0.70


			W85%=			0.00			m3			35,826,785.53			m3


			Q85%=			0.00			m3/s			1.14			m3/s


			Tính toán nước đến (Phân phối dòng chảy năm)


			Tháng			1.00			2.00			3.00			4.00			5.00			6.00			7.00			8.00			9.00			10.00			11.00			12.00			Cọng


			Qmh77-2004			230.20			134.58			92.23			72.52			104.95			102.30			70.20			80.55			164.03			628.26			981.25			600.56			271.80			(dòng chảy 85% trạm nông sơn)


			Hệ số f.fối			0.071			0.041			0.028			0.022			0.032			0.031			0.022			0.025			0.050			0.193			0.301			0.184			1.00


			Wi75%CT			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


			Qi85%KC			0.080			0.047			0.032			0.025			0.037			0.036			0.024			0.028			0.057			0.219			0.342			0.209			1.14


			Wi85%KC			2.53			1.48			1.01			0.80			1.15			1.12			0.77			0.88			1.80			6.90			10.78			6.60			35.83


			Tính toán nước cần khu tưới (Lúa hai vụ 890 ha, đậu hai vụ 100ha)															hệ số lợi dung n =						0.70


			Tháng			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			Cọng


			W mr m3			744,930.00			1,183,320.00			1,196,270.00			841,940.00			2,484,030.00			711,300.00			2,088,480.00			1,336,780.00			97,010.00			0.00			40,050.00			2,150,240.00			12,874,350.00


			Wy/c m3			1,064,185.71			1,690,457.14			1,708,957.14			1,202,771.43			3,548,614.29			1,016,142.86			2,983,542.86			1,909,685.71			138,585.71			0.00			57,214.29			3,071,771.43			18,391,929


			Wsh m3			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000.00			60,000			720,000			19,111,928.57						2,000												2,000.00


			Tong W			1,124,185.71			1,750,457.14			1,768,957.14			1,262,771.43			3,608,614.29			1,076,142.86			3,043,542.86			1,969,685.71			198,585.71			60,000.00			117,214.29			3,131,771.43			19,111,928.57


			Tính bốc hơi hồ chứa						Zn =			1,609.00			Zo =			852.43			Dz =			756.57


			Tháng			1.00			2.00			3.00			4.00			5.00			6.00			7.00			8.00			9.00			10.00			11.00			12.00			Cọng


			Ki%			5.18			5.22			7.57			9.03			10.78			12.24			13.35			12.43			8.16			5.97			5.33			4.74			100.00


			dZi mm			39.19			39.49			57.27			68.32			81.56			92.60			101.00			94.04			61.74			45.17			40.33			35.86			756.57


			BẢNG ĐIỀU TIẾT


																					Chưa tính tổn thất																					Đã kể tổn thất lần 1																											Đã kể tổn thất lần 2


			Tháng			Wđ 10^3m3			Wc10^3m3			W+			W-			Wk			Wktb			Fk			dz			Wbhơi			Wthấm			Wtthất1			Wq+Wtt1			W+			W-			Wk			Wtb			Fk			dz			Wbhơi			Wthấm			Wd+Wtt2			W+			W-			Wk			Wktb			Zhồ			Wxả


																		2,233.86																														2,233.86																											2,233.86						19.56


			9.00			1,801.80			198.59			1,603.22			0.00			3,837.08			3,035.47			0.93			61.74			57.34			60.71			118.05			316.64			1,485.17						3,719.03			2,976.45			0.92			61.74			56.61			59.53			314.72			1,487.08						3,720.94			2,977.40			21.07			0.00


			10.00			6,900.97			60.00			6,840.97			0.00			9,541.25			6,689.16			1.47			45.17			66.44			133.78			200.22			260.22			6,640.74						10,359.77			7,039.40			1.52			45.17			68.72			140.79			269.50			6,631.46						10,352.41			7,036.68			23.40			9,438.74


			11.00			10,778.41			117.21			10,661.20			0.00			9,541.25			9,541.25			1.83			40.33			73.65			190.82			264.48			381.69			10,396.72						11,135.62			10,747.69			2.01			40.33			81.24			214.95			413.40			10,365.01						11,278.68			10,815.54			25.58			3,168.08


			12.00			6,596.72			3,131.77			3,464.95			0.00			9,541.25			9,541.25			1.83			35.86			65.50			190.82			256.33			3,388.10			3,208.63						11,135.62			11,135.62			2.07			35.86			74.16			222.71			3,428.64			3,168.08						11,278.68			11,278.68			25.83			1,100.61


			1.00			2,528.54			1,124.19			1,404.36			0.00			9,541.25			9,541.25			1.83			39.19			71.58			190.82			262.41			1,386.59			1,141.95						11,135.62			11,135.62			2.07			39.19			81.04			222.71			1,427.94			1,100.61						11,278.68			11,278.68			25.83


			2.00			1,478.23			1,750.46			0.00			272.23			9,269.01			9,405.13			1.81			39.49			71.47			188.10			259.57			2,010.03						531.80			10,603.81			10,869.71			2.03			39.49			80.22			217.39			2,048.07			0.00			569.85			10,708.83			10,993.75			25.67


			3.00			1,013.11			1,768.96			0.00			755.85			8,513.17			8,891.09			1.75			57.27			100.01			177.82			277.84			2,046.79						1,033.68			9,570.13			10,086.97			1.92			57.27			110.20			201.74			2,080.89			0.00			1,067.78			9,641.05			10,174.94			25.22


			4.00			796.56			1,262.77			0.00			466.21			8,046.96			8,280.06			1.68			68.32			114.94			165.60			280.54			1,543.31						746.75			8,823.38			9,196.75			1.78			68.32			121.88			183.94			1,568.59			0.00			772.02			8,869.02			9,255.03			24.72


			5.00			1,152.84			3,608.61			0.00			2,455.77			5,591.18			6,819.07			1.49			81.56			121.49			136.38			257.87			3,866.49						2,713.65			6,109.73			7,466.55			1.58			81.56			129.09			149.33			3,887.04			0.00			2,734.20			6,134.83			7,501.92			23.70


			6.00			1,123.69			1,076.14			47.55			0.00			5,638.73			5,614.96			1.29			92.60			119.33			112.30			231.62			1,307.77						184.08			5,925.65			6,017.69			1.40			92.60			129.70			120.35			1,326.20			0.00			202.51			5,932.32			6,033.57			22.79


			7.00			771.10			3,043.54			0.00			2,272.44			3,366.29			4,502.51			1.04			101.00			105.52			90.05			195.58			3,239.12						2,468.02			3,457.64			4,691.64			1.06			101.00			106.63			93.83			3,244.01			0.00			2,472.91			3,459.41			4,695.87			22.00


			8.00			884.81			1,969.69			0.00			1,084.88			2,233.86			2,800.08			0.88			94.04			82.89			56.00			138.89			2,108.58						1,223.77			2,233.86			2,845.75			0.89			94.04			83.76			56.92			2,110.36			0.00			1,225.55			2,233.86			2,846.64			19.97


						35,826.79			19,111.93																		662.53																														662.53


												Vh10^3m3=			7,307.38																		1,693.23									Vh10^3m3=			8,901.75																								Vh10^3m3=			9,044.81


																					73.07																														89.02


																		Qmp=			126.00																											Qmp=			126.00																								Qmp=


						Zc(m) chọn=			19.00			Vc10^3m3=			2,233.86			Wk=			9,541.25																					Vc=			2,233.86			Wk=			11,135.62																		Vc=			2,233.86			Wk=						11,278.68


						Fc(ha)=			79.00			ZMNDBT(m)=			24.87																											ZMNDBT(m)=			25.67																								ZMNDBT(m)=			25.74


			Tính bùn cát						T hồ =			75.00			năm						Quan hệ Z~W, Z~F lòng hồ																														0.22																					213.50									0.02


						ro=						0.23			kg/m3						Z (m)			F(Km2)			dF			W(1000m3)


						Qo =						1.63			m3/s						14.50


						Lượng chuyển cát R						0.38			Kg/s						15.00			0.20			0.20			380.00


						Vbùn cát lơ lửng						9,093.74			m3/năm						15.50			0.24			0.04			489.85


						Vbùn cát di đáy						2,728.12			m3/năm						16.00			0.29			0.05			622.15


						Dung tích chết tinh toán Wc =						886,640.00			m3						16.50			0.36			0.07			783.13


						Vc10^3m3=						1,266.64									17.00			0.44			0.09			981.50


						Zc(m)=						17.57									17.50			0.54			0.10			1,226.56


																					18.00			0.62			0.08			1,516.84


																					18.50			0.73			0.11			1,853.96


																					19.00			0.79			0.06			2,233.86


						Đáy cống			17.60												19.50			0.85			0.06			2,643.77


						MNC			19.00												20.00			0.94			0.09			3,091.08


																					20.50			0.99			0.05			3,573.03


																					21.00			1.02			0.03			4,075.01


																					21.50			1.05			0.03			4,592.49


																					22.00			1.18			0.13			5,149.68


																					22.50			1.34			0.16			5,779.25


																					23.00			1.44			0.10			6,474.10


																					23.50			1.54			0.10			7,218.97


									1.67												24.00			1.64			0.10			8,013.34


			Lưu lượng qua cống Q=						1.775												24.50			1.76			0.12			8,861.42


																					25.00			1.88			0.13			9,769.99


																					25.20			2.00			0.12			10,157.93


																					25.40			2.05			0.05			10,562.92


						=			0.63												25.60			2.10			0.05			10,977.91						25.74			11,275.40


																					25.80			2.15			0.05			11,402.90


						D =			0.90												26.00			2.20			0.05			11,837.89


						Z =			0.50												26.20			2.25			0.05			12,282.88


																					26.40			2.30			0.05			12,737.87


																					26.60			2.35			0.05			13,202.86


																					26.80			2.40			0.05			13,677.85


																					27.00			2.45			0.05			14,162.85


																					27.20			2.50			0.05			14,657.84


																					27.40			2.55			0.05			15,162.83


																					27.60			2.60			0.05			15,677.82


																					27.80			2.65			0.05			16,202.81


																					28.00			2.70			0.05			16,737.80


																					28.20			2.75			0.05			17,282.80


																					28.40			2.80			0.05			17,837.79


																					28.60			2.85			0.05			18,402.78


																					28.80			2.90			0.05			18,977.78


																					29.00			2.95			0.05			19,562.77


																					29.20			3.00			0.05			20,157.76


																					29.40			3.05			0.05			20,762.75


																					29.60			3.10			0.05			21,377.75


															Diện tích  mặt hồ ứng với các cáo trình


															m			F			V


															19.00			78.00			1.78


															25.74			206.50			1.96


															0.00			0.00			2.10


															0.00			0.00			2.19


															27.78			264.51			2.23


															28.11			272.66			2.23





Ki lây theo bốc hơi trạm Tam Kỳ





KetQua


																								BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT NĂM


																								Công trình :						Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Thạch Bàn


			Tháng			Chưa kể đến tổn thất															Tính tổn thất lần 1															Đã kể đến tổn thất lần 1												Tính tổn thất lần 2												Đã kể đến tổn thất lần 2


						WQ			Wq			WQ- Wq						Wk			Wktb			Fktb			dz			Wbh			Wth'(2%)			Wq'			WQ- Wq						Wk			Wktb			Fktb			Wbh			Wth'(2%)			Wq''			WQ- Wq						Wk			Zhồ			Wxả


						10^3m3			10^3m3			+			-			10^3m3			10^3m3			km2			mm			10^3m3			10^3m3			10^3m3			+			-			10^3m3			10^3m3			km2			10^3m3			10^3m3			10^3m3			+			-			10^3m3			m			10^3m3


																		2,233.9																											2,233.9																								2,233.86			19.56


			9			1,801.8			198.6			1,603.2			0.0			3,837.1			3,035.5			0.929			61.7			57.34			60.71			316.6			1,485.2						3,719.0			2,976.4			0.917			56.61			59.53			314.72			1,487.1						3,720.94			21.07			0.0


			10			6,901.0			60.0			6,841.0			0.0			9,541.2			6,689.2			1.471			45.2			66.44			133.78			260.2			6,640.7						10,359.8			7,039.4			1.521			68.72			140.79			269.50			6,631.5						10,352.41			23.40			9,438.7


			11			10,778.4			117.2			10,661.2			0.0			9,541.2			9,541.2			1.826			40.3			73.65			190.82			381.7			10,396.7						11,135.6			10,747.7			2.015			81.24			214.95			413.40			10,365.0						11,278.68			25.58			3,168.1


			12			6,596.7			3,131.8			3,465.0			0.0			9,541.2			9,541.2			1.826			35.9			65.50			190.82			3,388.1			3,208.6						11,135.6			11,135.6			2.068			74.16			222.71			3,428.64			3,168.1						11,278.68			25.83			1,100.6


			1			2,528.5			1,124.2			1,404.4			0.0			9,541.2			9,541.2			1.826			39.2			71.58			190.82			1,386.6			1,142.0						11,135.6			11,135.6			2.068			81.04			222.71			1,427.94			1,100.6						11,278.68			25.83			- 0


			2			1,478.2			1,750.5			0.0			272.2			9,269.0			9,405.1			1.810			39.5			71.47			188.10			2,010.0						531.8			10,603.8			10,869.7			2.031			80.22			217.39			2,048.07			0.0			569.8			10,708.83			25.67			- 0


			3			1,013.1			1,769.0			0.0			755.8			8,513.2			8,891.1			1.746			57.3			100.01			177.82			2,046.8						1,033.7			9,570.1			10,087.0			1.924			110.20			201.74			2,080.89			0.0			1067.8			9,641.05			25.22			- 0


			4			796.6			1,262.8			0.0			466.2			8,047.0			8,280.1			1.682			68.3			114.94			165.60			1,543.3						746.8			8,823.4			9,196.8			1.784			121.88			183.94			1,568.59			0.0			772.0			8,869.02			24.72			- 0


			5			1,152.8			3,608.6			0.0			2,455.8			5,591.2			6,819.1			1.490			81.6			121.49			136.38			3,866.5						2,713.6			6,109.7			7,466.6			1.583			129.09			149.33			3,887.04			0.0			2734.2			6,134.83			23.70			- 0


			6			1,123.7			1,076.1			47.5			0.0			5,638.7			5,615.0			1.289			92.6			119.33			112.30			1,307.8						184.1			5,925.7			6,017.7			1.401			129.70			120.35			1,326.20			0.0			202.5			5,932.32			22.79			- 0


			7			771.1			3,043.5			0.0			2,272.4			3,366.3			4,502.5			1.045			101.0			105.52			90.05			3,239.1						2,468.0			3,457.6			4,691.6			1.056			106.63			93.83			3,244.01			0.0			2472.9			3,459.41			22.00			- 0


			8			884.8			1,969.7			0.0			1,084.9			2,233.9			2,800.1			0.881			94.0			82.89			56.00			2,108.6						1,223.8			2,233.9			2,845.8			0.891			83.76			56.92			2,110.36			0.0			1225.6			2,233.86			19.97			- 0


						35,826.8			19,111.9																		Cộng			1050.2			1693.2																		Cộng			1123.23			1884.20


												Vh =			7307.4																								Vh =			8901.8																					Vh =			9044.81


												Vc =			2233.86																								Vc =			2233.86																					Vc =			2233.86


												Wk =			9541.2																								Wk =			11135.6																					Wk =			11278.68


																											Bảng kết quả tính toán


												1/			Sửa chữa nâng cấp tưới 890 ha lúa và 100 ha màu


															1/ Dung tích hữu ích Vh:												9,044,813						m3						Mực nước dâng bình thường: MNDBT = +25,74 m


															2/ Dung tích chết Vc:												2,233,864						m3						Mực nước chết : MNC = +19 m


															3/ Dung tích kho Vk:												11,278,676						m3


															4/ Diện tích mặt hồ:


															- ứng với Mực nước chết                     Fc =																		79.00			ha


															- ứng với Mực nước dâng bình thường  Fh =																		213.50			ha


									.			2/			Hiện trạng tưới từ 540 lúa 300 ha màu


															1/ Dung tích hữu ích Vh:												19,000						m3						Mực nước dâng bình thường: MNDBT = + m


															2/ Dung tích chết Vc:												2,233,864						m3						Mực nước chết : MNC = +19 m


															3/ Dung tích kho Vk:												2,252,864						m3


															4/ Diện tích mặt hồ:


															- ứng với Mực nước chết                     Fc =																		79.00			ha


															- ứng với Mực nước dâng bình thường  Fh =																		0.00			ha


												3/			Diện tích mặt hồ tăng lên                 Ft =																		213.5			ha





&R&D   Trang &P


OPEY A.:





Duong Q~t lu


												Thiãút kã									Âiãøn hçnh


			T			Hnp			Flv			W			Q			dT			W			Q			Kq			Kw			Kt


			1.0			660.3			5.20			3090204.00			136.00						13180000			368			0.370			0.234			0.634


			2.0			816.9			5.20			3822991.73			152.00			5056			13180000			368			0.413			0.290			0.702


						Tmh			Qmh			Ttk			Qtk


						2			6.6			1.40			2.73						31.0061284265


						4			8			2.81			3.30


						6			13.2			4.21			5.45


						8			39.1			5.62			16.15


						10			52.1			7.02			21.52


						12			80.9			8.43			33.42


						14			90			9.83			37.17


						16			137			11.24			56.59


						18			180			12.64			74.35


						20			319			14.05			131.76


						22			368			15.45			152.00


						24			303			16.85			125.15


						26			191			18.26			78.89


						28			80.9			19.66			33.42


						30			30.3			21.07			12.52


						32			8			22.47			3.30


						34			3.26			23.88			1.35


			3.5625


			60


			40			0.9			112.5						2250						2250


			20			1.2			150						3000			4500			7500


			11						3300						29700			4725			34425


									3562.5												0.0069614035			7.4


																					0.0133806663


			660


			600			6			75						4500						4500


			500			15			187.5			262.5			18750			15000			33750


			400			10			125			387.5			12500			52500			65000


			300			9			112.5			500			11250			77500			88750


			200			11			137.5			637.5			13750			100000			113750


			100			14			175			812.5			17500			127500			145000


			80			10			125			937.5			2500			32500			35000


			60			5			62.5			1000			1250			37500			38750


			40			5			62.5			1062.5			1250			40000			41250


			20			8			100			1100			4000			80000			84000


			11			10			125			1187.5			3625			61625			65250


			640						1287.5						90875						715000			824000


																					0.431331888


																					0.4262295082


			360


			300			10			125						7500						7500


			240			12			150			275			9000			15000			24000


			220			7			87.5			362.5			1750			11000			12750


			200			4			50			412.5			1000			14500			15500


			100			16			200			612.5			20000			82500			102500


			80			4			50			662.5			1000			24500			25500


			60			5			62.5			725			1250			26500			27750


			40			2			25			750			500			29000			29500


			20			18			225			975			4500			30000			34500


			640						975						46500						279500			624000


																					0.294017094


			360


			300			10			125						7500						7500


			240			12			150			275			9000			15000			24000


			220			7			87.5			362.5			1750			11000			12750


			200			4			50			412.5			1000			14500			15500


			100			16			200			612.5			20000			82500			102500


			80			4			50			662.5			1000			24500			25500


			60			5			62.5			725			1250			26500			27750


			40			2			25			750			500			29000			29500


			20			20			250			975			10000			58000			68000


			11			8			100			850			2900			43500			46400


			640						1100						54900						359400			704000


																					0.2970247934


						f =			5.2








Duong Q~t lu


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0





T (giờ)


Q(m3/s)


Đường quá trình lũ thiết kế


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0





Sheet1


			STT			Nội dung			Đơn vị			Tham số


			1			Diện tích lưu vực hồ Thạch Bàn  (F)						32.70


			2			Lượng mưa TB nhiều năm    (Xo)			mm			2,425.78


			3						mm			2,002.58


			4			Chiều sâu dòng chảy TB nhiều năm  (Yo)			mm			1,573.35									Tháng			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			Cộng


			5			Hệ số dòng chảy TB nhiều năm (ao)						0.65									Hệ số PP (Ki)			0.0705769395			0.0412603565			0.0282779519			0.022233724			0.0321781727			0.031364562			0.021523077			0.0246967948			0.0502920602			0.19262027			0.3008478326			0.1841282588			1.000


			6			Tổng lượng nước đến TB nhiều năm (Wo)						51.448												0.080179632			0.0468742371			0.0321254477			0.0252588427			0.0365563322			0.0356320217			0.0244515051			0.0280570386			0.0571347937			0.2188281678			0.3417811637			0.2091807343			1.136


			7			Lưu lượng dòng chảy TB nhiều năm (Qo)						1.63												2.529			1.478			1.013			0.797			1.153			1.124			0.771			0.885			1.802			6.901			10.778			6.597			35.827


			8			Mô đun dòng chảy TB nhiều năm (Mo)						49.890


			9			Hệ số phân tán Cvy						0.298


			10			Hệ số thiên lệch Cs						0.595									Tháng			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			Cộng


			11									-0.720												230.20			134.58			92.23			72.52			104.95			102.30			70.20			80.55			164.03			628.26			981.25			600.56			271.80


			12			Hệ số  K75%						0.786									Hệ số PP (Ki)			0.071			0.041			0.028			0.022			0.032			0.031			0.022			0.025			0.050			0.193			0.301			0.184			1.000


			13			Tổng lượng nước đến năm P=75% (W75%)						40.429


			14			Lưu lượng dòng chảy P=75% (Q75%)						1.28


			15									-1.020


			16			Hệ số  K85%						0.696


			17			Tổng lượng nước đến năm P=85% (W85%)						35.827


			18			Lưu lượng dòng chảy P=85% (Q85%)						1.14








Sheet2


			Bảng kết quả tính toán bốc hơi hồ chứa


			Tháng			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			T.cộng


			Ki(%)			5.18			5.22			7.57			9.03			10.78			12.24			13.35			12.43			8.16			5.97			5.33			4.74			100.00


						39.19			39.49			57.27			68.32			81.56			92.60			101.00			94.04			61.74			45.17			40.33			35.86			756.57


																																													293,384,000			146,692,000


																																													293,384,000			117,353,600


																																													293,384,000			29,338,400


																																																293,384,000








Can bang nuoc


									D.tÝch chÕt			D.tÝch hå			W®Õn 75%			Wdïng			Wđiều tiết


						1			2233.86			11278.68			4,762.41			3,358.05			11278.68


						2			2233.86			11278.68			3,712.09			3,984.32			10708.83


						3			2233.86			11278.68			3,246.97			4,002.82			9641.05


						4			2233.86			11278.68			3,030.43			3,496.64			8869.02


						5			2233.86			11278.68			3,386.70			5,842.48			6134.83


						6			2233.86			11278.68			3,357.56			3,310.01			5932.32


						7			2233.86			11278.68			3,004.97			5,277.41			3459.41


						8			2233.86			11278.68			3,118.67			4,203.55			2233.86


						9			2233.86			11278.68			4,035.67			2,432.45			3720.94


						10			2233.86			11278.68			9,134.83			2,293.86			10352.41


						11			2233.86			11278.68			13,012.27			2,351.08			11278.68


						12			2233.86			11278.68			8,830.59			5,365.64			11278.68


															62,633.15			45,918.30


						C«ng tr×nh:			Söa ch÷a n©ng cÊp Hß chøa n­íc Th¹ch Bµn


						-Th«ng sè kü thuËt


			1			DiÖn tÝch l­u vùc			(km2)			9.70


			2			Dung tÝch chÕt			(10^3.m3)			181.01


			3			Dung tÝch hå (MNDBT)			(10^3.m3)			11,278.68


			4			Dung tÝch hå (MNDGC)			(10^3.m3)


			5			HÖ sè bèc h¬i Piche K			(-)			1.00


			6			DiÖn tÝch khu t­íi			(ha)			500.00


						- Lóa n­íc			(ha)			400.00


						- Mµu			(ha)			100.00


			1			Nhu cÇu n­íc			Th¸ng			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12


						- Lóa §«ng xu©n			m3/ha			837			1,278			1,283																								45			2,416


						- Lóa HÌ thu			m3/ha												- 0			2,787			780			2,192			1,502


						- Mµu (mÝa)			m3/ha			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


						- Sinh ho¹t			(10^3.m3)


						Tæng céng						- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			45			2,416			- 0


			2			§¨c tr­ng thuû v¨n


						- Q ®Õn 75%			(m3/s)			0.024			0.014			0.010			0.008			0.011			0.011			0.008			0.008			0.017			0.067			0.105			0.064


						- W ®Õn 75%			(10^3.m3)			750.23			445.79			304.44			239.20			347.93			347.93			239.20			239.20			532.77			2,109.35			3,305.37			2,011.49


									mm			40.51			40.82			59.20			70.61			84.30			95.72			104.40			97.20			63.81			46.68			41.68			37.07


			3			TÝnh to¸n c©n b»ng


						-Nhu cÇu dïng ch­a tán thÊt			(10^3.m3)			212.50			212.50			212.50			212.50			212.50			212.50			212.50			212.50			12.50			12.50			200.00			212.50


						-Nhu cÇu dïng kÓ tán thÊt			(10^3.m3)			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0








Can bang nuoc


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0


			0			0			0			0			0





Sửa chữa nâng cấp Hồ chứa nước Phú Lộc
         Duy Sơn-Duy Xuyên-Quảng Nam


Đường dung tích chết


Đường dung tích hồ chứa


Đường tổng lượng nước đến 75%


Đường tỏng lượng nước dùng


Đường diều tiết nước


Tháng


10^3m3


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0





o



c



gZ



Q



.



2



.



.



w



m



=






å



+



=



z



l



m



d



l



c



.



1






MBD0004966E.unknown





MBD00049B85.unknown








