TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7863 : 2008

BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN - YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG

Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications

Lời nói đầu

TCVN 7863 : 2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60901:2000 và sửa đổi 3: 2004;

TCVN 7863 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN - YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG

Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications

Mục 1. Quy định chung

1.1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng đối với bóng đèn huỳnh quang một đầu đèn dùng trong chiếu sáng thông dụng.

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này chỉ liên quan đến thử nghiệm điển hình. Điều kiện về sự phù hợp kể cả các phương pháp đánh giá thống kê hiện đang được xem xét.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các kiểu bóng đèn và các chế độ làm việc có balát ngoài dưới đây:

a) bóng đèn làm việc với phương tiện khởi động lắp bên trong, có catốt nung nóng trước, được thiết kế để làm việc với điện xoay chiều tần số công nghiệp;

b) bóng đèn làm việc với phương tiện khởi động lắp bên ngoài, có catốt nung nóng trước, được thiết kế để làm việc với điện xoay chiều tần số công nghiệp có sử dụng tắcte và có thể làm việc ở tần số cao;

c) bóng đèn làm việc với phương tiện khởi động lắp bên ngoài, có catốt nung nóng trước, được thiết kế để làm việc với điện xoay chiều tần số công nghiệp nhưng không sử dụng tắcte (không có tắcte) và có thể làm việc ở tần số cao;

d) bóng đèn làm việc với phương tiện khởi động lắp bên ngoài, có catốt nung nóng trước, được thiết kế để làm việc ở tần số cao;

e) bóng đèn làm việc với phương tiện khởi động lắp bên ngoài, có catốt không nung nóng trước, được thiết kế để làm việc ở tần số cao;

Một số yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn này có viện dẫn "tờ dữ liệu bóng đèn liên quan". Một số bóng đèn có tờ dữ liệu được nêu trong tiêu chuẩn này. Các bóng đèn còn lại thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này nhưng dữ liệu liên quan lại do nhà chế tạo bóng đèn hoặc đại lý được ủy quyền cung cấp.

1.2 Mục đích

Nếu bóng đèn phù hợp với tiêu chuẩn này thì có nhiều khả năng để bóng đèn sẽ khởi động và làm việc thỏa đáng ở điện áp từ 92% đến 106% điện áp nguồn danh định và ở nhiệt độ không khí xung quanh từ 10oC đến 50oC, khi làm việc với balát phù hợp với TCVN 6479 (IEC 60921) hoặc TCVN 7674 (IEC 60929) cùng với tắcte phù hợp với TCVN 6482 (IEC 60155) và IEC 60927 và được lắp vào đèn điện phù hợp với IEC 60598-1.

CHÚ THÍCH: Đối với một số bóng đèn, thông tin bổ sung để thiết kế balát tần số cao được nêu ra để khởi động đúng tại nhiệt độ không khí xung quanh bằng -15oC.

1.3 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 6479 (IEC 60921), Balát dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống - Yêu cầu về tính năng.

TCVN 6482: 1999 (IEC 60155: 1993), Tắcte chớp sáng dùng cho bóng đèn huỳnh quang

TCVN 7591: 2006 (IEC 61199: 1993), Bóng đèn huỳnh quang một đầu đèn - Quy định về an toàn

TCVN 7670: 2007 (IEC 60081: 1997), Bóng đèn huỳnh quang hai đầu - Yêu cầu về tính năng

TCVN 7674 (IEC 60929), Balát điện tử cung cấp bằng nguồn điện xoay chiều dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống - Yêu cầu về tính năng

IEC 60050(845): 1987, International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 845: Lighting (Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế (IEV) - Chương 845: Chiếu sáng)

IEC 60061-1: 1969, Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps (Đầu đèn và đui đèn cùng với các dưỡng dùng để kiểm tra khả năng lắp lẫn và an toàn - Phần 1: Đầu đèn)

IEC 60598-1, Luminaires - Part 1: General requirements and tests (Đèn điện - Phần 1: Yêu cầu chung và thử nghiệm)

IEC 60927: 1996, Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters) - Performance requirements (Phụ kiện dùng cho bóng đèn - Thiết bị khởi động (không phải loại tắcte chớp sáng) - Yêu cầu về tính năng)

IEC/TS 61231: 1999, International lamp coding system (ILCOS) (Hệ thống mã bóng đèn quốc tế)

1.4 Định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các định nghĩa dưới đây.

Về các định nghĩa liên quan đến chiếu sáng, xem IEC 60050 (845).

1.4.1

Bóng đèn huỳnh quang (fluorescent lamp)

Bóng đèn phóng điện loại thủy ngân áp suất thấp, trong đó phần lớn ánh sáng được phát ra từ một hoặc một số lớp vật liệu phốt pho bị kích thích bởi bức xạ cực tím do phóng điện.

1.4.2

Bóng đèn huỳnh quang một đầu đèn (single-capped fluorescent lamp)

Bóng đèn huỳnh quang có một đầu đèn, làm việc trên các mạch điện bên ngoài có phương tiện khởi động lắp bên trong hoặc lắp bên ngoài.

1.4.3

Giá trị danh nghĩa (nominal value)

Giá trị định lượng gần đúng được sử dụng để xác định hoặc nhận biết bóng đèn.

1.4.4

Giá trị danh định (rated value)

Giá trị định lượng đối với đặc tính của bóng đèn trong các điều kiện làm việc quy định. Giá trị danh định và các điều kiện làm việc quy định trong tiêu chuẩn này hoặc do nhà chế tạo hoặc đại lý được ủy quyền ấn định.

1.4.5

Độ duy trì quang thông (lumen maintenance)

Tỷ số giữa quang thông của bóng đèn tại thời điểm cho trước trong khoảng tuổi thọ bóng đèn và quang thông ban đầu, khi bóng đèn làm việc trong các điều kiện quy định. Tỷ số này thường được tính bằng phần trăm.

1.4.6

Số ghi ban đầu (initial readings)

Đặc tính khởi động của bóng đèn được đo trước khi luyện, và đặc tính điện, quang và đặc tính catốt của bóng đèn được đo tại thời điểm kết thúc quá trình luyện 100 h.

1.4.7

Giai đoạn ổn định (conditioning period)

Thời gian cần thiết sau khi đóng điện cho bóng đèn để đạt đến ổn định của áp suất hơi bên trong ống phóng điện.

1.4.8

Phương tiện hỗ trợ khởi động (starting aid)

Dải băng bằng vật liệu dẫn điện được dán ở mặt ngoài của bóng đèn hoặc một tấm vật liệu dẫn điện được đặt cách bóng đèn một khoảng thích hợp. Phương tiện hỗ trợ khởi động thường được nối với điện thế đất và chỉ có thể có hiệu quả khi có đủ chênh lệch điện thế so với một đầu của bóng đèn.

1.4.9

Balát chuẩn (reference ballast)

Balát đặc biệt, loại điện cảm dùng cho các bóng đèn làm việc với điện xoay chiều tần số công nghiệp hoặc loại điện trở dùng cho các bóng đèn làm việc với tần số cao. Balát được thiết kế để cung cấp các chuẩn so sánh để thử nghiệm balát, chọn bóng đèn chuẩn và thử nghiệm các bóng đèn sản xuất thông thường trong điều kiện tiêu chuẩn hóa. Balát có đặc trưng cơ bản là, ở tần số danh định, balát có tỷ số điện áp/dòng điện ổn định, hầu như không bị ảnh hưởng do biến thiên dòng điện, nhiệt độ và vật từ tính xung quanh như nêu trong các tiêu chuẩn balát liên quan.

1.4.10

Dòng điện hiệu chuẩn của balát chuẩn (calibration current of a reference ballast)

Giá trị dòng điện, dựa vào đó hiệu chuẩn và kiểm tra balát chuẩn.

1.4.11

Thử nghiệm điển hình (type test)

Thử nghiệm hoặc một loạt các thử nghiệm được thực hiện trên mẫu thử nghiệm điển hình để kiểm tra sự phù hợp về thiết kế của sản phẩm cho trước với các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan.

1.4.12

Mẫu thử nghiệm điển hình (type test sample)

Bộ mẫu gồm một hoặc nhiều bóng đèn giống nhau được nhà chế tạo hoặc đại lý ủy quyền đưa đến để thử nghiệm điển hình.

1.5 Yêu cầu đối với bóng đèn

1.5.1 Yêu cầu chung

Bóng đèn phù hợp với tiêu chuẩn này phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 7591 : 2006 (IEC 61199: 2003).

Bóng đèn phải được thiết kế sao cho tính năng của chúng là tin cậy trong sử dụng bình thường và trong sử dụng dự kiến. Nhìn chung, điều kiện này đạt được bằng cách thỏa mãn yêu cầu của các điều dưới đây.

Các yêu cầu và thông tin đưa ra áp dụng cho 95% loạt sản xuất.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu và dung sai cho phép trong tiêu chuẩn này dựa trên thử nghiệm các mẫu thử nghiệm điển hình được nhà chế tạo đưa đến để thử nghiệm. Về nguyên tắc, bộ mẫu thử nghiệm điển hình này bao gồm các bóng đèn có đặc tính đại diện cho loạt sản xuất của nhà chế tạo và được lấy càng gần giá trị điểm trung tâm của loạt sản xuất càng tốt.

Với dung sai cho trong tiêu chuẩn này hy vọng là nếu các sản phẩm được chế tạo theo mẫu thử nghiệm điển hình thì đại bộ phận của loạt sản xuất sẽ phù hợp với tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do tính không đồng đều của loạt sản xuất nên đôi khi các sản phẩm nằm bên ngoài phạm vi dung sai là không thể tránh khỏi. Về hướng dẫn kế hoạch và quy trình lấy mẫu để kiểm tra thuộc tính, xem IEC 60410.

1.5.2 Đầu đèn

Kích thước của đầu đèn trên bóng đèn hoàn chỉnh phải theo IEC 60061-1.

1.5.3 Kích thước

Kích thước của bóng đèn phải thỏa mãn các giá trị quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

1.5.4 Đặc tính khởi động

Bóng đèn phải khởi động hoàn toàn trong thời gian quy định trên tờ dữ liệu bóng đèn liên quan và duy trì ánh sáng.

Điều kiện và phương pháp thử nghiệm cho trong Phụ lục A.

1.5.5 Đặc tính điện

a) Số ghi ban đầu của điện áp ở các đầu nối bóng đèn phải phù hợp với các giá trị quy định trên tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

b) Số ghi ban đầu của công suất tiêu thụ của bóng đèn không được vượt quá 5 % + 0,5 W so với công suất danh định quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

CHÚ THÍCH: Công suất catốt do nung nóng bổ sung không được tính vào công suất danh định của bóng đèn nếu không có quy định nào khác trong tờ dữ liệu bóng đèn.

Điều kiện và phương pháp thử nghiệm cho trong Phụ lục B.

1.5.6 Đặc tính catốt

a) Đối với bóng đèn có catốt nung nóng trước để làm việc với điện xoay chiều tần số công nghiệp không có tắcte, số ghi ban đầu của điện trở trên từng catốt không được nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan. Các giá trị điện trở này có tính đến điện trở dây dẫn.

b) Đối với bóng đèn có catốt nung nóng trước để làm việc ở tần số cao hoặc có thể làm việc ở tần số cao, số ghi ban đầu của điện trở trên từng catốt khi nung nóng với dòng điện thử nghiệm quy định phải phù hợp với các giá trị quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan. Các giá trị điện trở này có tính đến điện trở dây dẫn.

Ngoài ra, giá trị trung bình của tỷ số điện trở Rh/Rc của các vòng dây của 10 catốt phải nằm trong dải 4,75 ± 0,5. Rh là điện trở của catốt khi nung nóng với dòng điện thử nghiệm quy định. Rc là điện trở của catốt tại nhiệt độ 25oC ± 1oC. Cả hai giá trị điện trở này đều không tính điện trở dây dẫn.

Điều kiện và phương pháp thử nghiệm cho trong Phụ lục B.

1.5.7 Đặc tính quang

a) Số ghi ban đầu của quang thông bóng đèn không được nhỏ hơn 90% giá trị danh định.

b) Số ghi ban đầu của tọa độ màu x và y của bóng đèn phải nằm trong phạm vi 5 SDCM (độ lệch tiêu chuẩn của phối hợp màu) so với giá trị danh định.

CHÚ THÍCH: Xem thêm phụ lục liên quan về đặc tính màu danh định trong TCVN 7670 (IEC 60081).

c) Số ghi ban đầu của chỉ số thể hiện màu chung Ra của bóng đèn không được nhỏ hơn giá trị danh định trừ đi 3.

Điều kiện và phương pháp thử nghiệm cho trong Phụ lục B.

1.5.8 Độ duy trì quang thông

Độ duy trì quang thông của bóng đèn không được nhỏ hơn 90% (giá trị phần trăm này vẫn đang được xem xét) độ duy trì quang thông danh định tại thời điểm bất kỳ trong tuổi thọ bóng đèn.

Điều kiện và phương pháp thử nghiệm cho trong Phụ lục C.

1.5.9 Triệt nhiễu tần số rađiô (RIS)

Bóng đèn có tắcte lắp bên trong phải có phương tiện hỗ trợ việc triệt nhiễu tần số rađiô, hiệu quả của phương tiện này phải tương đương với hiệu quả của tụ RIS mô tả trong TCVN 6482 (IEC 60155).

1.5.10 Ghi nhãn

Bóng đèn phải được ghi nhãn dấu hiệu nhận biết để xác định đặc tính điện và đặc tính quang của bóng đèn, với sự hỗ trợ của các thông tin có sẵn của nhà chế tạo hoặc đại lý được ủy quyền.

Đối với bóng đèn sử dụng hỗn hợp thủy ngân và kim loại khác làm phương tiện khống chế áp suất hơi thủy ngân và thể hiện tiền ổn định chậm thì phải ghi nhãn từ "AMALGAM" ngay trên bao gói hoặc vật chứa bóng đèn.

CHÚ THÍCH: Việc ghi nhãn "AMALGAM" được yêu cầu để nhận biết đặc tính tiền ổn định tương đối chậm của bóng đèn có chứa hỗn hợp thủy ngân và kim loại khác nhất định. Bóng đèn có chứa hỗn hợp thủy ngân và kim loại khác không làm chậm việc tăng quang thông trong quá trình tiền ổn định, các bóng đèn không chứa hỗn hợp thủy ngân và kim loại khác thì không yêu cầu ghi nhãn này.

1.6 Thông tin để thiết kế balát và tắcte

Đối với các thông tin để thiết kế balát và tắcte, xem tờ dữ liệu bóng đèn liên quan và Phụ lục D.

1.7 Thông tin để thiết kế đèn điện

Đối với các thông tin để thiết kế đèn điện, xem tờ dữ liệu bóng đèn liên quan và Phụ lục E.

Phụ lục A

(quy định)

Phương pháp thử nghiệm đặc tính khởi động

A.1 Quy định chung

Phải thực hiện thử nghiệm trong môi trường không khí không có gió lùa ở nhiệt độ từ 20oC đến 27oC và độ ẩm tương đối tối đa là 65%.

Phải tránh càng xa càng tốt các phần kim loại hoặc dây dẫn, ngoại trừ các phương tiện hỗ trợ khởi động khi cần.

Ngay trước thử nghiệm khởi động, bóng đèn phải được giữ ở trạng thái không làm việc và ở nhiệt độ môi trường từ 20oC đến 27oC và độ ẩm tương đối tối đa là 65% trong ít nhất 24 h.

A.2 Bóng đèn có catốt nung nóng trước làm việc ở điện xoay chiều tần số công nghiệp với tắcte lắp bên trong hoặc lắp bên ngoài

A.2.1 Mạch thử nghiệm

Phải thử nghiệm bóng đèn với nguồn có tần số 50 Hz hoặc 60 Hz trong mạch điện như chỉ ra trên:

- Hình A.1 đối với bóng đèn có tắcte lắp bên trong;

- Hình A.2 đối với bóng đèn có tắcte lắp bên ngoài.

A.2.2 Balát

Balát sử dụng phải phù hợp với các yêu cầu của TCVN 6479 (IEC 60921). Balát phải có các thông số đặc trưng như quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

Khi balát được nối với bóng đèn thử nghiệm và làm việc ở điện áp danh định thì bóng đèn phải tiêu thụ lượng công suất không sai khác so với giá trị danh định quá 4%. Bóng đèn thử nghiệm là bóng đèn có điện áp tại các đầu nối bóng đèn không sai khác quá 2% so với giá trị danh định, khi làm việc với balát chuẩn.

Dòng điện nung nóng trước, khi đo ở 90% điện áp danh định của balát, phải nằm trong khoảng từ 1,1 đến 1,2 lần dòng điện danh định của bóng đèn. Để đạt được giá trị dòng điện nung nóng trước trong phạm vi này, có thể cần thiết phải chọn riêng balát trong số các balát thương mại hoặc cần thiết kế và chế tạo riêng cho mục đích này. Trong một số trường hợp, có thể đưa dòng điện nung nóng trước xuống thấp hơn để nằm trong dải này bằng cách nối tiếp điện trở bổ sung vào mạch tắcte.

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp, balát có thể có biến áp tự ngẫu để tăng (hoặc giảm) điện áp đến giá trị thích hợp cho khởi động và làm việc của bóng đèn. Balát có biến áp tăng áp thường được sử dụng ở các nước có hệ thống điện 120 V hoặc 100 V là chủ yếu.

A.2.3 Tắcte

Đối với bóng đèn làm việc với tắcte lắp bên ngoài, loại tắcte chớp sáng cần sử dụng phải phù hợp với các yêu cầu của TCVN 6482 (IEC 60155) và trong mọi trường hợp phải có thỏa thuận với nhà chế tạo bóng đèn hoặc đại lý được ủy quyền.

A.2.4 Điện áp thử nghiệm

Điện áp thử nghiệm đặt vào mạch điện phải như quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

A.3 Bóng đèn có catốt nung nóng trước làm việc ở điện xoay chiều tần số công nghiệp không có tắcte

A.3.1 Mạch thử nghiệm

Phải thử nghiệm bóng đèn với nguồn có tần số 50 Hz hoặc 60 Hz trong mạch điện như chỉ ra trên Hình A.3.

A.3.2 Balát

Balát sử dụng phải phù hợp với các yêu cầu của TCVN 6479 (IEC 60921). Balát phải có các thông số đặc trưng như quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

Khi balát được nối với bóng đèn thử nghiệm và làm việc ở điện áp danh định thì bóng đèn phải tiêu thụ lượng công suất không sai khác so với giá trị danh định quá 4%. Bóng đèn thử nghiệm là bóng đèn có điện áp tại các đầu nối bóng đèn không sai khác quá 2% so với giá trị danh định, khi làm việc với balát chuẩn.

CHÚ THÍCH 1: Trong một số trường hợp, balát có thể có biến áp tự ngẫu để tăng (hoặc giảm) điện áp đến giá trị thích hợp cho khởi động và làm việc của bóng đèn. Balát có biến áp tăng áp đặc biệt được sử dụng ở các nước có hệ thống điện 120 V hoặc 100 V là chủ yếu.

CHÚ THÍCH 2: Việc nối đất của mạch điện như trên Hình A.3 có thể cần thiết phải cấp nguồn thông qua biến áp cách ly.

A.3.3 Phương tiện hỗ trợ khởi động

Phương tiện hỗ trợ khởi động là tấm kim loại phải được nối với điện thế đất. Các kích thước của phương tiện hỗ trợ khởi động không được nhỏ hơn các kích thước quy định cho kích thước bóng đèn lớn nhất của bóng đèn liên quan. Khoảng cách giữa bề mặt của bóng đèn và phương tiện hỗ trợ khởi động phải như quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

Nhà chế tạo hoặc đại lý được ủy quyền phải quy định bóng đèn có cần phương tiện hỗ trợ khởi động lắp bên ngoài hay không. Đối với bóng đèn không yêu cầu phương tiện hỗ trợ khởi động riêng thì phải loại bỏ tấm kim loại.

A.3.4 Điện áp thử nghiệm

Điện áp thử nghiệm của mạch nung nóng cần đặt lên các đầu nối catốt và điện áp mạch hở tại các đầu nối của bóng đèn dùng cho thử nghiệm khởi động phải như quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

CHÚ THÍCH: Điện áp quy định dùng cho thử nghiệm khởi động được chọn chủ yếu là để đảm bảo khả năng tái lập của kết quả thử nghiệm và không nhất thiết áp dụng cho thiết kế balát.

Điện áp của mạch điện chính và của mạch điện nung nóng phải được đặt đồng thời.

Điện áp đặt vào mạch điện nung nóng catốt được nối sao cho không làm tăng điện áp của mạch chính. Hai mạch điện phải được nối vào cùng một pha của nguồn.

Hai biến áp nung nóng catốt có thể được thay bằng một biến áp có các cuộn dây thứ cấp cách ly. Thông số đặc trưng của (các) biến áp phải đảm bảo điện áp không thay đổi quá 2% khi nối tải catốt lớn nhất vào mạch.

Nếu bóng đèn không khởi động được ở điện áp mạch hở quy định thì điện áp này phải được tăng dần đến giá trị lớn nhất là 110% giá trị điện áp thử nghiệm. Nếu bóng đèn vẫn không khởi động được thì loại bỏ bóng đèn này. Nếu bóng đèn khởi động được thì cho bóng đèn làm việc trong 30 min ở điện áp danh định và phải lặp lại thử nghiệm bình thường sau thời gian nghỉ 24 h.

A.4 Bóng đèn làm việc ở tần số cao

Phải thử nghiệm bóng đèn với nguồn xoay chiều ở một tần số nằm trong khoảng từ 20 kHz đến 26 kHz, trong mạch điện như chỉ ra ở:

- Hình A.4 đối với bóng đèn có catốt nung nóng trước;

- Hình A.5 đối với bóng đèn có catốt không nung nóng trước.

Điện trở của balát không phải loại điện cảm phải được điều chỉnh sao cho dòng điện tần số cao đi qua bóng đèn có giá trị bằng giá trị quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

Điện áp mạch hở đặt vào mạch điện phải như quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

Không được sử dụng phương tiện hỗ trợ khởi động trừ khi có quy định khác trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan, hoặc của nhà chế tạo hoặc đại lý được ủy quyền.

Đối với bóng đèn có catốt nung nóng trước, nguồn nung nóng catốt phải được điều chỉnh để cung cấp dòng điện nung nóng trước như quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan. Trong thời gian nung nóng trước quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan, công tắc S1 phải mở và công tắc S2 đóng lại. Sau thời gian này, công tắc S2 phải mở đồng thời với thời điểm đóng công tắc S1.

Hình A.1 - Sơ đồ mạch điện dùng cho thử nghiệm khởi động bóng đèn có tắcte lắp bên trong

Hình A.2 - Sơ đồ mạch điện dùng cho thử nghiệm khởi động bóng đèn có tắcte lắp bên ngoài

Hình A.3- Sơ đồ mạch điện dùng cho thử nghiệm khởi động bóng đèn có catốt nung nóng trước làm việc trong mạch không có tắcte

Hình A.4 - Sơ đồ mạch điện dùng cho thử nghiệm khởi động bóng đèn có catốt nung nóng trước làm việc ở tần số cao

Hình A.5 - Sơ đồ mạch điện dùng cho thử nghiệm khởi động bóng đèn có catốt không nung nóng trước làm việc ở tần số cao

Phụ lục B

(quy định)

Phương pháp thử nghiệm các đặc tính điện, quang và đặc tính catốt

B.1 Đặc tính điện và quang

B.1.1 Quy định chung

Đặc tính quang phải được đo theo các khuyến cáo liên quan của Ủy ban chiếu sáng quốc tế.

Trước khi thực hiện lần đo đầu tiên đối với bóng đèn thì các bóng đèn này phải được luyện trong 100 h làm việc bình thường.

Bóng đèn phải được thử nghiệm ở nhiệt độ môi trường xung quanh là 25oC ± 1oC, trong môi trường không có gió lùa, nếu không có quy định nào khác trên tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

Bóng đèn phải được thử nghiệm ở tư thế như quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

Đối với bóng đèn có phương tiện khởi động lắp bên ngoài thì việc nối các tiếp điểm của bóng đèn, liên quan đến các đầu nối của balát, không được thay đổi trong tất cả các thử nghiệm.

Phải thực hiện phép đo sau thời gian đủ để ổn định bóng đèn. Thời gian ổn định thích hợp là 15 min sau giai đoạn ổn định như công bố của nhà chế tạo hoặc đại lý được ủy quyền.

CHÚ THÍCH: Trong quá trình chuyên chở và vận chuyển bình thường của bóng đèn, thủy ngân vượt quá có thể bị phân tán thành các giọt nhỏ bên trong ống phóng điện. Ổn định đạt được khi tất cả lượng thủy ngân vượt quá được gom lại tại điểm lạnh nhất của ống. Thực nghiệm cho thấy ban đầu, quá trình gom này có thể mất 15 h. Một khi đã vượt qua giai đoạn ổn định và khi thắp sáng lại bóng đèn trong vòng 24 h thì bóng đèn chỉ cần khoảng 15 min để ổn định, với điều kiện là bóng đèn được giữ ở cùng tư thế và không phải chịu rung hoặc xóc.

B.1.2 Mạch thử nghiệm

Bóng đèn phải được thử nghiệm trong mạch được thể hiện trên:

- Hình B.1 đối với bóng đèn có phương tiện khởi động lắp bên trong;

- Hình B.2 đối với bóng đèn có phương tiện khởi động lắp bên ngoài;

- Hình B.3 đối với bóng đèn làm việc ở tần số cao.

Trong mạch điện thử nghiệm bóng đèn làm việc ở tần số cao, như cho trên Hình B.3, các mối nối phải càng ngắn và thẳng càng tốt để tránh điện dung kí sinh. Điện dung kí sinh song song với bóng đèn phải nhỏ hơn 1 nF.

B.1.3 Balát

Balát được sử dụng cho các thử nghiệm này phải là balát chuẩn như quy định trong TCVN 6479 (IEC 60921) đối với điện xoay chiều tần số công nghiệp hoặc TCVN 7674 (IEC 60929) đối với tần số cao. Đặc tính điện của balát chuẩn phải như quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

B.1.4 Điện áp nguồn cung cấp

Điện áp nguồn cung cấp phải bằng điện áp danh định của balát chuẩn. Trong các giai đoạn ổn định, điện áp nguồn cung cấp phải ổn định trong phạm vi dung sai ± 0,5%, dung sai này được giảm xuống còn 0,2 % trong quá trình đo.

Đối với nguồn điện lưới xoay chiều, tần số phải bằng tần số danh định của balát chuẩn, với dung sai 0,5%. Đối với nguồn điện tần số cao, tần số phải có giá trị từ 20 kHz đến 26 kHz.

Dạng sóng của điện áp nguồn phải là sóng hình sin. Thành phần hài tổng không được vượt quá 3% (đối với các nguồn điện tần số cao thì giá trị này đang được xem xét). Thành phần hài tổng được định nghĩa là tổng các giá trị hiệu dụng của các thành phần hài riêng rẽ, sử dụng thành phần cơ bản là 100%.

CHÚ THÍCH: Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp cần có đủ công suất và mạch cung cấp cần có trở kháng đủ nhỏ so với trở kháng balát. Cần lưu ý là điều này được áp dụng trong mọi điều kiện xuất hiện trong quá trình đo.

B.1.5 Thiết bị đo điện

Thiết bị đo điện phải là loại đo giá trị hiệu dụng, về cơ bản là không có sai số dạng sóng và thích hợp với tần số làm việc.

Mạch đo điện áp của thiết bị đo phải có trở kháng không nhỏ hơn 100 000 ( và phải được ngắt ra khi không sử dụng. Mạch đo dòng điện của thiết bị đo phải có điện trở nhỏ nhất có thể và, nếu cần, phải được nối tắt khi không sử dụng.

Khi đo công suất bóng đèn, không thực hiện hiệu chỉnh đối với công suất tiêu thụ của oát mét (mối nối mạch đo nằm trên phía bóng đèn của mạch đo dòng điện).

Khi đo quang thông, mạch đo điện áp của vônmét và oát mét phải để hở mạch.

B.2 Đặc tính catốt của bóng đèn có catốt nung nóng trước làm việc với mạch điện không sử dụng tắcte

B.2.1 Mạch thử nghiệm

Điện trở catốt phải được đo bằng cách sử dụng nguồn một chiều thích hợp hoặc nguồn xoay chiều tần số 50 Hz hoặc 60 Hz.

B.2.2 Bóng đèn làm việc ở điện xoay chiều tần số công nghiệp

Điều chỉnh điện áp tại các đầu nối catốt đến giá trị điện áp thử nghiệm cho trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan rồi đo dòng điện. Từ đó, sau khi trừ đi dòng điện qua vônmét, xác định được điện trở catốt.

B.2.3 Bóng đèn làm việc ở tần số cao

Điều chỉnh dòng điện chạy qua catốt đến giá trị dòng điện thử nghiệm cho trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan rồi đo điện áp cung cấp. Từ đó, sau khi trừ đi điện áp rơi trên ampemét, xác định được điện trở catốt.

Hình B.1 - Sơ đồ mạch điện để đo đặc tính điện và đặc tính quang của bóng đèn có tắcte lắp bên trong

Hình B.2- Sơ đồ mạch điện để đo đặc tính điện và đặc tính quang của bóng đèn có tắcte lắp bên ngoài

Hình B.3 - Sơ đồ mạch điện để đo đặc tính điện và đặc tính quang của bóng đèn làm việc ở tần số cao

Phụ lục C

(quy định)

Phương pháp thử nghiệm độ duy trì quang thông và tuổi thọ

C.1 Quy định chung

Quang thông tại thời điểm cho trước nằm trong tuổi thọ của bóng đèn phải được đo như quy định trong Phụ lục B.

Trong thử nghiệm tuổi thọ, bóng đèn phải được làm việc như dưới đây.

Bóng đèn phải làm việc ở nhiệt độ môi trường từ 15oC đến 50oC. Phải tránh gió lùa quá mức và bóng đèn không phải chịu rung và xóc quá mức.

Bóng đèn phải làm việc ở tư thế thử nghiệm quy định như quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

Đối với các bóng đèn có phương tiện khởi động lắp bên ngoài, việc nối các mối tiếp xúc của bóng đèn, có liên quan đến các đầu nối của balát, không được thay đổi trong suốt quá trình thử nghiệm;

Bóng đèn phải làm việc trong mạch điện như thiết kế của nhà chế tạo;

Cứ 2 h 45 min làm việc lại tắt điện của bóng đèn một lần trong 15 min.

CHÚ THÍCH: Ở Mỹ, sử dụng chu kỳ 3 h làm việc 20 min nghỉ.

C.2 Bóng đèn làm việc với điện xoay chiều tần số công nghiệp

Balát được sử dụng phải phù hợp với các yêu cầu trong TCVN 6479 (IEC 60921).

Khi balát ở điện áp danh định của nó được nối với bóng đèn thử nghiệm thì bóng đèn phải tiêu thụ công suất không sai khác quá 4% giá trị danh định. Bóng đèn thử nghiệm là bóng đèn có điện áp ở các đầu nối bóng đèn không sai khác quá 2% so với giá trị danh định của bóng đèn khi làm việc với balát chuẩn.

CHÚ THÍCH: Việc lựa chọn loại balát cho các thử nghiệm này vẫn còn để mở, nhưng loại balát được sử dụng có thể có ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm. Khuyến cáo rằng cần nêu loại balát được sử dụng. Trong trường hợp có nghi ngờ, sử dụng loại balát cảm ứng vì balát này có số lượng tham số có thể gây ảnh hưởng lên kết quả đo là ít nhất.

Đối với bóng đèn làm việc có tắcte lắp bên trong hoặc lắp bên ngoài, dòng điện nung nóng trước ở điện áp nguồn cung cấp danh định không được sai khác quá 10% so với giá trị danh định quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

Đối với bóng đèn làm việc có tắcte lắp bên ngoài, kiểu tắcte cần sử dụng phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 6482 (IEC 60155) và, trong mọi trường hợp, phải theo thỏa thuận với nhà chế tạo bóng đèn hoặc đại lý được ủy quyền.

Trong thử nghiệm tuổi thọ, điện áp và tần số nguồn cung cấp không được sai khác quá 2% điện áp và tần số danh định của balát sử dụng.

C.3 Bóng đèn làm việc ở tần số cao

Balát được sử dụng phải thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 7674 (IEC 60929).

Phụ lục D

(tham khảo)

Thông tin để thiết kế balát và tắcte

D.1 Quy định chung

Để đảm bảo bóng đèn làm việc tốt, khi thiết kế balát và tắcte phải tính đến các thông tin liên quan cho trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan và trong phụ lục này.

D.2 Bóng đèn làm việc với phương tiện khởi động lắp bên trong

Bóng đèn có tắcte lắp bên trong không nên làm việc trong mạch điện tần số cao.

D.3 Điều kiện trước khởi động đối với các bóng đèn làm việc ở tần số cao

Đối với các bóng đèn làm việc ở tần số cao, có phương tiện khởi động lắp bên ngoài và có catốt nung nóng trước, các yêu cầu đối với nung nóng trước catốt được quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan. Các yêu cầu này được giải thích trong Phụ lục D của TCVN 7674 (IEC 60929) và Phụ lục B của IEC 60927.

D.4 Tần số được sử dụng đối với bóng đèn làm việc ở tần số cao

Đối với bóng đèn được thiết kế để làm việc ở tần số cao, phải quy định dải tần số dùng cho balát chuẩn và cho các thử nghiệm bóng đèn (khởi động, đặc tính điện và đặc tính quang). Dải tần số này được chọn để dễ dàng có các kết quả thử nghiệm tái lập nhưng không nhằm hạn chế thiết kế balát tần số cao, trong trường hợp vì lý do thực tế, tần số cao hơn có thể là thích hợp.

Phụ lục E

(tham khảo)

Thông tin để thiết kế đèn điện

E.1 Quy định chung

Để đảm bảo bóng đèn làm việc tốt, khi thiết kế đèn điện phải tính đến các thông tin liên quan cho trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan và phụ lục này.

E.2 Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn

Để đánh giá về cơ học của bóng đèn phù hợp với tiêu chuẩn này, cần phải có một khoảng không gian cần thiết trong đèn điện dựa trên kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

Bản vẽ kích thước bao ngoài lớn nhất được nêu trong 2.4.

E.3 Tụ điện nối tiếp được sử dụng trong mạch điện dung

Dung sai ban đầu của tụ điện là 10%, đây là giá trị điển hình cho các tụ điện mắc song song nhưng lại không phù hợp với các tụ điện nối tiếp. Tổng dung sai của tụ điện và balát có thể làm cho tính năng của bóng đèn xấu đi khi xếp chồng các dung sai bất lợi.

Để đáp ứng các yêu cầu quy định trong các tờ dữ liệu bóng đèn liên quan, dung sai của tụ điện cần hẹp hoặc thành phần phản kháng của tụ điện và điện cảm của balát phải được chọn để tránh bị xếp chồng các dung sai bất lợi.

E.4 Bóng đèn làm việc với phương tiện khởi động lắp bên trong

E.4.1 Bóng đèn có tắcte lắp bên trong không nên cho làm việc với mạch điện tần số cao.

E.4.2 Trong các điều kiện thử nghiệm làm việc bình thường, theo 12.4.1 của IEC 60598-1, khi thích hợp, nhiệt độ của đầu bóng đèn, đo tại điểm thấp nhất của ống dẫn hướng, không nên vượt quá giá trị lớn nhất quy định trong tờ dữ liệu của bóng đèn.

CHÚ THÍCH: Giới hạn nhiệt độ là cần thiết vì sự có mặt của tắcte chớp sáng và tụ triệt nhiễu tần số rađiô lắp bên trong đầu bóng đèn.

E.5 Phương tiện hỗ trợ khởi động

Trong hầu hết các trường hợp, bóng đèn làm việc trong mạch điện lưới xoay chiều tần số không sử dụng tắcte thường đòi hỏi có phương tiện hỗ trợ khởi động kiểu dẫn ở điện thế đất. Đây có thể là phần thông thường của đèn điện.

Khoảng cách giữa bề mặt của bóng đèn và phương tiện hỗ trợ khởi động không được vượt quá giá trị quy định lớn nhất trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

E.6 Phương tiện đỡ bóng đèn

Đối với một số bóng đèn có kích thước dài, yêu cầu có giá đỡ bóng đèn. Giá đỡ này cần được thiết kế sao cho không ảnh hưởng đến tính năng dự kiến của bóng đèn.

Nếu phần của giá đỡ này được đặt giữa các nhánh của bóng đèn thì nó không được tác dụng bất kỳ lực nào lên bóng đèn ngoại trừ lực trọng trường, có tính đến khe hở nhỏ nhất giữa các nhánh của bóng đèn, như quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

Nếu cần đảm bảo khả năng không lắp lẫn được thì giá đỡ này cần được đặt cách mặt phẳng chuẩn của đầu đèn một khoảng như quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

Mục 2: Tờ dữ liệu

2.1 Nguyên tắc chung về đánh số tờ dữ liệu

Chữ số thứ nhất thể hiện số hiệu tiêu chuẩn (7863 hoặc 60901), sao đó là nhóm chữ cái "TCVN" hoặc "IEC".

Chữ số thứ hai thể hiện số hiệu tờ dữ liệu.

Chữ số thứ ba thể hiện lần xuất bản của tờ dữ liệu. Khi tờ dữ liệu có nhiều hơn một trang, có thể xảy ra trường hợp các trang có số hiệu lần xuất bản khác nhau, với số hiệu tờ dữ liệu không thay đổi.

2.2 Tờ dữ liệu bằng hình vẽ để xác định các kích thước bóng đèn

2.2.1 Danh mục tờ dữ liệu bằng hình vẽ

| 7863-TCVN-01 | Bóng đèn 1U |
| --- | --- |
| 7863-TCVN-02 | Bóng đèn 2U |
| 7863-TCVN-03 | Bóng đèn 2D |
| 7863-TCVN-04 | Bóng đèn vòng |
| 7863-TCVN-05 | Bóng đèn nhiều nhánh |
| 7863-TCVN-06 | Bóng đèn dạng 2U phẳng (đầu đèn 2G10) |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BẰNG HÌNH VẼ ĐỂ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN Bóng đèn 1U |  |
| --- | --- | --- |
| Các hình vẽ này chỉ nhằm đưa ra các kích thước cần khống chế và được sử dụng cùng với các tờ dữ liệu tiêu chuẩn bóng đèn liên quan CHÚ THÍCH: Kích thước A và B đề cập đến các phần thủy tinh của bóng đèn. |
| 7863-TCVN-01-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BẰNG HÌNH VẼ ĐỂ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN Bóng đèn 2U |  |
| --- | --- | --- |
| Các hình vẽ này chỉ nhằm đưa ra các kích thước cần khống chế và được sử dụng cùng với các tờ dữ liệu tiêu chuẩn bóng đèn liên quan CHÚ THÍCH: Kích thước A và B đề cập đến các phần thủy tinh của bóng đèn. |
| 7863-TCVN-02-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BẰNG HÌNH VẼ ĐỂ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN Bóng đèn 2D |  |
| --- | --- | --- |
| Các hình vẽ này chỉ nhằm đưa ra các kích thước cần khống chế và được sử dụng cùng với các tờ dữ liệu tiêu chuẩn bóng đèn liên quan |
| 7863-TCVN-03-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BẰNG HÌNH VẼ ĐỂ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN Bóng đèn vòng |  |
| --- | --- | --- |
| Các hình vẽ này chỉ nhằm đưa ra các kích thước cần khống chế và được sử dụng cùng với các tờ dữ liệu tiêu chuẩn bóng đèn liên quan |
| 7863-TCVN-04-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BẰNG HÌNH VẼ ĐỂ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN Bóng đèn nhiều nhánh |  |
| --- | --- | --- |
| Các hình vẽ này chỉ nhằm đưa ra các kích thước cần khống chế và được sử dụng cùng với các tờ dữ liệu tiêu chuẩn bóng đèn liên quan CHÚ THÍCH: Kích thước A và B đề cập đến các phần thủy tinh của bóng đèn. |
| 7863-TCVN-05-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BẰNG HÌNH VẼ ĐỂ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN Đầu đèn: 2G10 Bóng đèn 2U phẳng |  |
| --- | --- | --- |
| Các hình vẽ này chỉ nhằm đưa ra các kích thước cần khống chế và được sử dụng cùng với các tờ dữ liệu tiêu chuẩn bóng đèn liên quan CHÚ THÍCH: Kích thước A và B đề cập đến các phần thủy tinh của bóng đèn. |
| 7863-TCVN-06-1 |

2.3 Tờ dữ liệu bóng đèn

2.3.1 Danh mục tờ dữ liệu bóng đèn

| Số tờ dữ liệu 7863-TCVN- | Công suất danh nghĩa W | Tần số Hz | Dạng | Đầu đèn | Phương tiện khởi động | Mạch điện | Kiểu catốt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Điện lưới xoay chiều | Tần số cao |  |
| 0005 | 5 | 50 | 60 | 1U | G23 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 0007 | 7 | 50 | 60 | 1U | G23 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 0009 | 9 | 50 | 60 | 1U | G23 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 0011 | 11 | 50 | - | 1U | G23 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 0013 | 13 | - | 60 | 1U | GX23 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 0510 | 10 | 50 | 60 | 2U | G24d-1 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 0513 | 13 | 50 | 60 | 2U | G24d-1 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 0518 | 18 | 50 | 60 | 2U | G24d-2 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 0526 | 26 | 50 | 60 | 2U | G24d-3 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 0715 | 15 | - | 60 | 2U | GX32d-1 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 0720 | 20 | - | 60 | 2U | GX32d-2 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 0727 | 27 | - | 60 | 2U | GX32d-3 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 1016 | 16 | 50 | - | 2D | GR8 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 1028 | 28 | 50 | - | 2D | GR8 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 1413 | 13 | 50 | 60 | Nhiều nhánh | GX24d-1 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 1418 | 18 | 50 | 60 | Nhiều nhánh | GX24d-2 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 1426 | 26 | 50 | 60 | Nhiều nhánh | GX24d-3 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 2005 | 5 | 50 | 60 | 1U | 2G7 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2007 | 7 | 50 | 60 | 1U | 2G7 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2009 | 9 | 50 | 60 | 1U | 2G7 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2011 | 11 | 50 | - | 1U | 2G7 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2127 | 27 | 50 | 60 | 1U | GY10q-4 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 2128 | 28 | 50 | 60 | 1U | GY10q-5 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 2130 | 30 | 50 | 60 | 1U | GY10q-4 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 2136 | 36 | 50 | 60 | 1U | GY10q-6 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 2218 | 18 | 50 | 60 | 1U | 2G11 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2224 | 24 | 50 | 60 | 1U | 2G11 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2236 | 36 | 50 | 60 | 1U | 2G11 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2510 | 10 | 50 | 60 | 2U | G24q-1 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2513 | 13 | 50 | 60 | 2U | G24q-1 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2518 | 18 | 50 | 60 | 2U | G24q-2 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2526 | 26 | 50 | 60 | 2U | G24q-3 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2613 | 13 | 50 | 60 | 2U | GX10q-2 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 2618 | 18 | 50 | 60 | 2U | GX10q-3 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 2627 | 27 | 50 | 60 | 2U | GX10q-4 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 3010 | 10 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 3016 | 16 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 3021 | 21 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 3028 | 28 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 3038 | 38 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 3118 | 18 | 50 | 60 | 2U phẳng | 2G10 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 3124 | 24 | 50 | 60 | 2U phẳng | 2G10 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 3136 | 36 | 50 | 60 | 2U phẳng | 2G10 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 3222 | 22 | 50 | 60 | Vòng | G10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 3232 | 32 | 50 | 60 | Vòng | G10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 3240 | 40 | 50 | - | Vòng | G10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 3413 | 13 | 50 | 60 | Nhiều nhánh | GX24q-1 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 3418 | 18 | 50 | 60 | Nhiều nhánh | GX24q-2 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 3426 | 26 | 50 | 60 | Nhiều nhánh | GX24q-3 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 4224 | 24/27 | - | 60 | 1U | 2G11 | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 4236 | 36/39 | - | 60 | 1U | 2G11 | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 5010 | 10 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở lớn |
| 5016 | 16 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở lớn |
| 5021 | 21 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở lớn |
| 5028 | 28 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 5038 | 38 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 5222 | 22 | - | 60 | Vòng | G10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 5232 | 32 | - | 60 | Vòng | G10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 5240 | 40 | - | 60 | Vòng | G10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 6240 | 40 | ≥ 20 k | 1U | 2G11 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6255 | 55 | ≥ 20 k | 1U | 2G11 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6722 | 22 | ≥ 20 k | Vòng | 2GX13 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6740 | 40 | ≥ 20 k | Vòng | 2GX13 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6755 | 55 | ≥ 20 k | Vòng | 2GX13 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6760 | 60 | ≥ 20 k | Vòng | 2GX13 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6820 | 20 | ≥ 20 k | Vòng | GZ10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6827 | 27 | ≥ 20 k | Vòng | GZ10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6834 | 34 | ≥ 20 k | Vòng | GZ10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6841 | 41 | ≥ 20 k | Vòng | GZ10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6941 | 41 | ≥ 20 k | Vòng | GU10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6968 | 68 | ≥ 20 k | Vòng | GU10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6997 | 97 | ≥ 20 k | Vòng | GU10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 7432 | 32 | ≥ 20 k | Nhiều nhánh | GX24q-3 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 7442 | 42 | ≥ 20 k | Nhiều nhánh | GX24q-4 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 7456 | 57 | ≥ 20 k | Nhiều nhánh-6 | GX24q-5 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 7457 | 57 | ≥ 20 k | Nhiều nhánh-8 | GX24q-5 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |

2.3.2 Danh mục tờ dữ liệu bóng đèn theo công suất

| Số tờ dữ liệu 7863-TCVN- | Công suất danh nghĩa W | Tần số Hz | Dạng | Đầu đèn | Phương tiện khởi động | Mạch điện | Kiểu catốt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Điện lưới xoay chiều | Tần số cao |  |
| 0005 | 5 | 50 | 60 | 1U | G23 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 2005 | 5 | 50 | 60 | 1U | 2G7 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 0007 | 7 | 50 | 60 | 1U | G23 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 2007 | 7 | 50 | 60 | 1U | 2G7 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 0009 | 9 | 50 | 60 | 1U | G23 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 2009 | 9 | 50 | 60 | 1U | 2G7 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 0510 | 10 | 50 | 60 | 2U | G24d-1 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 2510 | 10 | 50 | 60 | 2U | G24q-1 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 3010 | 10 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 5010 | 10 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở lớn |
| 0011 | 11 | 50 | - | 1U | G23 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 2011 | 11 | 50 | - | 1U | 2G7 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 0013 | 13 | - | 60 | 1U | GX23 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 0513 | 13 | 50 | 60 | 2U | G24d-1 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 1413 | 13 | 50 | 60 | Nhiều nhánh | GX24d-1 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 2513 | 13 | 50 | 60 | 2U | G24q-1 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2613 | 13 | 50 | 60 | 2U | GX10q-2 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 3413 | 13 | 50 | 60 | Nhiều nhánh | GX24q-1 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 0715 | 15 | - | 60 | 2U | GX32d-1 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 1016 | 16 | 50 | - | 2D | GR8 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 3016 | 16 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 5016 | 16 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở lớn |
| 0518 | 18 | 50 | 60 | 2U | G24d-2 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 1418 | 18 | 50 | 60 | Nhiều nhánh | GX24d-2 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 2218 | 18 | 50 | 60 | 1U | 2G11 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2518 | 18 | 50 | 60 | 2U | G24q-2 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2618 | 18 | 50 | 60 | 2U | GX10q-3 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 3118 | 18 | 50 | 60 | 2U phẳng | 2G10 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 3418 | 18 | 50 | 60 | Nhiều nhánh | GX24q-2 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 0720 | 20 | - | 60 | 2U | GX32d-2 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 6820 | 20 | ≥ 20 k | Vòng | GZ10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 3021 | 21 | 50 | - | 2D | Lắp bên ngoài | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 5021 | 21 | 50 | - | 2D | Lắp bên ngoài | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở lớn |
| 3222 | 22 | 50 | 60 | Vòng | G10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 5222 | 22 | - | 60 | Vòng | G10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 6722 | 22 | ≥ 20 k | Vòng | 2GX13 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2224 | 24 | 50 | 60 | 1U | Lắp bên ngoài | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 3124 | 24 | 50 | 60 | 2U phẳng | 2G10 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 4224 | 24/27 | - | 60 | 1U | 2G11 | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 0526 | 26 | 50 | 60 | 2U | G24d-3 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 1426 | 26 | 50 | 60 | Nhiều nhánh | GX24d-3 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 2526 | 26 | 50 | 60 | 2U | G24q-3 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 3426 | 26 | 50 | 60 | Nhiều nhánh | GX24q-3 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 0727 | 27 | - | 60 | 2U | GX32d-3 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 2127 | 27 | 50 | 60 | 1U | GY10q-4 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 2627 | 27 | 50 | 60 | 2U | GX10q-4 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 6827 | 27 | ≥ 20 k | Vòng | GZ10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 1028 | 28 | 50 | - | 2D | GR8 | Lắp bên trong | - | - | Nung nóng trước |
| 2128 | 28 | 50 | 60 | 1U | GY10q-5 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 3028 | 28 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 5028 | 28 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 2130 | 30 | 50 | 60 | 1U | GY10q-4 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 3232 | 32 | 50 | 60 | Vòng | G10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 5232 | 32 | - | 60 | Vòng | G10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 7432 | 32 | ≥ 20 k | Nhiều nhánh | GX24q-3 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6834 | 34 | ≥ 20 k | Vòng | GZ10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 2136 | 36 | 50 | 60 | 1U | GY10q-6 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 2236 | 36 | 50 | 60 | 1U | 2G11 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 3136 | 36 | 50 | 60 | 2U phẳng | 2G10 | Lắp bên ngoài | Có tắcte | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 4236 | 36/39 | - | 60 | 1U | 2G11 | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 3038 | 38 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 5038 | 38 | 50 | - | 2D | GR10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 3240 | 40 | 50 | - | Vòng | G10q | Lắp bên ngoài | Có tắcte | - | Nung nóng trước |
| 5240 | 40 | - | 60 | Vòng | G10q | Lắp bên ngoài | Không có tắcte | - | Nung nóng trước, điện trở nhỏ |
| 6240 | 40 | ≥ 20 k | 1U | 2G11 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6740 | 40 | ≥ 20 k | Vòng | 2GX13 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6841 | 41 | ≥ 20 k | Vòng | GZ10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6941 | 41 | ≥ 20 k | Vòng | GU10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 7442 | 42 | ≥ 20 k | Nhiều nhánh | GX24q-4 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6255 | 55 | ≥ 20 k | 1U | 2G11 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6755 | 55 | ≥ 20 k | Vòng | 2GX13 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 7456 | 57 | ≥ 20 k | Nhiều nhánh-6 | GX24q-5 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 7457 | 57 | ≥ 20 k | Nhiều nhánh-8 | GX24q-5 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6760 | 60 | ≥ 20 k | Vòng | 2GX13 | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6968 | 68 | ≥ 20 k | Vòng | GU10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |
| 6997 | 97 | ≥ 20 k | Vòng | GU10q | Lắp bên ngoài | - | Không có tắcte | Nung nóng trước |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-5-I-G23 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 5 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước G23 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 13 85 Đầu đèn: Xem tờ dữ liệu 7004-69 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 118 106 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 5,4 35 30 40 0,180 0,190 60 5,5 35 30 40 0,180 0,190 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-0005-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-5-I-G23 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 9 220 0,170 1 180 0,12 60 5,5 118 0,180 605 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 0,153 Lớn nhất 0,240 0,240 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 108 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 160 160 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,190 0,190 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A010, theo kích thước H: mm 85 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 7863-TCVN-0005-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-7-I-G23 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 7 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước G23 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 13 115 Đầu đèn: Xem tờ dữ liệu 7004-69 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 118 106 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 7,1 47 42 52 0,175 0,190 60 7,0 45 40 50 0,180 0,190 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-0007-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-7-I-G23 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 9 220 0,170 1 180 0,12 60 7 118 0,180 570 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 0,153 Lớn nhất 0,240 0,240 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 108 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 160 160 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,190 0,190 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A010, theo kích thước H: mm 115 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 7863-TCVN-0007-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-9-I-G23 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 9 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước G23 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 13 145 Đầu đèn: Xem tờ dữ liệu 7004-69 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 118 106 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 8,7 60 54 66 0,170 0,190 60 9,0 59 53 65 0,180 0,190 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-0009-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-9-I-G23 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 9 220 0,170 1 180 0,12 60 9 118 0,180 515 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 0,153 Lớn nhất 0,240 0,240 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 108 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 160 160 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,190 0,190 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A010, theo kích thước H: mm 145 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 7863-TCVN-0009-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-11-I-G23 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 11 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước G23 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 13 215 Đầu đèn: Xem tờ dữ liệu 7004-69 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 11,8 91 81 101 0,155 0,190 60 - - - - - - Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-0011-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-11-I-G23 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 9 220 0,170 1 180 0,12 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 - Lớn nhất 0,240 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 - Lớn nhất (đỉnh) 400 - Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 160 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,190 - Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A010, theo kích thước H: mm 215 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 7863-TCVN-0011-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-13-I-GX23 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 13 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước GX23 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 13 170 Đầu đèn: Xem tờ dữ liệu 7004-86 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 - - - 60 118 106 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 - - - - - - 60 13,4 59 53 65 0,285 0,400 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-0013-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-13-I-GX23 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 - - - - - 60 13 118 0,285 325 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất - 0,270 Lớn nhất - 0,525 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 106 Lớn nhất (đỉnh) - 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( - 25 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất - * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A010, theo kích thước H: mm 170 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 * Đang xem xét 7863-TCVN-0013-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-10-I-G24d=1 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 10 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước G24d-1 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 28 95 Đầu đèn: Xem tờ dữ liệu 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 10 64 58 70 0,190 0,210 60 10 64 58 70 0,190 0,210 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-0510-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-10-I-G24d=1 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 10 220 0,190 1 070 0,12 60 10 220 0,190 1 080 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 0,153 Lớn nhất 0,275 0,275 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 100 100 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,210 0,210 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A510, theo kích thước H: mm 95 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 7863-TCVN-0510-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-13-I-G24d=1 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 13 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước G24d-1 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 28 130 Đầu đèn: Xem tờ dữ liệu 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 13 91 81 101 0,175 0,210 60 13 91 81 101 0,175 0,210 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-0513-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-13-I-G24d=1 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 13 220 0,165 1 070 0,12 60 13 220 0,170 1 080 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 0,153 Lớn nhất 0,275 0,275 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 100 100 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,190 0,190 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A510, theo kích thước H: mm 130 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 7863-TCVN-0513-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-18-I-G24d=2 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 18 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước G24d-2 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 28 140 Đầu đèn: Xem tờ dữ liệu 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 18 100 90 110 0,220 0,280 60 18 100 90 110 0,220 0,280 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-0518-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-18-I-G24d=2 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 18 220 0,220 800 0,12 60 18 220 0,220 815 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,190 0,190 Lớn nhất 0,375 0,375 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 80 80 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,240 0,240 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A510, theo kích thước H: mm 140 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 7863-TCVN-0518-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-26-I-G24d=3 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 26 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước G24d-3 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 28 160 Đầu đèn: Xem tờ dữ liệu 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 26 105 95 115 0,325 0,420 60 26 105 95 115 0,325 0,420 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-0526-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-26-I-G24d=3 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 26 220 0,315 540 0,10 60 26 220 0,315 546 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,270 0,270 Lớn nhất 0,550 0,550 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 25 25 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,360 0,360 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A510, theo kích thước H: mm 160 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 7863-TCVN-0526-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-15-I-GX32d=1 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 15 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước GX32d-1 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 41 41 117 Đầu đèn: xem tờ 7004-87 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 - - - 60 118 108 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 - - - - - - 60 15 53 * * 0,325 * Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. * Đang xem xét 7863-TCVN-0715-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-15-I-GX32d=1 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 - - - - - 60 15 118 0,325 290 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất - 0,280 Lớn nhất - 0,650 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 108 Lớn nhất (đỉnh) - 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( - 25 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất - * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A710, theo kích thước H: mm 117 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 * Đang xem xét 7863-TCVN-0715-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-20-I-GX32d=2 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 20 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước GX32d-2 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 41 41 130 Đầu đèn: xem tờ 7004-87 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 - - - 60 118 108 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 - - - - - - 60 20 53 * * 0,450 * Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. * Đang xem xét 7863-TCVN-0720-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-20-I-GX32d=2 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 - - - - - 60 20 118 0,450 209 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất - 0,405 Lớn nhất - 0,850 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 108 Lớn nhất (đỉnh) - 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( - 25* Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất - * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A710, theo kích thước H: mm 130 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 * Đang xem xét 7863-TCVN-0720-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-27-I-GX32d=3 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 27 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước GX32d-3 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 41 41 146 Đầu đèn: xem tờ 7004-87 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 - - - 60 118 108 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 - - - - - - 60 27 54 * * 0,625 * Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. * Đang xem xét 7863-TCVN-0727-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-27-I-GX32d=3 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 - - - - - 60 27 118 0,625 154 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất - 0,540 Lớn nhất - 1,080 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 108 Lớn nhất (đỉnh) - 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( - 25* Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất - * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A710, theo kích thước H: mm 146 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 * Đang xem xét 7863-TCVN-0727-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-16-I-GR8 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 16 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước GR8 Kích thước (mm) A B C D E F G Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 138 141 27,5 15 41 40 49 51 Đầu đèn: xem tờ 7004-68 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 16 103 93 113 0,195 0,260 60 - - - - - - Tư thế thử nghiệm: nằm ngang 7863-TCVN-1016-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-16-I-GR8 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 16 220 0,195 890 0,12 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,175 - Lớn nhất 0,410 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 - Lớn nhất (đỉnh) 400 - Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 130 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * - Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B020 * Đang xem xét 7863-TCVN-1016-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-28-I-GR8 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 28 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước GR8 Kích thước (mm) A B C D E F G Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 205 207 33 24 41 47 74 77 Đầu đèn: xem tờ 7004-68 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 28 108 98 118 0,320 0,410 60 - - - - - - Tư thế thử nghiệm: nằm ngang 7863-TCVN-1028-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-28-I-GR8 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 28 210 0,320 480 0,10 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,290 - Lớn nhất 0,680 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 - Lớn nhất (đỉnh) 400 - Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 18 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * - Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B030 * Đang xem xét 7863-TCVN-1028-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-13-I-GX24d=1 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 13 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước GX24d-1 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 52 52 90 Đầu đèn: xem tờ 7004-87 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 13 91 81 101 0,175 0,210 60 13 91 81 101 0,175 0,210 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-1413-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-13-I-GX24d=1 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 13 220 0,165 1 070 0,12 60 13 220 0,170 1 080 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 0,153 Lớn nhất 0,275 0,275 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 100 100 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,190 0,190 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A710, theo kích thước H: mm 90 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 7863-TCVN-1413-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-18-I-GX24d=2 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 18 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước GX24d-2 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 52 52 110 Đầu đèn: xem tờ 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 18 100 90 110 0,225 0,280 60 18 100 90 110 0,225 0,280 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-1418-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-18-I-GX24d=2 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 18 220 0,220 800 0,12 60 18 220 0,220 815 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,190 0,190 Lớn nhất 0,375 0,375 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 80 80 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,240 0,240 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A710, theo kích thước H: mm 110 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 7863-TCVN-1418-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-26-I-GX24d=3 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 26 W Tắcte lắp bên trong Nung nóng trước GX24d-3 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 52 52 130 Đầu đèn: xem tờ 7004-87 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 26,5 105 95 115 0,325 0,420 60 26,5 105 95 115 0,325 0,420 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-1426-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-26-I-GX24d=3 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 26 220 0,315 540 0,10 60 26 220 0,315 546 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,270 0,270 Lớn nhất 0,550 0,550 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 25 25 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,360 0,360 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A710, theo kích thước H: mm 130 Nhiệt độ tối đa tại ống dẫn hướng đầu đèn oC 90 7863-TCVN-1426-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-5-E-2G7 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 5 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước 2G7 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 13 85 Đầu đèn: xem tờ 7004-102 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 118 106 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 5,4 35 30 40 0,180 0,190 60 5,4 35 30 40 0,180 0,190 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,130 50 37,5 62,5 7863-TCVN-2005-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-5-E-2G7 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 9 220 0,170 1 180 0,12 60 5,5 118 0,180 605 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 0,153 Lớn nhất 0,240 0,240 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 108 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 160 160 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) * * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,190 0,190 Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Nhỏ nhất Lớn nhất * * * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A020, theo kích thước H: mm 85 * Đang xem xét 7863-TCVN-2005-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-5-E-2G7 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 5 27 0,190 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,240 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,120 Lớn nhất 0,190 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,0 Pmin (W) 0,5 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 30 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 1,0 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 40 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 120 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 250 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 30..…90 * Đang xem xét 7863-TCVN-2005-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-7-E-2G7 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 7 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước 2G7 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 13 115 Đầu đèn: xem tờ 7004-102 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 118 106 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 7,1 47 42 52 0,175 0,190 60 7,0 45 40 50 0,180 0,190 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,130 50 37,5 62,5 7863-TCVN-2007-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-7-E-2G7 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 9 220 0,170 1 180 0,12 60 7 118 0,180 570 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 0,153 Lớn nhất 0,240 0,240 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 108 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 160 160 Điện áp qua tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) * * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,190 0,190 Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Nhỏ nhất Lớn nhất * * * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A020, theo kích thước H: mm 115 * Đang xem xét 7863-TCVN-2007-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-7-E-2G7 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 6,5 37 0,175 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,240 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,120 Lớn nhất 0,190 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,0 Pmin (W) 0,5 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 30 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 1,0 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 40 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 130 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 270 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 30..…90 * Đang xem xét 7863-TCVN-2007-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-9-E-2G7 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 9 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước 2G7 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 13 145 Đầu đèn: xem tờ 7004-102 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 118 106 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 8,7 60 54 66 0,170 0,190 60 9,0 59 53 65 0,180 0,190 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,130 50 37,5 62,5 7863-TCVN-2009-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-9-E-2G7 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 9 220 0,170 1 180 0,12 60 9 118 0,180 515 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 0,153 Lớn nhất 0,240 0,240 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 108 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 160 160 Điện áp qua tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) * * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,190 0,190 Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Nhỏ nhất Lớn nhất * * * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A020, theo kích thước H: mm 145 * Đang xem xét 7863-TCVN-2009-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-9-E-2G7 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 8 48 0,170 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,240 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,120 Lớn nhất 0,190 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,0 Pmin (W) 0,5 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 30 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 1,0 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 40 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 120 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 290 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 30..…90 * Đang xem xét 7863-TCVN-2009-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-11-E-2G7 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 11 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước 2G7 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 13 215 Đầu đèn: xem tờ 7004-102 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 11,8 91 81 101 0,155 0,190 60 - - - - - - Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,130 50 37,5 62,5 7863-TCVN-2011-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-11-E-2G7 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 9 220 0,170 1 180 0,12 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 - Lớn nhất 0,240 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 - Lớn nhất (đỉnh) 400 - Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 160 - Điện áp qua tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) * - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,190 - Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Nhỏ nhất Lớn nhất * * * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A020, theo kích thước H: mm 215 * Đang xem xét 7863-TCVN-2011-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-11-E-2G7 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 11 75 0,150 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,240 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,120 Lớn nhất 0,190 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,0 Pmin (W) 0,5 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 30 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 1,0 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 40 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 170 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 330 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 30..…90 * Đang xem xét 7863-TCVN-2011-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-27-E-GY10q=4 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 27 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GY10q-4 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 44 21 240 265 Đầu đèn: xem tờ 7004-85 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 100 94 10 60 100 94 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 27 56 50 62 0,610 0,850 60 27 56 50 62 0,610 0,850 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-2127-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-27-E-GY10q=4 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 27 100 0,620 118 0,075 60 27 100 0,620 118 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,640 0,640 Lớn nhất 1,100 1,100 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 97 97 Lớn nhất (đỉnh) 400 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 30 30 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 65 65 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 700 70 5,0 10,0 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A110, theo kích thước H: mm 265 * Đang xem xét 7863-TCVN-2127-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-28-E-GY10q=5 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 28 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GY10q-5 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 44 21 317 340 Đầu đèn: xem tờ 7004-85 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 147 137 10 60 147 137 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 28,4 83 77 89 0,425 0,610 60 28,4 83 77 89 0,425 0,610 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-2128-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-28-E-GY10q=5 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 28 147 0,435 241 0,075 60 28 147 0,435 241 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,450 0,450 Lớn nhất 0,800 0,800 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 140 140 Lớn nhất (đỉnh) 400 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 40 40 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 93 93 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 700 96 5,0 10,0 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A110, theo kích thước H: mm 340 * Đang xem xét 7863-TCVN-2128-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-30-E-GY10q=4 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 30 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GY10q-4 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 54 25 270 280 Đầu đèn: xem tờ 7004-85 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 100 94 10 60 100 94 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 29 55 49 61 0,620 0,850 60 29 55 49 61 0,620 0,850 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-2130-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-30-E-GY10q=4 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 30 100 0,620 118 0,075 60 30 100 0,620 118 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,640 0,640 Lớn nhất 1,100 1,100 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 97 97 Lớn nhất (đỉnh) 400 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 30 30 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 65 65 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 700 70 5,0 10,0 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A120, theo kích thước H: mm 280 * Đang xem xét 7863-TCVN-2130-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-36-E-GY10q=6 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 36 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GY10q-6 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 44 21 405 430 Đầu đèn: xem tờ 7004-85 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 200 180 10 60 200 180 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 36 105 97 113 0,435 0,630 60 36 105 97 113 0,435 0,630 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-2136-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-36-E-GY10q=6 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 36 200 0,435 341 0,075 60 36 200 0,435 341 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,460 0,460 Lớn nhất 0,830 0,830 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 185 185 Lớn nhất (đỉnh) 400 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 40 40 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 119 119 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 800 134 5,0 10,0 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A110, theo kích thước H: mm 430 * Đang xem xét 7863-TCVN-2136-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-18-E-2G11 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 18 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước 2G11 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 40 20 225 Đầu đèn: xem tờ 7004-82 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 110 103,5 10 60 * * 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 18 58 52 64 0,375 0,540 60 * * * * * * Tư thế thử nghiệm: nằm ngang, với mặt phẳng đi qua các nhánh nằm ngang. CHÚ THÍCH: Để giảm thời gian thử nghiệm, có thể sử dụng các tư thế khác bằng thỏa thuận giữa nhà chế tạo và phòng thử nghiệm có thẩm quyền. Trong trường hợp có mâu thuẫn, tư thế nằm ngang phải là tư thế thử nghiệm chuẩn. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,340 12 9 15 * Đang xem xét 7863-TCVN-2218-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-18-E-2G11 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 20 127 0,370 270 0,12 60 18 118 0,380 240 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,315 * Lớn nhất 0,670 * Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 103,5 * Lớn nhất (đỉnh) 400 * Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 50 * Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 68 * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,425 * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 800 70 * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A020, theo kích thước H: mm 225 Giá đỡ bóng đèn: cách mặt phẳng chuẩn của đầu đèn mm Nhỏ nhất 140 Lớn nhất 175 Khe hở giữa các nhánh của bóng đèn mm Nhỏ nhất 1,8 * Đang xem xét 7863-TCVN-2218-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-18-E-2G11 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 16 50 0,320 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,640 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,260 Lớn nhất 0,425 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,5 Pmin (W) 0,9 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 8 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 3,0 Pmax (W) 1,8 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 11 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 150 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 300 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 8..…24 * Đang xem xét 7863-TCVN-2218-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-24-E-2G11 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 24 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước 2G11 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 40 20 320 Đầu đèn: xem tờ 7004-82 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 * * 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 24 87 77 97 0,345 0,510 60 * * * * * * Tư thế thử nghiệm: nằm ngang, với mặt phẳng đi qua các nhánh nằm ngang. CHÚ THÍCH: Để giảm thời gian thử nghiệm, có thể sử dụng các tư thế khác bằng thỏa thuận giữa nhà chế tạo và phòng thử nghiệm có thẩm quyền. Trong trường hợp có mâu thuẫn, tư thế nằm ngang phải là tư thế thử nghiệm chuẩn. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,340 12 9 15 * Đang xem xét 7863-TCVN-2224-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-24-E-2G11 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 24 220 0,340 540 0,10 60 24 236 0,340 605 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,315 * Lớn nhất 0,670 * Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 * Lớn nhất (đỉnh) 400 * Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 50 * Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 128 * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,425 * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 800 140 * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A020, theo kích thước H: mm 320 Giá đỡ bóng đèn: cách mặt phẳng chuẩn của đầu đèn mm Nhỏ nhất 140 Lớn nhất 270 Khe hở giữa các nhánh của bóng đèn mm Nhỏ nhất 1,8 * Đang xem xét 7863-TCVN-2224-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-24-E-2G11 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 22 75 0,300 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,640 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,260 Lớn nhất 0,425 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,5 Pmin (W) 0,9 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 8 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 3,0 Pmax (W) 1,8 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 11 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 170 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 320 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 8..…24 * Đang xem xét 7863-TCVN-2224-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-36-E-2G11 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 36 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước 2G11 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 40 20 415 Đầu đèn: xem tờ 7004-82 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 * * 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 36 106 96 116 0,435 0,650 60 * * * * * * Tư thế thử nghiệm: nằm ngang, với mặt phẳng đi qua các nhánh nằm ngang. CHÚ THÍCH: Để giảm thời gian thử nghiệm, có thể sử dụng các tư thế khác bằng thỏa thuận giữa nhà chế tạo và phòng thử nghiệm có thẩm quyền. Trong trường hợp có mâu thuẫn, tư thế nằm ngang phải là tư thế thử nghiệm chuẩn. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,385 11 8,2 13,8 * Đang xem xét 7863-TCVN-2236-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-36-E-2G11 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 40 220 0,430 390 0,10 60 36 236 0,430 439 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,365 * Lớn nhất 0,775 * Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 * Lớn nhất (đỉnh) 400 * Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 40 * Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 128 * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,500 * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 800 140 * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A020, theo kích thước H: mm 415 Giá đỡ bóng đèn: cách mặt phẳng chuẩn của đầu đèn mm Nhỏ nhất 330 Lớn nhất 365 Khe hở giữa các nhánh của bóng đèn mm Nhỏ nhất 1,8 * Đang xem xét 7863-TCVN-2236-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-36-E-2G11 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 32 90 0,360 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,700 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,300 Lớn nhất 0,500 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,6 Pmin (W) 1,0 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 7 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 3,2 Pmax (W) 2,0 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 9 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 190 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 340 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 7..…21 * Đang xem xét 7863-TCVN-2236-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-10-E-G24q=1 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 10 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước G24q-1 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 28 95 Đầu đèn: xem tờ 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 10 64 58 70 0,190 0,210 60 10 64 58 70 0,190 0,210 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,140 50 37,5 62,5 7863-TCVN-2510-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-10-E-G24q=1 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 10 220 0,190 1 070 0,12 60 10 220 0,190 1 080 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 0,153 Lớn nhất 0,275 0,275 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 100 100 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) * * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,210 0,210 Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất * * * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A510, theo kích thước H: mm 95 * Đang xem xét 7863-TCVN-2510-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-10-E-G24q=1 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 9,5 51 0,190 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,240 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,135 Lớn nhất 0,210 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,0 Pmin (W) 0,6 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 30 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 1,2 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 40 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 180 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 340 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 30..…90 * Đang xem xét 7863-TCVN-2510-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-13-E-G24q=1 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 13 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước G24q-1 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 28 130 Đầu đèn: xem tờ 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 13 91 81 101 0,175 0,210 60 13 91 81 101 0,175 0,210 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,140 50 37,5 62,5 7863-TCVN-2513-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-13-E-G24q=1 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 13 220 0,165 1 070 0,12 60 13 220 0,170 1 080 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 0,153 Lớn nhất 0,275 0,275 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 100 100 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) * * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,190 0,190 Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất * * * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A510, theo kích thước H: mm 130 * Đang xem xét 7863-TCVN-2513-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-13-E-G24q=1 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 12,5 77 0,165 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,240 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,120 Lớn nhất 0,190 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,0 Pmin (W) 0,7 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 30 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 1,4 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 40 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 190 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 380 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 30..…90 * Đang xem xét 7863-TCVN-2513-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-18-E-G24q=2 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 18 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước G24q-2 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 28 140 Đầu đèn: xem tờ 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 18 100 90 110 0,220 0,280 60 18 100 90 110 0,220 0,280 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,190 26 19,5 32,5 7863-TCVN-2518-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-18-E-G24q=2 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 18 220 0,220 800 0,12 60 18 220 0,220 815 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,190 0,190 Lớn nhất 0,375 0,375 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 80 80 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) * * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,240 0,240 Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất * * * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A510, theo kích thước H: mm 140 * Đang xem xét 7863-TCVN-2518-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-18-E-G24q=2 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 16,5 80 0,210 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,330 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,160 Lớn nhất 0,240 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 0,9 Pmin (W) 0,7 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 18 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 1,8 Pmax (W) 1,4 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 24 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 220 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 400 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) | * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 18..…54 * Đang xem xét 7863-TCVN-2518-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-26-E-G24q=3 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 26 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước G24q-3 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 28 28 160 Đầu đèn: xem tờ 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 26 105 95 115 0,325 0,420 60 26 105 95 115 0,325 0,420 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,310 13 9,7 16,3 7863-TCVN-2526-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-26-E-G24q=3 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 26 220 0,315 540 0,10 60 26 220 0,315 546 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,270 0,270 Lớn nhất 0,550 0,550 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 25 25 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) * * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,360 0,360 Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất * * * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A510, theo kích thước H: mm 160 * Đang xem xét 7863-TCVN-2526-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-26-E-G24q=3 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 24 80 0,300 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,480 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,220 Lớn nhất 0,360 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,0 Pmin (W) 0,8 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 9 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 1,6 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 12 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 240 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 420 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 9..…27 * Đang xem xét 7863-TCVN-2526-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-13-E-GX10q=2 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 13 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GX10q-2 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 39 39 105 120 Đầu đèn: xem tờ 7004-84 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 100 94 10 60 100 94 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 13,3 54 48 60 0,300 0,440 60 13,3 54 48 60 0,300 0,440 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-2613-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-13-E-GX10q=2 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 13 100 0,300 244 0,075 60 13 100 0,300 244 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,320 0,320 Lớn nhất 0,580 0,580 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 97 97 Lớn nhất (đỉnh) 400 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 50 50 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 65 65 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 700 70 5,0 10,0 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A610, theo kích thước H: mm 120 * Đang xem xét 7863-TCVN-2613-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-18-E-GX10q=3 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 18 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GX10q-3 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 39 39 113 128 Đầu đèn: xem tờ 7004-84 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 100 94 10 60 100 94 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 17,5 55 49 61 0,375 0,530 60 17,5 55 49 61 0,375 0,530 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-2618-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-18-E-GX10q=3 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 18 100 0,375 190 0,075 60 18 100 0,375 190 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,380 0,380 Lớn nhất 0,730 0,730 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 97 97 Lớn nhất (đỉnh) 400 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 50 50 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 65 65 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 700 70 5,0 10,0 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A610, theo kích thước H: mm 128 * Đang xem xét 7863-TCVN-2618-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-27-E-GX10q=4 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 27 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GX10q-4 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 39 39 120 142 Đầu đèn: xem tờ 7004-84 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 100 94 10 60 100 94 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 26,8 56 50 62 0,610 0,850 60 26,8 56 50 62 0,610 0,850 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. 7863-TCVN-2627-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSQ-27-E-GX10q=4 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 27 100 0,620 118 0,075 60 27 100 0,620 118 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,640 0,640 Lớn nhất 1,100 1,100 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 97 97 Lớn nhất (đỉnh) 400 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 30 30 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 65 65 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 700 70 5,0 10,0 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A610, theo kích thước H: mm 142 * Đang xem xét 7863-TCVN-2627-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-10-E-GR10q Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 10 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GR10q Kích thước (mm) A B C D E F G Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 92 95 4,5 14 34,2 38,2 28,5 29,5 Đầu đèn: xem tờ 7004-77 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 10,5 72 65 79 0,180 0,215 60 - - - - - - Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. 7863-TCVN-3010-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-10-E-GR10q Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 10 220 0,180 1 070 0,12 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,162 - Lớn nhất 0,378 - Điện áp mạch hở đặt lên tắcte V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Lớn nhất (đỉnh) 400 - Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 110 - Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 87 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * - Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 500* 130 5,0 8,0 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B010 * Đang xem xét 7863-TCVN-3010-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-16-E-GR10q Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 16 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GR10q Kích thước (mm) A B C D E F G Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 138 141 27,5 15 41 40 49 51 Đầu đèn: xem tờ 7004-77 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 16 103 93 113 0,195 0,260 60 - - - - - - Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. 7863-TCVN-3016-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-16-E-GR10q Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 16 220 0,195 890 0,12 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,175 - Lớn nhất 0,410 - Điện áp mạch hở đặt lên tắcte V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Lớn nhất (đỉnh) 400 - Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 130 - Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 128 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * - Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 500* 130 1,0 3,0 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B020 * Đang xem xét 7863-TCVN-3016-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-21-E-GR10q Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 21 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GR10q Kích thước (mm) A B C D E F G Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 138 141 27,5 15 41 40 49 51 Đầu đèn: xem tờ 7004-77 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 21 102 92 112 0,260 0,310 60 - - - - - - Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. 7863-TCVN-3021-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-21-E-GR10q Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 21 205 0,260 605 0,10 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,234 - Lớn nhất 0,546 - Điện áp mạch hở đặt lên tắcte V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Lớn nhất (đỉnh) 400 - Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 70 - Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 130 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * - Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 500* 130 5,0 8,0 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B020 * Đang xem xét 7863-TCVN-3021-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-28-E-GR10q Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 28 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GR10q Kích thước (mm) A B C D E F G Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 205 207 33 24 41 49 74 77 Đầu đèn: xem tờ 7004-77 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 28 108 98 118 0,320 0,410 60 - - - - - - Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. 7863-TCVN-3028-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-28-E-GR10q Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 28 210 0,320 480 0,10 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,290 - Lớn nhất 0,670 - Điện áp mạch hở đặt lên tắcte V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Lớn nhất (đỉnh) 400 - Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 18 - Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 130 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * - Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 500* 130 5,0 8,0 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B030 * Đang xem xét 7863-TCVN-3028-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-38-E-GR10q Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 38 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GR10q Kích thước (mm) A B C D E F G Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 205 207 33 24 41 49 74 77 Đầu đèn: xem tờ 7004-77 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 38,5 110 100 120 0,430 0,580 60 - - - - - - Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. 7863-TCVN-3038-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-38-E-GR10q Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 40 220 0,430 390 0,10 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,390 - Lớn nhất 0,780 - Điện áp mạch hở đặt lên tắcte V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Lớn nhất (đỉnh) 400 - Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 18 - Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 130 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * - Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 500* 130 5,0 8,0 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B030 * Đang xem xét 7863-TCVN-3038-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D phẳng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-18-E-2G10 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 18 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước 2G10 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 79 18 122 Đầu đèn: xem tờ 7004-118 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 110 103,5 10 60 * * 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 18 58 52 64 0,375 0,540 60 * * * * * * Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. CHÚ THÍCH: Để giảm thời gian thử nghiệm, có thể sử dụng các tư thế khác bằng thỏa thuận giữa nhà chế tạo và phòng thử nghiệm có thẩm quyền. Trong trường hợp có mâu thuẫn, tư thế thẳng đứng phải là tư thế thử nghiệm chuẩn. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,340 12 9 15 * Đang xem xét 7863-TCVN-3118-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D phẳng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-18-E-2G10 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 20 127 0,370 270 0,12 60 18 118 0,380 240 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,315 * Lớn nhất 0,670 * Điện áp mạch hở đặt lên tắcte V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 103,5 * Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Lớn nhất (đỉnh) 400 * Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 50 * Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 68 * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,425 * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 800 70 * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B110, theo kích thước H: mm 122 * Đang xem xét 7863-TCVN-3118-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D phẳng | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-18-E-2G10 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 16 50 0,320 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,640 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,260 Lớn nhất 0,425 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,5 Pmin (W) 0,9 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 8 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 3,0 Pmax (W) 1,8 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 11 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 150 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 350 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 8..…24 * Đang xem xét 7863-TCVN-3118-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D phẳng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-24-E-2G10 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 24 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước 2G10 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 79 18 165 Đầu đèn: xem tờ 7004-118 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 230 198 10 60 * * 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 24 87 77 97 0,345 0,510 60 * * * * * * Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. CHÚ THÍCH: Để giảm thời gian thử nghiệm, có thể sử dụng các tư thế khác bằng thỏa thuận giữa nhà chế tạo và phòng thử nghiệm có thẩm quyền. Trong trường hợp có mâu thuẫn, tư thế thẳng đứng phải là tư thế thử nghiệm chuẩn. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,340 12 9 15 * Đang xem xét 7863-TCVN-3124-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D phẳng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-24-E-2G10 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 24 220 0,340 540 0,10 60 24 236 0,340 605 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,315 * Lớn nhất 0,670 * Điện áp mạch hở đặt lên tắcte V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 * Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Lớn nhất (đỉnh) 400 * Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 50 * Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 128 * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,425 * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 800 140 * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B110, theo kích thước H: mm 165 * Đang xem xét 7863-TCVN-3124-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D phẳng | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-24-E-2G10 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 22 75 0,300 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,640 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,260 Lớn nhất 0,425 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,5 Pmin (W) 0,9 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 8 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 3,0 Pmax (W) 1,8 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 11 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 170 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 400 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 8..…24 * Đang xem xét 7863-TCVN-3124-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D phẳng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-36-E-2G10 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 36 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước 2G10 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 79 18 217 Đầu đèn: xem tờ 7004-118 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 230 198 10 60 * * 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 36 106 96 116 0,435 0,650 60 * * * * * * Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. CHÚ THÍCH: Để giảm thời gian thử nghiệm, có thể sử dụng các tư thế khác bằng thỏa thuận giữa nhà chế tạo và phòng thử nghiệm có thẩm quyền. Trong trường hợp có mâu thuẫn, tư thế thẳng đứng phải là tư thế thử nghiệm chuẩn. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,385 11 8,2 13,8 * Đang xem xét 7863-TCVN-3136-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D phẳng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-36-E-2G10 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 40 220 0,430 390 0,10 60 36 236 0,430 439 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,365 * Lớn nhất 0,775 * Điện áp mạch hở đặt lên tắcte V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 * Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Lớn nhất (đỉnh) 400 * Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 40 * Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 128 * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,500 * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 800 140 * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B110, theo kích thước H: mm 217 * Đang xem xét 7863-TCVN-3136-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D phẳng | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-36-E-2G10 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 32 90 0,360 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,700 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,300 Lớn nhất 0,500 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,6 Pmin (W) 1,0 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 7 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 3,2 Pmax (W) 2,0 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 9 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 190 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 420 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 7..…21 * Đang xem xét 7863-TCVN-3136-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSC-22-E-G10q-29/200 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 22 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước G10q Kích thước (mm) A B C và D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 149,1 155,6 147,6 157,2 203,2 215,9 26,2 30,9 Đầu đèn: xem tờ 7004-54 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 110 103,5 10 60 120 103,5 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 22 62 55 69 0,400 0,600 60 21,5 62 55 69 0,370 0,600 Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. 7863-TCVN-3222-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSC-22-E-G10q-29/200 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 22 127 0,400 240 0,12 60 22 236 0,370 575 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,360 0,360 Lớn nhất 0,840 0,840 Điện áp mạch hở đặt lên tắcte V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 103,5 103,5 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Lớn nhất (đỉnh) 400 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 40 40 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 70 70 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 250 70 * * * Đang xem xét 7863-TCVN-3222-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSC-32-E-G10q-29/300 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 32 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước G10q Kích thước (mm) A B C và D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 239,7 246,1 236,5 246,1 292,1 304,8 26,2 30,9 Đầu đèn: xem tờ 7004-54 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 120/240 132 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 32 84 74 94 0,450 0,675 60 31 84 74 94 0,430 0,650 Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. 7863-TCVN-3232-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSC-32-E-G10q-29/300 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 32 220 0,450 415 0,10 60 32 236 0,425 470 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,405 0,405 Lớn nhất 0,945 0,945 Điện áp mạch hở đặt lên tắcte V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Lớn nhất (đỉnh) 400 400 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 40 40 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 128 128 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * * Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 400 140 * * * Đang xem xét 7863-TCVN-3232-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSC-40-E-G10q-29/400 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 40 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước G10q Kích thước (mm) A B C và D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 341,3 347,7 338,1 347,7 393,7 406,4 26,2 30,9 Đầu đèn: xem tờ 7004-54 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 40 115 105 125 0,415 0,630 60 - - - - - - Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. 7863-TCVN-3240-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSC-40-E-G10q-29/400 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 40 220 0,430 390 0,10 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,378 - Lớn nhất 0,882 - Điện áp mạch hở đặt lên tắcte V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Lớn nhất (đỉnh) 400 - Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 40 - Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) 128 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * - Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 400 140 * * * Đang xem xét 7863-TCVN-3240-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-13-E-GX24q=1 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 13 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GX24q-1 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 52 52 90 Đầu đèn: xem tờ 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 13 91 81 101 0,175 0,210 60 13 91 81 101 0,175 0,210 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,140 50 37,5 62,5 7863-TCVN-3413-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-13-E-GX24q=1 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 13 220 0,165 1 070 0,12 60 13 220 0,170 1 080 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,153 0,153 Lớn nhất 0,275 0,275 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 100 100 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) * * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,190 0,190 Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất * * * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B410, theo kích thước H: mm 90 * Đang xem xét 7863-TCVN-3413-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-13-E-GX24q=1 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 12,5 77 0,165 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,240 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,120 Lớn nhất 0,190 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,0 Pmin (W) 0,7 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 30 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 1,4 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 40 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 190* Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 400* t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 430* Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 30..…90 * Đang xem xét 7863-TCVN-3413-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-18-E-GX24q=2 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 18 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GX24q-2 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 52 52 110 Đầu đèn: xem tờ 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 18 100 90 110 0,225 0,280 60 18 100 90 110 0,225 0,280 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,190 26 19,5 32,5 7863-TCVN-3418-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-18-E-GX24q=2 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 18 220 0,220 800 0,12 60 18 220 0,220 815 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,190 0,190 Lớn nhất 0,375 0,375 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 80 80 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) * * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,240 0,240 Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất * * * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B410, theo kích thước H: mm 110 * Đang xem xét 7863-TCVN-3418-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-18-E-GX24q=2 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 16,5 80 0,210 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,330 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,160 Lớn nhất 0,240 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 0,9 Pmin (W) 0,7 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 18 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 1,8 Pmax (W) 1,4 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 24 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 250* Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 550* t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 550* Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 18..…54 * Đang xem xét 7863-TCVN-3418-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-26-E-GX24q=3 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 26 W Tắcte lắp bên ngoài Nung nóng trước GX24q-3 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 52 52 130 Đầu đèn: xem tờ 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Điện áp danh định của balát V Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 220 198 10 60 220 198 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Dòng điện nung nóng danh định A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 26,5 105 95 115 0,325 0,420 60 26,5 105 95 115 0,325 0,420 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,310 13 9,7 16,3 7863-TCVN-3426-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-26-E-GX24q=3 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 26 220 0,315 540 0,10 60 26 220 0,315 546 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Dòng điện catốt nung nóng trước A Nhỏ nhất 0,270 0,270 Lớn nhất 0,550 0,550 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 198 198 Lớn nhất (đỉnh) 400 440 Điện trở thay thế cho cả hai catốt mắc nối tiếp ( 25 25 Điện áp đặt lên tắcte với bóng đèn làm việc V Lớn nhất (hiệu dụng) * * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất 0,360 0,360 Thông tin để thiết kế tắcte Điện áp xung V Điện áp không đóng kín V Tụ triệt nhiễu tần số rađiô nF Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất * * * * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B410, theo kích thước H: mm 130 * Đang xem xét 7863-TCVN-3426-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Nhiều nhánh | Trang 3 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM-26-E-GX24q=3 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Đặc tính bóng đèn điển hình Tần số kHz Công suất bóng đèn W Điện áp bóng đèn V Dòng điện bóng đèn A ≥ 20 24 80 0,300 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,480 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,220 Lớn nhất 0,360 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,0 Pmin (W) 0,8 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 9 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 1,6 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 12 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 265* Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 550* t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 560* Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 9..…27 * Đang xem xét 7863-TCVN-3413-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-24-L/P/L-2G11 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 24/27 W Không có tắcte Nung nóng trước 2G11 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 40 20 320 Đầu đèn: xem tờ 7004-82 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Công suất danh nghĩa của balát W Điện áp danh định của balát V Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Điện áp catốt (hiệu dụng) V Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 - - - - - - 60 * * 13 3,05 * 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 - - - - - 60 25,7 # 87 79 95 0,335 # Gồm cả xấp xỉ 2 W dùng cho nung nóng catốt bổ sung với điện áp đặt lên mỗi catốt là 3,6 V. Tư thế thử nghiệm: nằm ngang, với mặt phẳng đi qua các nhánh nằm ngang. CHÚ THÍCH: Để giảm thời gian thử nghiệm, có thể sử dụng các tư thế khác bằng thỏa thuận giữa nhà chế tạo và phòng thử nghiệm có thẩm quyền. Trong trường hợp có mâu thuẫn, tư thế nằm ngang phải là tư thế thử nghiệm chuẩn. Đặc tính catốt Catốt Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Điện trở nhỏ 3,6 9,6 7,0 * Đang xem xét 7863-TCVN-4224-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-24-L/P/L-2G11 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 - - - - - 60 24 236 0,340 605 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Điện áp catốt nung nóng trước V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 3,05 Lớn nhất (hiệu dụng) - 4,4 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 220 Lớn nhất (hiệu dụng) - 285 Hệ số đỉnh điện áp Nhỏ nhất - 1,8 Điện áp mạch hở đặt lên hai bóng đèn nối tiếp V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 240 Lớn nhất (hiệu dụng) - 310 Hệ số đỉnh điện áp Nhỏ nhất - 1,75 Điện trở thay thế cho từng catốt ( - 9 Hệ số đỉnh của điện áp khởi động Lớn nhất - 2,2 Điện áp vào phương tiện hỗ trợ khởi động V Nhỏ nhất (đỉnh) - 520 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến catốt A Lớn nhất - 0,570 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất - * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-*, theo kích thước H: mm * Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 13 Giá đỡ bóng đèn: cách mặt phẳng chuẩn của đầu đèn mm Nhỏ nhất 241 Lớn nhất 267 Khe hở giữa các nhánh của bóng đèn mm Nhỏ nhất 1,8 * Đang xem xét 7863-TCVN-4224-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-36-L/P/L-2G11 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 36/39 W Không có tắcte Nung nóng trước 2G11 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 40 20 415 Đầu đèn: xem tờ 7004-82 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Công suất danh nghĩa của balát W Điện áp danh định của balát V Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Điện áp catốt (hiệu dụng) V Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 - - - - - - 60 * * 13 3,05 * 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 - - - - - 60 38,1 # 107 96 118 0,428 # Gồm cả xấp xỉ 2 W dùng cho nung nóng catốt bổ sung với điện áp đặt lên mỗi catốt là 3,6 V. Tư thế thử nghiệm: nằm ngang, với mặt phẳng đi qua các nhánh nằm ngang. CHÚ THÍCH: Để giảm thời gian thử nghiệm, có thể sử dụng các tư thế khác bằng thỏa thuận giữa nhà chế tạo và phòng thử nghiệm có thẩm quyền. Trong trường hợp có mâu thuẫn, tư thế nằm ngang phải là tư thế thử nghiệm chuẩn. Đặc tính catốt Catốt Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Điện trở nhỏ 3,6 9,6 7,0 * Đang xem xét 7863-TCVN-4236-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSD-36-L/P/L-2G11 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 - - - - - 60 36 236 0,430 439 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Điện áp catốt nung nóng trước V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 3,05 Lớn nhất (hiệu dụng) - 4,4 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 230 Lớn nhất (hiệu dụng) - 300 Hệ số đỉnh điện áp Nhỏ nhất - 1,8 Điện áp mạch hở đặt lên hai bóng đèn nối tiếp V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 300 Lớn nhất (hiệu dụng) - 390 Hệ số đỉnh điện áp Nhỏ nhất - 1,6 Điện trở thay thế cho từng catốt ( - 9 Hệ số đỉnh của điện áp khởi động Lớn nhất - 2,2 Điện áp vào phương tiện hỗ trợ khởi động V Nhỏ nhất (đỉnh) - 520 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến catốt A Lớn nhất - 0,730 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất - * Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-*, theo kích thước H: mm * Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 13 Giá đỡ bóng đèn: cách mặt phẳng chuẩn của đầu đèn mm Nhỏ nhất 330 Lớn nhất 356 Khe hở giữa các nhánh của bóng đèn mm Nhỏ nhất 1,8 * Đang xem xét 7863-TCVN-4236-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-10-L/P/H-GR10q Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 10 W Không có tắcte Nung nóng trước GR10q Kích thước (mm) A B C D E F G Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 92 95 34,5 14 34,2 38,2 28,5 29,5 Đầu đèn: xem tờ 7004-77 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Công suất danh nghĩa của balát W Điện áp danh định của balát V Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Điện áp catốt (hiệu dụng) V Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 13 240 6 6,5 * 10 60 - - - - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 10,5 72 65 79 0,180 60 - - - - - Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. Đặc tính catốt Catốt Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Điện trở lớn 8 55 40 * Đang xem xét 7863-TCVN-5010-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-10-L/P/H-GR10q Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 10 220 0,180 1 070 0,12 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Điện áp catốt nung nóng trước V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 6,5 - Lớn nhất (hiệu dụng) 11 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) * - Lớn nhất (đỉnh) * - Điện trở thay thế cho từng catốt ( * - Điện áp vào phương tiện hỗ trợ khởi động V Nhỏ nhất (đỉnh) * - Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến catốt A Lớn nhất 0,315 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * - Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B010 Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 6 * Đang xem xét 7863-TCVN-5010-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-16-L/P/H-GR10q Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 16 W Không có tắcte Nung nóng trước GR10q Kích thước (mm) A B C D E F G Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 138 141 27,5 15 41 40 49 51 Đầu đèn: xem tờ 7004-77 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Công suất danh nghĩa của balát W Điện áp danh định của balát V Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Điện áp catốt (hiệu dụng) V Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 16 240 6 6,5 * 10 60 - - - - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 16 103 93 113 0,195 60 - - - - - Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. Đặc tính catốt Catốt Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Điện trở lớn 8 65 50 * Đang xem xét 7863-TCVN-5016-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-16-L/P/H-GR10q Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 16 220 0,195 890 0,12 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Điện áp catốt nung nóng trước V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 6,5 - Lớn nhất (hiệu dụng) 11 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) * - Lớn nhất (đỉnh) * - Điện trở thay thế cho từng catốt ( * - Điện áp vào phương tiện hỗ trợ khởi động V Nhỏ nhất (đỉnh) * - Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến catốt A Lớn nhất 0,280 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * - Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B020 Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 6 * Đang xem xét 7863-TCVN-5016-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-21-L/P/H-GR10q Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 21 W Không có tắcte Nung nóng trước GR10q Kích thước (mm) A B C D E F G Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 138 141 27,5 15 41 40 49 51 Đầu đèn: xem tờ 7004-77 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Công suất danh nghĩa của balát W Điện áp danh định của balát V Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Điện áp catốt (hiệu dụng) V Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 21 240 6 6,5 * 10 60 - - - - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 21 102 92 112 0,260 60 - - - - - Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. Đặc tính catốt Catốt Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Điện trở lớn 8 35 25 * Đang xem xét 7863-TCVN-5021-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-21-L/P/H-GR10q Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 21 205 0,260 605 0,10 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Điện áp catốt nung nóng trước V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 6,5 - Lớn nhất (hiệu dụng) 11 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) * - Lớn nhất (đỉnh) * - Điện trở thay thế cho từng catốt ( * - Điện áp vào phương tiện hỗ trợ khởi động V Nhỏ nhất (đỉnh) * - Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến catốt A Lớn nhất 0,450 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * - Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B020 Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 6 * Đang xem xét 7863-TCVN-5021-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-28-L/P/L-GR10q Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 28 W Không có tắcte Nung nóng trước GR10q Kích thước (mm) A B C D E F G Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 205 207 33 24 41 49 74 77 Đầu đèn: xem tờ 7004-77 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Công suất danh nghĩa của balát W Điện áp danh định của balát V Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Điện áp catốt (hiệu dụng) V Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 28 240 13 3,05 250 10 60 - - - - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 28 108 98 118 0,320 60 - - - - - Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. Đặc tính catốt Catốt Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Điện trở nhỏ 3,6 9 7 7863-TCVN-5028-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-28-L/P/L-GR10q Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 28 210 0,320 480 0,10 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Điện áp catốt nung nóng trước V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 3,05 - Lớn nhất (hiệu dụng) 4,4 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 250 - Lớn nhất (đỉnh) 500 - Điện trở thay thế cho từng catốt ( * - Điện áp vào phương tiện hỗ trợ khởi động V Nhỏ nhất (đỉnh) * - Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến catốt A Lớn nhất 0,530 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * - Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B030 Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 13 * Đang xem xét 7863-TCVN-5028-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-38-L/P/L-GR10q Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 38 W Không có tắcte Nung nóng trước GR10q Kích thước (mm) A B C D E F G Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 205 207 33 24 41 49 74 77 Đầu đèn: xem tờ 7004-77 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Công suất danh nghĩa của balát W Điện áp danh định của balát V Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Điện áp catốt (hiệu dụng) V Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 38 240 13 3,05 250 10 60 - - - - - - Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 38,5 110 100 120 0,430 60 - - - - - Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. Đặc tính catốt Catốt Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Điện trở nhỏ 3,6 9 7 7863-TCVN-5038-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN 2D | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSS-38-L/P/L-GR10q Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 40 220 0,430 390 0,10 60 - - - - - Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Điện áp catốt nung nóng trước V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 3,05 - Lớn nhất (hiệu dụng) 4,4 - Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 250 - Lớn nhất (đỉnh) 500 - Điện trở thay thế cho từng catốt ( * - Điện áp vào phương tiện hỗ trợ khởi động V Nhỏ nhất (đỉnh) * - Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến catốt A Lớn nhất 0,700 - Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất * - Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B030 Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 13 * Đang xem xét 7863-TCVN-5038-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSC-22-L/P/L-G10q-29/200 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 22 W Không có tắcte Nung nóng trước G10q Kích thước (mm) A B C và D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 149,1 155,6 147,6 157,2 203,2 215,9 26,2 30,9 Đầu đèn: xem tờ 7004-54 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Công suất danh nghĩa của balát W Điện áp danh định của balát V Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Điện áp catốt (hiệu dụng) V Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 - - - - - - 60 22 120/240 13 3,05 180 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 - - - - - 60 22,5 a 61 55 67 0,370 a Gồm cả xấp xỉ 2 W dùng cho nung nóng catốt bổ sung với điện áp đặt lên mỗi catốt là 3,6 V. Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. Đặc tính catốt Catốt Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Điện trở nhỏ 3,6 9,6 7,0 7863-TCVN-5222-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSC-22-L/P/L-G10q-29/200 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 - - - - - 60 22 236 0,370 575 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Điện áp catốt nung nóng trước V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 3,1 Lớn nhất (hiệu dụng) - 5,0 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèna V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 185 Lớn nhất (đỉnh) - * Điện trở thay thế cho từng catốt ( - 9 Điện áp vào phương tiện hỗ trợ khởi độngb V Nhỏ nhất (đỉnh) - 295 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến catốt A Lớn nhất - * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất - * a Các giá trị này chỉ dùng cho mạch điện dung. Đối với mạch điện cảm, cộng thêm 3 %. b Các giá trị này dùng cho hệ số đỉnh từ 1,55 đến 2,0. Đối với hệ số đỉnh nhỏ hơn 1,55, cộng thêm 10 %. Thông tin để thiết kế đèn điện Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 13 * Đang xem xét 7863-TCVN-5222-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSC-32-L/P/L-G10q-29/300 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 32 W Không có tắcte Nung nóng trước G10q Kích thước (mm) A B C và D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 239,7 246,1 236,5 246,1 292,1 304,8 26,2 30,9 Đầu đèn: xem tờ 7004-54 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Công suất danh nghĩa của balát W Điện áp danh định của balát V Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Điện áp catốt (hiệu dụng) V Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 - - - - - - 60 32 120/240 13 3,05 200 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 - - - - - 60 33,0 a 82 72 92 0,430 a Gồm cả xấp xỉ 2 W dùng cho nung nóng catốt bổ sung với điện áp đặt lên mỗi catốt là 3,6 V. Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. Đặc tính catốt Catốt Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Điện trở nhỏ 3,6 9,6 7,0 7863-TCVN-5232-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSC-32-L/P/L-G10q-29/300 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 - - - - - 60 32 236 0,425 470 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Điện áp catốt nung nóng trước V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 3,1 Lớn nhất (hiệu dụng) - 5,0 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèna V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 205 Lớn nhất (đỉnh) - * Điện trở thay thế cho từng catốt ( - 9 Điện áp vào phương tiện hỗ trợ khởi độngb V Nhỏ nhất (đỉnh) - 295 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến catốt A Lớn nhất - * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất - * a Các giá trị này chỉ dùng cho mạch điện dung. Đối với mạch điện cảm, cộng thêm 3 %. b Các giá trị này dùng cho hệ số đỉnh từ 1,55 đến 2,0. Đối với hệ số đỉnh nhỏ hơn 1,55; cộng thêm 10 %. Thông tin để thiết kế đèn điện Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 13 * Đang xem xét 7863-TCVN-5232-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSC-40-L/P/L-G10q-29/400 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 40 W Không có tắcte Nung nóng trước G10q Kích thước (mm) A B C và D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 341,3 347,7 338,1 347,7 393,7 406,4 26,2 30,9 Đầu đèn: xem tờ 7004-54 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số Hz Công suất danh nghĩa của balát W Điện áp danh định của balát V Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Điện áp catốt (hiệu dụng) V Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 50 - - - - - - 60 40 120/240 13 3,05 205 10 Đặc tính điện Tần số Hz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 50 - - - - - 60 41,5 a 109 99 119 0,420 a Gồm cả xấp xỉ 2 W dùng cho nung nóng catốt bổ sung với điện áp đặt lên mỗi catốt là 3,6 V. Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. Đặc tính catốt Catốt Điện áp thử nghiệm (hiệu dụng) V Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Điện trở nhỏ 3,6 9,6 7,0 7863-TCVN-5240-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSC-40-L/P/L-G10q-29/400 Đặc tính của balát chuẩn Tần số Hz Công suất danh nghĩa W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Tỷ số điện áp/dòng điện ( Hệ số công suất 50 - - - - - 60 40 236 0,420 439 0,075 Thông tin để thiết kế balát Tần số Hz 50 60 Điện áp catốt nung nóng trước V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 3,1 Lớn nhất (hiệu dụng) - 5,0 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèna V Nhỏ nhất (hiệu dụng) - 210 Lớn nhất (đỉnh) - * Điện trở thay thế cho từng catốt ( - 9 Điện áp vào phương tiện hỗ trợ khởi độngb V Nhỏ nhất (đỉnh) - 295 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến catốt A Lớn nhất - * Dòng điện làm việc của bóng đèn A Lớn nhất - * a Các giá trị này chỉ dùng cho mạch điện dung. Đối với mạch điện cảm, cộng thêm 3 %. b Các giá trị này dùng cho hệ số đỉnh từ 1,55 đến 2,0. Đối với hệ số đỉnh nhỏ hơn 1,55; cộng thêm 10 %. Thông tin để thiết kế đèn điện Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 13 * Đang xem xét 7863-TCVN-5240-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSDH-40-L/P-2G11 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 40 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước 2G11 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 40 20 535 Đầu đèn: xem tờ 7004-82 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 0,470 2 350 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 40 126 116 136 0,320 Tư thế thử nghiệm: nằm ngang, với mặt phẳng đi qua các nhánh nằm ngang. CHÚ THÍCH: Để giảm thời gian thử nghiệm, có thể sử dụng các tư thế khác bằng thỏa thuận giữa nhà chế tạo và phòng thử nghiệm có thẩm quyền. Trong trường hợp có mâu thuẫn, tư thế nằm ngang phải là tư thế thử nghiệm chuẩn. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,340 12 9 15 7863-TCVN-6240-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSDH-40-L/P-2G11 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 40 254 0,320 400 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,640 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,260 Lớn nhất 0,425 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,5 Pmin (W) 0,9 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 8 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 3,0 Pmax (W) 1,8 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 11 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 220 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 360 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 8..…24 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A210, theo kích thước H: mm 535 Giá đỡ bóng đèn: cách mặt phẳng chuẩn của đầu đèn mm Nhỏ nhất 450 Lớn nhất 485 Khe hở giữa các nhánh của bóng đèn mm Nhỏ nhất 1,8 * Đang xem xét 7863-TCVN-6240-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSDH-55-L/P-2G11 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 55 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước 2G11 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 40 20 535 Đầu đèn: xem tờ 7004-82 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 0,760 2 350 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 55 101 91 111 0,550 Tư thế thử nghiệm: nằm ngang, với mặt phẳng đi qua các nhánh nằm ngang. CHÚ THÍCH: Để giảm thời gian thử nghiệm, có thể sử dụng các tư thế khác bằng thỏa thuận giữa nhà chế tạo và phòng thử nghiệm có thẩm quyền. Trong trường hợp có mâu thuẫn, tư thế nằm ngang phải là tư thế thử nghiệm chuẩn. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,500 8 6 10 7863-TCVN-6255-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSDH-55-L/P-2G11 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 55 202 0,550 185 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,780 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,450 Lớn nhất 0,650 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 2,4 Pmin (W) 1,1 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 5 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 4,8 Pmax (W) 2,2 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 6,5 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 220 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 360 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 5..…15 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A210, theo kích thước H: mm 535 Giá đỡ bóng đèn: cách mặt phẳng chuẩn của đầu đèn mm Nhỏ nhất 450 Lớn nhất 485 Khe hở giữa các nhánh của bóng đèn mm Nhỏ nhất 1,8 * Đang xem xét 7863-TCVN-6255-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 22 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước 2GX13 Kích thước (mm) B D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 187 197 220 230 14 18 Đầu đèn: xem tờ 7004-125 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 6 0,440 2 350 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 22,3 75 67 83 0,300 Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,340 12 9 15 7863-TCVN-6722-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 22 150 0,300 250 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,480 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,260 Lớn nhất 0,425 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,2 Pmin (W) 0,9 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 7 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,4 Pmax (W) 1,8 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 9,5 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 170 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 350 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 400 Điện áp vào phương tiện khởi động V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (đỉnh) * Điện áp có bộ mồi t > ts Nhỏ nhất (đỉnh) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 7..…21 Thông tin để thiết kế đèn điện Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 6 * Đang xem xét 7863-TCVN-6722-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 40 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước 2GX13 Kích thước (mm) B D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 260 272 293 305 14 18 Đầu đèn: xem tờ 7004-125 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 6 0,440 2 280 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 39,9 126 116 136 0,320 Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,360 12 9 15 7863-TCVN-6740-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 40 254 0,320 400 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,480 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,260 Lớn nhất 0,425 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,3 Pmin (W) 0,9 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 7 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,6 Pmax (W) 1,8 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 9,5 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 150 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 280 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 430 Điện áp vào phương tiện khởi động V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (đỉnh) * Điện áp có bộ mồi t > ts Nhỏ nhất (đỉnh) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 7..…21 Thông tin để thiết kế đèn điện Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 6 * Đang xem xét 7863-TCVN-6740-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-55-L/P-2GX13-16/300 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 55 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước 2GX13 Kích thước (mm) B D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 26 272 293 305 14 18 Đầu đèn: xem tờ 7004-125 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 6 0,765 2 280 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 55,0 101 91 111 0,550 Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,550 7 5,2 8,8 7863-TCVN-6755-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-55-L/P-2GX13-16/300 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 55 202 0,550 185 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,610 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,440 Lớn nhất 0,610 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 2,2 Pmin (W) 1,0 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 4,5 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 3,8 Pmax (W) 2,0 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 5 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 150 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 280 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 430 Điện áp vào phương tiện khởi động V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (đỉnh) * Điện áp có bộ mồi t > ts Nhỏ nhất (đỉnh) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 4,5…13,5 Thông tin để thiết kế đèn điện Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 6 * Đang xem xét 7863-TCVN-6755-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-60-L/P-2GX13-16/375 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 60 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước 2GX13 Kích thước (mm) B D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 334 346 367 379 14 18 Đầu đèn: xem tờ 7004-125 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Khoảng cách của phương tiện hỗ trợ khởi động mm Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 6 0,720 2 350 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 60,0 129 119 139 0,470 Tư thế thử nghiệm: nằm ngang. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,515 8 6 10 7863-TCVN-6760-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-60-L/P-2GX13-16/375 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 60 258 0,470 275 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,650 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,370 Lớn nhất 0,625 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 2,0 Pmin (W) 1,0 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 4,5 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 4,0 Pmax (W) 2,0 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 6 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 170 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 350 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 450 Điện áp vào phương tiện khởi động V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (đỉnh) * Điện áp có bộ mồi t > ts Nhỏ nhất (đỉnh) * Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 4,5…13,5 Thông tin để thiết kế đèn điện Khoảng cách lớn nhất của phương tiện hỗ trợ khởi động mm 6 * Đang xem xét 7863-TCVN-6760-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-20-L/P-GZ10q-16/225 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 20 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước GZ10q Kích thước (mm) B D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 187 197 220 230 14 18 Đầu đèn: xem tờ 7004-124 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 0,490 2 350 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 19,7 93 83 103 0,215 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở dưới. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,400 10,5 7,9 13,1 7863-TCVN-6820-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-20-L/P-GZ10q-16/225 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 20 186 0,215 430 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,730 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,185 Lớn nhất 0,460 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 0,9 Pmin (W) 1,1 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 7 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 2,4 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 9,6 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 16 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 450 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 500 Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 7…..21 7863-TCVN-6820-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-27-L/P-GZ10q-16/300 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 27 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước GZ10q Kích thước (mm) B D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 260 272 293 305 14 18 Đầu đèn: xem tờ 7004-124 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 0,490 2 350 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 26,5 125 115 135 0,215 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở dưới. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,400 10,5 7,9 13,1 7863-TCVN-6827-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-27-L/P-GZ10q-16/300 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 27 250 0,215 580 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,730 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,185 Lớn nhất 0,460 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 0,9 Pmin (W) 1,1 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 7 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 2,4 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 9,6 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 200 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 450 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 550 Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 7…..21 7863-TCVN-6827-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-34-L/P-GZ10q-16/375 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 34 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước GZ10q Kích thước (mm) B D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 334 346 367 379 14 18 Đầu đèn: xem tờ 7004-124 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 0,490 2 400 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 33,8 157 147 167 0,215 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở dưới. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,400 10,5 7,9 13,1 7863-TCVN-6834-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-34-L/P-GZ10q-16/375 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 34 316 0,215 730 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,730 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,185 Lớn nhất 0,460 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 0,9 Pmin (W) 1,1 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 7 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 2,4 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 9,6 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 215 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 500 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 600 Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 7…..21 7863-TCVN-6834-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-41-L/P-GZ10q-16/445 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 41 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước GZ10q Kích thước (mm) B D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 408 420 441 453 14 18 Đầu đèn: xem tờ 7004-124 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 0,490 2 450 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 41,0 191 201 181 0,215 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở dưới. Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,400 10,5 7,9 13,1 7863-TCVN-6841-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-41-L/P-GZ10q-16/445 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 41 389 0,215 880 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,730 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,185 Lớn nhất 0,460 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 0,9 Pmin (W) 1,1 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 7 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 2,4 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 9,6 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 230 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 550 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 600 Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 7…..21 7863-TCVN-6841-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-41-L/P-GU10q-20/40/192 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 41 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước GU10q Kích thước (mm) B D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 100 112 184 200 38 48 Đầu đèn: xem tờ 7004-123 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 0,480 2 330 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 41 96 86 106 0,430 Tư thế thử nghiệm: nằm ngang Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,365 11 8,3 13,8 7863-TCVN-6941-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-41-L/P-GU10q-20/40/192 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 41 192 0,430 224 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,680 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,340 Lớn nhất 0,460 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,3 Pmin (W) 0,8 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 6 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,9 Pmax (W) 1,9 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 8 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 230 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 370 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 435 Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 6…..18 7863-TCVN-6941-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-68-L/P-GU10q-20/40/296 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 68 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước GU10q Kích thước (mm) B D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 204 216 288 304 38 48 Đầu đèn: xem tờ 7004-123 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 0,480 2 410 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 68 160 150 170 0,430 Tư thế thử nghiệm: nằm ngang Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,365 11 8,3 13,8 7863-TCVN-6968-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-68-L/P-GU10q-20/40/296 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 68 320 0,430 372 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,680 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,340 Lớn nhất 0,460 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,3 Pmin (W) 0,8 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 6 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,9 Pmax (W) 1,9 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 8 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 290 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 490 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 605 Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 6…..18 7863-TCVN-6968-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-97-L/P-GU10q-20/40/400 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 97 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước GU10q Kích thước (mm) B D D1 Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 308 320 392 408 38 48 Đầu đèn: xem tờ 7004-123 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 0,480 2 530 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 97 229 214 244 0,430 Tư thế thử nghiệm: nằm ngang Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,365 11 8,3 13,8 7863-TCVN-6997-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Dạng vòng | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSCH-97-L/P-GU10q-20/40/400 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 97 458 0,430 530 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,680 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,340 Lớn nhất 0,460 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,3 Pmin (W) 0,8 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 6 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,9 Pmax (W) 1,9 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 8 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 380 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 630 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 755 Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 6…..18 7863-TCVN-6997-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Nhiều nhánh | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSMH-32-L/P-GX24q=3 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 32 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước GX24q-3 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 52 52 145 Đầu đèn: xem tờ 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 0,360 2 560* 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 32 100 90 110 0,320 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,310 13 9,7 16,3 * Đang xem xét 7863-TCVN-7432-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Nhiều nhánh | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSMH-32-L/P-GX24q=3 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 32 200 0,320 315 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,480 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,220 Lớn nhất 0,360 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,0 Pmin (W) 0,8 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 9 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 1,6 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 12 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 265* Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 560* t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 600* Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 9…..27 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B410, theo kích thước H: mm 145 7863-TCVN-7432-3 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Nhiều nhánh | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSMH-42-L/P-GX24q=4 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 42 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước GX24q-4 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 52 52 155 Đầu đèn: xem tờ 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 0,360 2 600* 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 43 135 125 145 0,320 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,310 13 9,7 16,3 * Đang xem xét 7863-TCVN-7442-2 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Nhiều nhánh | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSMH-42-L/P-GX24q=4 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 42 270 0,320 420 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,480 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,220 Lớn nhất 0,360 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,0 Pmin (W) 0,8 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 9 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 1,6 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 12 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 265* Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 600* t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 600* Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 9…..27 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B410, theo kích thước H: mm 155 * Đang xem xét 7863-TCVN-7442-3 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Nhiều nhánh-6 | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM6H-57-L/P-GX24q=5 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 57 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước GX24q-5 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 52 52 191 Đầu đèn: xem tờ 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 0,420 2 640 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 56,0 175 155 195 0,320 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,310 13 9,7 16,3 7863-TCVN-7456-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Nhiều nhánh-6 | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM6H-57-L/P-GX24q=5 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 57 560 0,320 1 200 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,420 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,220 Lớn nhất 0,360 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,0 Pmin (W) 0,8 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 9 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 1,6 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 12 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 350 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 640 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 660 Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 9…..27 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B410, theo kích thước H: mm 191 7863-TCVN-7456-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Nhiều nhánh-8 | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM8H-57-L/P-GX24q=5 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 57 W Tần số cao, không có tắcte Nung nóng trước GX24q-5 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 52 52 169 Đầu đèn: xem tờ 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Dòng điện nung nóng trước A Thời gian nung nóng trước s Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 0,420 2 680 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 56,0 175 155 195 0,320 Tư thế thử nghiệm: thẳng đứng, đầu đèn ở trên Đặc tính catốt Dòng điện thử nghiệm A Điện trở của từng catốt ( Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 0,310 13 9,7 16,3 7863-TCVN-7457-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao Nhiều nhánh-8 | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSM8H-57-L/P-GX24q=5 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 57 560 0,320 1 200 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến các catốt A Lớn nhất 0,420 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,220 Lớn nhất 0,360 Các yêu cầu khởi động với catốt nung nóng trước, thời gian khởi động 0,4 s < ts < 3,0 s Năng lượng nhỏ nhất của catốt nung nóng trước: Emin = Qmin + Pmin ts Qmin (J) 1,0 Pmin (W) 0,8 Điện áp đặt lên từng catốt với E(t) < Emin V Lớn nhất (hiệu dụng) 11 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt nhỏ nhất ( 9 Năng lượng lớn nhất của catốt nung nóng trước: Emax = Qmax + Pmax ts Qmax (J) 2,0 Pmax (W) 1,6 Điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho yêu cầu thử nghiệm nung nóng catốt lớn nhất ( 12 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn (không có phương tiện hỗ trợ khởi động) V Điện áp không có bộ mồi t ≤ ts Lớn nhất (hiệu dụng) 350 Điện áp có bộ mồi t > ts (+10 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 680 t > ts (-15 oC) Nhỏ nhất (hiệu dụng) 760 Dải điện trở thay thế cho từng catốt, dùng cho các yêu cầu thử nghiệm điện áp mạch hở ( 9…..27 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-B410, theo kích thước H: mm 169 7863-TCVN-7457-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao 1U | Trang 1 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSDH-40-L/N-2G11 Công suất danh nghĩa Mạch điện Catốt Đầu đèn 40 W Tần số cao, không có tắcte Không nung nóng trước 2G11 Kích thước (mm) A B C Lớn nhất Lớn nhất Lớn nhất 40 20 535 Đầu đèn: xem tờ 7004-78 của IEC 60061-1. Đặc tính khởi động Tần số kHz Điện áp mạch hở (hiệu dụng) V Thời gian khởi động s 20-26 475 0,1 Đặc tính điện Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp (hiệu dụng) tại các đầu nối bóng đèn V Dòng điện danh định của bóng đèn A Danh định Nhỏ nhất Lớn nhất 20-26 40 126 116 136 0,320 Tư thế thử nghiệm: nằm ngang, với mặt phẳng đi qua các nhánh nằm ngang. CHÚ THÍCH: Để giảm thời gian thử nghiệm, có thể sử dụng các tư thế khác bằng thỏa thuận giữa nhà chế tạo và phòng thử nghiệm có thẩm quyền. Trong trường hợp có mâu thuẫn, tư thế nằm ngang phải là tư thế thử nghiệm chuẩn. 7863-TCVN-8240-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ DỮ LIỆU BÓNG ĐÈN Tần số cao 1U | Trang 2 |
| --- | --- | --- |
| ILCOS: FSDH-40-L/N-2G11 Đặc tính balát chuẩn Tần số kHz Công suất danh định W Điện áp danh định V Dòng điện hiệu chuẩn A Điện trở ( 20-26 40 254 0,320 400 Thông tin để thiết kế balát tần số cao Tần số kHz ≥ 20 Điện áp mạch hở đặt lên bóng đèn V Nhỏ nhất (hiệu dụng) 800 Dòng điện qua điện trở thay thế bóng đèn A Nhỏ nhất 0,200 Điện trở thay thế bóng đèn ( 1 000 Điện trở thay thế cho từng catốt ( 2 Dòng điện catốt A Lớn nhất 1,500 Dòng điện qua dây dẫn bất kỳ đến catốt A Lớn nhất 0,640 Dòng điện làm việc của bóng đèn A Nhỏ nhất 0,260 Lớn nhất 0,425 Thông tin để thiết kế đèn điện Kích thước bao ngoài lớn nhất của bóng đèn: xem tờ dữ liệu 7863-TCVN-A210, theo kích thước H: mm 535 Giá đỡ bóng đèn: cách mặt phẳng chuẩn của đầu đèn mm Nhỏ nhất 450 Lớn nhất 485 Khe hở giữa các nhánh của bóng đèn mm Nhỏ nhất 1,8 7863-TCVN-8240-1 |

2.4 Tờ bóng đèn có kích thước bao ngoài lớn nhất

2.4.1 Danh mục các tờ bóng đèn có kích thước bao ngoài lớn nhất

| Tờ số 7863-TCVN- | Dạng | Đầu đèn | Công suất W |
| --- | --- | --- | --- |
| A010 | 1U | G23, GX23 | Tất cả |
| A020 | 1U | 2G7 | Tất cả |
| A110 | 1U | GY10q | 27,28,36 |
| A120 | 1U | GY10q | 30 |
| A210 | 1U | 2G11 | Tất cả |
| A510 | 2U | G24d, G24q | Tất cả |
| A610 | 2U | GX10q | Tất cả |
| A710 | 2U | GX32d | Tất cả |
| B010 | 2D | GR10q | 10 |
| B020 | 2D | GR8, GR10q | 16,21 |
| B030 | 2D | GR8, GR10q | 28,38 |
| B110 | 2D phẳng | 2G10 | Tất cả |
| B410 | Nhiều nhánh | GX24d, GX24q | Tất cả |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ BÓNG ĐÈN CÓ KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN LỚN NHẤT Đầu đèn: G23, GX23 1U |  |
| --- | --- | --- |
| Kích thước tính bằng milimét Công suất danh nghĩa (W): tất cả Kích thước H được nêu trong tờ dữ liệu của bóng đèn liên quan. 7863-TCVN-A010-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ BÓNG ĐÈN CÓ KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN LỚN NHẤT Đầu đèn: 2G7 1U |  |
| --- | --- | --- |
| Kích thước tính bằng milimét Công suất danh nghĩa (W): tất cả Kích thước H được nêu trong tờ dữ liệu của bóng đèn liên quan. 7863-TCVN-A020-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ BÓNG ĐÈN CÓ KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN LỚN NHẤT Đầu đèn: GY10q 1U |  |
| --- | --- | --- |
| Kích thước tính bằng milimét Công suất danh nghĩa (W): 27, 28, 36 Kích thước H được nêu trong tờ dữ liệu của bóng đèn liên quan. 7863-TCVN-A110-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ BÓNG ĐÈN CÓ KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN LỚN NHẤT Đầu đèn: GY10q 1U |  |
| --- | --- | --- |
| Kích thước tính bằng milimét Công suất danh nghĩa (W): 30 Kích thước H được nêu trong tờ dữ liệu của bóng đèn liên quan. 7863-TCVN-A120-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ BÓNG ĐÈN CÓ KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN LỚN NHẤT Đầu đèn: 2G11 1U |  |
| --- | --- | --- |
| Kích thước tính bằng milimét Công suất danh nghĩa (W): tất cả Kích thước H được nêu trong tờ dữ liệu của bóng đèn liên quan. 7863-TCVN-A210-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ BÓNG ĐÈN CÓ KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN LỚN NHẤT Đầu đèn: G24d, G24q 2U |  |
| --- | --- | --- |
| Kích thước tính bằng milimét Công suất danh nghĩa (W): tất cả Kích thước H được nêu trong tờ dữ liệu của bóng đèn liên quan. 7863-TCVN-A510-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ BÓNG ĐÈN CÓ KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN LỚN NHẤT Đầu đèn: GX10q 2U |  |
| --- | --- | --- |
| Kích thước tính bằng milimét Công suất danh nghĩa (W): tất cả Kích thước H được nêu trong tờ dữ liệu của bóng đèn liên quan. 7863-TCVN-A610-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ BÓNG ĐÈN CÓ KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN LỚN NHẤT Đầu đèn: GX32d 2U |  |
| --- | --- | --- |
| Kích thước tính bằng milimét Công suất danh nghĩa (W): tất cả Kích thước H được nêu trong tờ dữ liệu của bóng đèn liên quan. 7863-TCVN-A710-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ BÓNG ĐÈN CÓ KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN LỚN NHẤT Đầu đèn: GR10q 2D |  |
| --- | --- | --- |
| Kích thước tính bằng milimét Công suất danh nghĩa (W): 10 7863-TCVN-B010-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ BÓNG ĐÈN CÓ KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN LỚN NHẤT Đầu đèn: GR8, GR10q 2D |  |
| --- | --- | --- |
| Kích thước tính bằng milimét Công suất danh nghĩa (W): 16, 21 7863-TCVN-B020-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ BÓNG ĐÈN CÓ KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN LỚN NHẤT Đầu đèn: GR8, GR10 2D |  |
| --- | --- | --- |
| Kích thước tính bằng milimét Công suất danh nghĩa (W): 28, 38 7863-TCVN-B030-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ BÓNG ĐÈN CÓ KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN LỚN NHẤT Đầu đèn: 2G10 2D phẳng |  |
| --- | --- | --- |
| Kích thước tính bằng milimét Công suất danh nghĩa (W): tất cả Kích thước H được nêu trong tờ dữ liệu của bóng đèn liên quan. 7863-TCVN-B110-1 |

|  | BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU ĐÈN TỜ BÓNG ĐÈN CÓ KÍCH THƯỚC BÓNG ĐÈN LỚN NHẤT Đầu đèn: GX 24d, GX24q Nhiều nhánh |  |
| --- | --- | --- |
| Kích thước tính bằng milimét Công suất danh nghĩa (W): tất cả Kích thước H được nêu trong tờ dữ liệu của bóng đèn liên quan. 7863-TCVN-B410-1 |

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 Quy định chung

1.1 Phạm vi áp dụng

1.2 Mục đích

1.3 Tài liệu viện dẫn

1.4 Định nghĩa

1.5 Yêu cầu đối với bóng đèn

1.6 Thông tin để thiết kế balát và tắcte

1.7 Thông tin để thiết kế đèn điện

Phụ lục A (quy định) - Phương pháp thử nghiệm các đặc tính khởi động

Phụ lục B (quy định) - Phương pháp thử nghiệm các đặc tính điện, quang và đặc tính catốt

Phụ lục C (quy định) - Phương pháp thử nghiệm độ duy trì quang thông và tuổi thọ

Phụ lục D (tham khảo) - Thông tin để thiết kế balát và tắcte

Phụ lục F (tham khảo) - Thông tin để thiết kế đèn điện

2 Tờ dữ liệu

2.1 Nguyên tắc chung về đánh số tờ dữ liệu

2.2 Tờ dữ liệu bằng hình vẽ để xác định các kích thước bóng đèn

2.3 Tờ dữ liệu bóng đèn

2.4 Tờ bóng đèn có kích thước bao ngoài lớn nhất